全区生产经营租住村（居）民自建房

重大火灾风险综合治理工作方案

为切实解决村（居）民自建房改用于生产、经营、租住场所的消防安全突出问题，贯彻落实省安委办《关于印发〈全省生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作方案〉的通知》（陕安委办〔2022〕32号）精神，新区安委会办公室决定，在全区范围内集中开展生产、经营、租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理，特制定本方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于防范化解重大风险的重要指示精神，坚持人民至上、生命至上，结合消防安全专项整治三年行动部署要求，通过对生产、经营、租住自建房开展重大火灾风险综合治理，实现“四个有效落实”的治理工作目标：生产、经营、租住自建房消防安全治理工作责任有效落实、防火巡查力量有效落实、隐患排查机制有效落实、消防基础保障有效落实，坚决遏制亡人火灾事故发生，维护全区消防安全形势持续稳定，为党的二十大胜利召开营造良好消防安全环境。

二、治理重点

此次治理的范围更加突出具有生产、经营、租住使用功能之一，且住宿人员达到10人及以上的自建房。治理重点为下列6类情形：

（一）使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料搭建临时房屋；屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或易燃材料。

（二）用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔。

（三）电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电；室外集中停放、充电区域及其设置的雨棚与建筑外窗、安全出口直接相邻。

（四）每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个。

（五）外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏。

（六）用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库，生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所。

三、治理措施

（一）开展全面排查。各镇街要依托公安部门“一标三实”系统、智慧社区、房屋管理、综合治理等信息系统平台，组织镇街群防群治力量，按照消防安全排查标准（附件1），对生产、经营、租住自建房进行全面排查登记，掌握场所地址、业主及租户姓名、建筑层数及面积、房屋间数、建筑及装饰材料、使用功能、容纳人数和消防状况等基础信息，逐个建立《生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作记录》（附件2）。4月27日前，各镇街组织对住宿人员10人及以上的生产、经营、租住自建房重点核查，对照6类重点情形和电源火源、易燃可燃物品、消防设施器材、值班值守、应急处置以及生产、经营、租住自建房集中区域等方面存在的问题，建立《生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作统计表》（附件3），列出《生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险隐患和整改责任清单》（附件4）。各镇街消防所对镇街排查工作做好培训指导，各新城（园办）消防救援大队负责汇总排查台账资料。

（二）落实分类分工。各新城（园办）消防救援大队对照排查台账，根据场所使用功能和风险隐患进行分类，按照“属地负责、部门联动”工作模式，报请管委会组织落实镇街属地管理责任、行业系统管理责任、职能部门监管责任。对存在问题不属于6类重点情形的自建房，村（居）民委员会组织整改；对存在6类重点情形的自建房，镇街组织整改。对住宿人员30人及以上，且存在6类重点情形的自建房，各新城管委会组织整改。对自建房在生产、经营、租住活动中涉及的相关行业领域，各主管部门和监管部门指导整改。对生产、经营、租住自建房集中连片地区，且6类重点情形突出的镇街，新区管委会督办整改。

（三）狠抓问题整改。各新城、镇街、各有关部门按照分工，督促指导生产、经营、租住自建房业主或租户，突出6类重点情形，采取有效措施，降低火灾风险。对违规使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料，违规设置室外电动车集中停放、充电雨棚，外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏的，必须拆除；对居住区域与其他区域，或居住区域各房间未完全分隔的，必须砌墙或安装防火门进行分隔；对电动车及蓄电池在室内停放、充电的，必须搬移至室外；对安全出口、疏散楼梯不足的，必须按要求增设；对生产、储存、经营易燃易爆危险品区域内设置的居住场所，或租住场所内设置不符合要求的冷库，必须搬离；凡未按要求整改的，必须减少居住人数，或停止生产、停止营业、停止租住。同时，对使用不合格电器产品、室内电气线路私拉乱接、消防设施器材不完好有效等其他问题隐患，必须限期改正。各新城（园办）消防救援大队、各镇街消防所加大执法力度，对发现的火灾隐患，用足用好法律手段，依法严格查处。整改期间加强值班巡查，落实安全防护措施。

（四）严格销案管理。各新城、镇街、各有关部门按照“6类重点情形坚决消除、其他风险隐患动态监管”的原则，根据排查台账和问题隐患清单、整改责任清单，对辖区生产、经营、租住自建房进行划片包干，逐一明确分包督导人员，对生产、经营、租住自建房6类重点情形排查整改情况进行核实销案，落实闭环整改管理。对住宿人员10人及以上的生产、经营、租住自建房，由镇街组织现场核查；对住宿人员30人及以上的生产、经营、租住自建房，由各新城（园办）消防救援大队报请新城管委会组织现场核查。对达到整改要求的，予以销案归档，并同步纳入后续网格巡查、联合检查、专项督查等工作范围。对达不到整改要求的，一律不予销案，并持续跟进督办指导，直至完全整改。

（五）精准宣传教育。各镇政府、街道办事处要发动基层力量，开展上门宣传提示。各新城（园办）消防救援大队、各镇街消防所针对生产、经营、租住自建房火灾风险特点，通过广播、电视、微博、微信、抖音等媒体平台，广泛提示用火用电用气、易燃可燃物品管理、电动车停放充电等消防安全常识，提高群众安全防范意识和自防自救能力。结合排查整改情况和典型火灾案例，加强消防法制宣传和警示教育，以案说法、以案明责、以案为戒。充分调动群众参与消防安全工作的积极性，鼓励、引导群众举报投诉和消除身边的火灾隐患。

（六）强化技防应用。各新城、镇街结合电子政务、智慧社区、智慧乡村服务等信息化大数据系统建设，依托现有的基层综合治理平台或组织创新研发，探索建立生产、经营、租住自建房火灾风险监测预警系统，实现对火灾高风险场所区域的动态监测、预警提示、智能分析和精准防范。积极推广安装漏电保护装置、火灾探测器、自动灭火系统，推进建设电动车集中停放、充电设施，积极应用“电子巡更”“视频监控”等技术，以科技信息化手段推动火灾防控工作赋能升级。

（七）提升应急能力。各新城、镇街要根据经济发展和消防工作需要统筹加强专职消防队伍建设，推动住宿人员30人及以上的生产、经营、租住自建房建立微型消防站或志愿消防队，住宿人员30人以下的明确专门人员，落实培训演练、值班值守、多户联防等工作机制，提高初起火灾扑救能力。各新城（园办）消防救援队伍针对辖区自建房火灾风险特点，修订灭火救援预案，组织实地调研熟悉，强化业务指导和联勤联动，提高专业救援能力。同时，报请新城管委会加强公共消防基础设施建设，研究解决生产、经营、租住自建房集中连片地区防火间距、消防水源、消防车通道、消防站建设等方面突出问题，提升抗御火灾整体能力。

四、时间安排

（一）部署阶段（2022年4月2日前）。各新城、镇街印发方案，召开动员会议，广泛宣传发动，迅速组织开展工作。

（二）排查阶段（2022年4月底前）。各新城、镇街组织对生产、经营、租住自建房开展全面排查，建立底数清单和问题台账。

（三）整改阶段（2022年5月至8月底）。各新城、镇街在前期排查的基础上，加强综合治理和源头管控，分级分类推进整改、销案。

（四）总结阶段（2022年9月）。各新城、镇街及时梳理总结工作成效、典型做法和问题不足，固化治理工作成果，完善制度机制，提高生产、经营、租住自建房消防安全管理水平。

五、工作要求

（一）加强组织领导。各新城、镇街、各有关部门要牢固树立安全发展理念，充分认清开展生产、经营、租住自建房重大火灾风险综合治理工作的重要性、复杂性和长期性，切实把各项治理措施落到实处。各新城管委会是此次治理工作第一责任主体，要加强组织领导，强化督导检查，推动工作落实。各镇政府、街道办事处是此次治理工作直接责任主体，要全面发动基层网格力量，开展火灾隐患排查和消防宣传教育。新区安委办组织应急管理局、公安局、住建局、市场监管局、教育体育局、基层工作部、消防救援支队等部门成立新区生产、经营、租住自建房重大火灾风险综合治理工作协调小组，负责组织发动、指挥调度、情况通报、督导交办等工作，协调小组办公室设在新区消防救援支队，具体承担协调小组日常工作。

（二）加强部门协同。各相关部门严格落实“三管三必须”要求，加强对生产、经营、租住自建房许可审批、房屋登记、基础建设、治安管理、安全生产、消防安全、应急处置等工作。消防救援机构负责对基层镇、街道消防安全网格化管理工作提供专业指导，与相关部门定期会商解决治理工作存在的问题；公安部门督促公安派出所加大对生产、经营、租住自建房的消防监督检查；住房和城乡建设部门加强对棚户区改造、自建房施工中消防安全指导检查；教育体育部门加强对自建房改作为小教学场所的行业消防安全管理；基层工作部门配合做好网格化工作，指导村（居）民委员会将消防安全纳入居民公约和村规民约，指导村（居）民委员会配合有关部门开展消防安全宣传、教育培训、应急演练等工作，保障孤寡老人、孤残、儿童等弱势群体消防安全，负责自建房区域公共消防基础设施建设和管理；自然资源和规划部门聚焦乡镇土地利用总体规划和自建房的规划审批、移转登记工作中消防安全条件和消防安全管理；社会事业服务部门加强对自建房改作为小医疗场所的行业消防安全管理。公安、发改商务、宣传文旅、应急管理、市场监管、社会事业服务等部门要按照消防安全职责分工，加强对自建房改作为小购物场所、小餐饮场所、小住宿场所、小公共娱乐场所、小休闲健身场所、小生产加工场所、小易燃易爆危险品销售和储存场所、小商务和居家服务场所的行业消防安全管理。对于其他新兴小场所，各新城（园办）消防救援大队、镇街消防所按照法律规定提出责任分工，报各新城管委会、镇街政府（办事处）研究决定，严防失控漏管。

（三）强化追责问效。各新城、镇街、各有关部门将生产、经营、租住自建房重大火灾风险综合治理工作纳入日常督导检查内容。新区将此项治理工作纳入2022年度安全生产和消防工作考核巡查重要内容。新区治理工作协调小组将适时成立专项督查组，开展检查督导。凡发现隐患排查有死角、有盲区、有漏洞，问题整改不精准、不及时、不到位，工作没有形成闭环的，进行严肃处理。对存在违法行为的单位和个人，依法实施行政处罚；涉嫌犯罪的，依法追究刑事责任。对排查、上账、整改、销案等治理工作弄虚作假、措施不力、进展缓慢的，及时通报、重点督办。对发生较大及以上或有影响火灾事故的，严格实行责任倒查，存在失职、渎职等问题的，依纪依规严肃追究有关人员责任。

（四）建立长效机制。各新城、镇街、各有关部门要结合“十四五”规划实施、城镇棚户区改造、乡村振兴等重点工作，将生产、经营、租住自建房重大火灾风险综合治理工作纳入民生工程实施项目，更新改造设施设备，提升本质消防安全。要及时固化经验做法，聚焦规划审批、施工改造、人员管理、基层治理、应急处置等关键环节，完善“源头管控、信息共享、联合监管、举报投诉、多户联防、技防应用”等全链条动态管理机制，防止问题隐患反弹。

各新城、园办要及时向新区治理工作协调小组办公室上报工作开展情况。4月2日前上报安排部署情况，4月27日前上报《生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作统计表》《生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险隐患和整改清单》，9月12日前报工作总结。

附件：1.生产经营租住村（居）民自建房消防安全排查标准

2.生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作记录

3.生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作统计表

4.生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险隐患和整改责任清单

联系人：新区消防救援支队 孟伟，电话：15129957889, 029-33186925，邮箱：596609100@qq.com

附件1

生产经营租住村（居）民自建房消防安全

排查标准

为预防生产、经营、租住村（居）民自建房火灾事故，规范自建房消防安全管理，提升消防安全管理水平，保护人身和财产安全，制定自建房消防安全排查标准。

一、满足消防安全条件

（一）有生产、经营、租住村（居）民自建房的行政村（社区）建设给水管网时，应设置市政消火栓或室外消火栓。无给水管网的地区，宜设置天然水源取水设施或消防水池，消防水池的容量不宜小于150m3，并应采取防冻措施和保证水质的技术措施。

（二）自建房连片分布的密集区域，应采取设置防火隔离带、设置防火分隔、开辟消防通道、提高建筑耐火等级等有效措施，改善消防安全条件、降低火灾风险。

（三）供人员疏散穿行的场院、天井、步行街等不应设置遮雨棚、遮阳棚、广告牌，不得加盖回廊、挑檐等构建，不得封闭顶棚，保证起火后烟气能够自然排出。

（四）自建房密集区的交通道路应保证消防车畅通，不得设置固定式隔离桩、栏杆等影响通行的障碍物。

二、规范平面布置及建筑构造

（五）自建房作为生产加工场所的，不得有“三合一”现象，不得从事甲、乙类火灾危险性的生产加工和仓储。作为租住场所的，不得与生产、储存、经营一种或几种使用功能混合设置在同一建筑内，人员住宿不应设置在地下室或半地下室。

（六）不得使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建，建筑内不得使用聚氨酯泡沫、聚苯乙烯等夹芯易燃可燃彩钢板、木板做装修材料以及搭建屋顶、围护结构、房间隔墙。

三、保障安全疏散逃生

（七）任一层建筑面积大于200m2或建筑层数为4层及以上的自建房，安全出口、疏散楼梯不应少于2个。

（八）外墙门窗上不应安装防盗网、广告牌、铁栅栏等影响疏散逃生和灭火救援的障碍物。

（九）电动自行车严禁在建筑内停放或充电，室外集中停放、充电区域与建筑门窗、安全出口间距应大于6m。

（十）疏散通道、安全出口应随时保持畅通。

（十一）疏散楼梯严禁采用木质楼梯或者未经防火保护处理的室内金属楼梯，内部疏散走道与其他部位的隔墙应采用实体墙。

四、配齐消防安全设施

（十二）每层应配备灭火器、应急照明，有条件的应设置消防软管卷盘（轻便消防水龙）。

（十三）自建房任一层面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的，应设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。其他场所推荐使用简易自动喷水灭火系统和独立式感烟火灾探测报警器。

（十四）简易喷淋灭火系统及消防软管卷盘持续喷水时间应按火灾持续时间不低于0.5h确定，并确保最不利点压力不低于0.1Mpa。

五、规范消防安全管理

（十五）禁止在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火。因施工等特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理内部审批手续并事先告知自建房所有者、管理人以及同一建筑内其他生产加工场所，并落实现场监护措施。

（十六）电气线路明敷时，应穿金属管或阻燃硬质塑料套管，电气线路应采用铜芯导线；禁止私拉乱接电气线路、超负荷用电、违规使用不合格电器产品和大功率用电设备；禁止在变配电箱等用电设备周围堆放易燃可燃等物品，鼓励安装电气火灾监控系统。

（十七）生产场所中，物品应分类、分堆、限量存放，易燃易爆危险物品应单独存放，并采用防火分隔措施与其他部位分隔，存放量不应超过一天的使用量，且应由专人管理、登记；租住、经营场所中，严禁存放、使用汽油、煤油、柴油、酒精、液化石油气、乙炔等易燃易爆物品，严禁设置采用易燃可燃保温材料的冷库和液氨制冷剂的冷库。

（十八）各经营主体应熟悉、掌握本场所火灾危险性及消防管理情况，做到消防安全风险自知、自查、自改。员工必须经过消防安全培训方可上岗。应组织所有员工每年开展一次消防安全培训、火灾应急疏散演练，员工应做到“一懂三会”。

六、落实安全主体责任

（十九）建筑所有权人、各经营主体是本建筑、本场所消防安全的责任主体，应制定并落实防火巡查、设施维护、隐患整改、宣传教育等消防安全制度。

（二十）房屋出租时，出租人、承租人应签订消防安全责任书，或在租赁合同中明确双方的消防安全责任。出租人是出租房消防安全第一责任人，应确保出租房符合消防安全要求，督促承租人落实消防安全措施；承租人应遵守消防安全有关规定，对存在的火灾隐患应及时消除。

| 附件2 生产、经营、租住村（居）民自建房 重大火灾风险综合治理工作记录 编号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 村居 委会 排查 | 场所名称 |  | 地 址 |  |
|  | 业主姓名 |  | 联系方式 |  |
|  | 基本情况 自建房使用功能： □生产 □经营 □租住 □混合 建筑层数： 建筑面积： 房屋间数： 工作人员数量： 住宿人员数量： 电动车停放、充电 □无 □有 使用瓶装液化石油气 □无 □有 易燃易爆危险品生产、储存、销售、使用 □无 □有 防盗网、广告牌、铁栅栏 □无 □有 消防设施、器材 □安全出口 数量： □疏散楼梯 数量： □室内消火栓 □应急照明 □疏散指示标志 □灭火器 种类及其数量： □其他消防设施、器材： |  |  |  |
|  | 排查人员签字： 联系方式： |  |  |  |
| 乡镇 街道 核查 | 1.□使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料搭建临时房屋。（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 2.□屋顶、围护结构、房间隔墙使用易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料。（整改要求：拆除易燃可燃夹芯彩钢板或其他易燃材料） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 3.□用于生产、经营的自建房，居住区域与生产、经营区域未完全防火分隔。（整改要求：砌墙或安装防火门分隔） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 4.□电动自行车、电动摩托车、电动平衡车及其蓄电池在室内公共区域、疏散走道、楼梯间、安全出口或房间内停放、充电。（整改要求：搬移至室外） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
| 乡镇 街道 核查 | 5.□室外集中停放、充电区域及其设置的雨棚与建筑外窗、安全出口直接相邻。（整改要求：落实防火分隔，拆除违规设置的集中停放、充电雨棚） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 6.□每层建筑面积超过200平方米的自建房、屋顶承重构件和楼板为可燃材料的自建房、建筑层数为4层及以上的自建房，疏散楼梯少于2部，首层安全出口少于2个。（整改要求：按要求增设疏散楼梯、安全出口） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 7.□外窗、疏散走道安装防盗网、广告牌、铁栅栏。（整改要求：拆除防盗网、广告牌、铁栅栏或设置可开启门窗） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 8.□用于租住的自建房内设置采用易燃可燃保温材料的冷库、设置液氨制冷剂的冷库，生产、储存、经营易燃易爆危险品的自建房设置居住场所。（整改要求：搬离租住人员） 整改期限： 完成整改：□是 □否 |  |  | 整改措施： |
|  | 9.□已形成生产、经营、租住村（居）民自建房集中连片区域。（整改要求：按上述问题隐患整改要求，由市级督办整改） |  |  | 整改措施： |
|  | 10.□其他问题： |  |  | 整改措施： |
|  | 镇街名称： 核查人员签字： 联系方式： |  |  |  |
| 整改 销案 | □予以销案 □不予销案 整改责任人员签名： 联系方式： 核查销案人员签名： 联系方式： |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

附件3

生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险综合治理工作统计表

| 序号 | 场所名称 | 地址 | 建筑面积 | 占地面积 | 建筑层数 | 房屋性质 （生产租住经营） | 建筑结构 | 容纳人数 | 产权人 | 管理人 | 联系人 | 联系电话 | 消防设施器材 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

XX新城（园办）：

备注：房屋性质为经营类场所时，请说明具体经营类别；为生产类场所时，请说明火灾危险性和生产产品。

附件4

生产经营租住村（居）民自建房重大火灾风险隐患和整改责任清单

XX新城（园办）：

| 序号 | 所在新城 （园办） | 场所名称 | 排查时间 | 问题隐患 | 责任单位 | 整改措施 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |