- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    生产备用燃气锅炉项目

建设单位（盖章）：西安维美羊绒制品有限公司

编制日期：           2023年8月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 生产备用燃气锅炉项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2306-611203-04-02-115525 |  |  |
| 建设单位联系人 | 许永梅 | 联系方式 | 13991802685 |
| 建设地点 | 陕西省西安市西咸新区沣东新城丰全路181号 |  |  |
| 地理坐标 | （108度 49 分31.01秒，34度 19分27.93秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 | £新建（迁建） £改建 £扩建 ✔技术改造 | 建设项目 申报情形 | ✔首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 西咸新区沣东新城管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2110-611204-04-03-138111 |
| 总投资（万元） | 12 | 环保投资（万元） | 5 |
| 环保投资占比（%） | 41.7% | 施工工期 | / |
| 是否开工建设 | £否 ✔是： 项目已建成，并被处罚款，目前停用 | 用地（用海） 面积（m2） | 180 |
| 专项评价设置情况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）》 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划名称：《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书》 审批机关：西安市生态环境局 审批文件名称及文号：西安市环境保护局关于《西咸新区—沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书的审查意见》，市环函〔2014〕20号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 本项目与相关规划及规划环评的符合性分析见表1-1。 表1-1 项目与相关规划及规划环评的符合性分析 序号; 文件; 政策要求; 本项目情况; 符合性. 1; 《西咸新区-沣东新城规划（2010-2020）》; 沣东新城的规划发展定位为：西部地区统筹科技资源示范基地，高新技术研发和会展中心，大西安建设国际化大都市引领区，未来将建设成为具有东方人文特色的生态化国际新城。 城市发展政策指引：……大力发展高科技研发产业，为现代制造业提供创新驱动力。大力发展文化创意产业。大力发展现代服务业，促进区域产业发展，构件区域性金融中心、信息中心、汽车博览中心等。; 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城丰全路181号，为生产备用燃气锅炉项目。; 符合. 2; 《西咸新区-沣东新城分区规划（2010-2020）环境影响报告书及审查意见》; 做好规划区项目的环境保护准入工作，限制规划定位的产业以外项目进入，并依法对具体建设项目进行环境影响评价。规划区内不得建设电镀生产线及涉重金属排放企业。; 本项目为生产备用燃气锅炉项目，不含电镀生产线和涉重金属排放。本项目正在办理环评手续。; 符合. 设置新城产业准入大气环境标准，对排污量大的行业进行限制，防止对新城产生影响。; 本项目为生产备用燃气锅炉项目，采用清洁能源天然气，不属于排污量大的行业，对环境的影响较小。; 符合. 实行污水集中处理，生产废水和生活污水必须经处理达到污水处理厂接纳标准后汇入污水管道，排入污水处理厂集中处理。; 项目锅炉排水和纯水制备含盐水排入厂区原有一体化污水处理设施处理后排入西安市第六污水处理厂。; 符合. 规划区内工业固废应分类收集处理、综合利用，危险废物由企业委托有资质的固体废弃物安全处置中心安全处置。; 项目产生的固废分类收集处置。; 符合. |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于其中的鼓励类、限制类以及淘汰类，因此，可视为允许类；此外，根据《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录》（2017年本），本项目不属于名录中7个产能过剩及禁止新建行业；根据《市场准入负面清单（2022年版）》（发改体改规[2022]397号），本项目属于“二、许可准入类（四）电力、热力、燃气及水生产和供应业”；根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于目录中的十大限制投资类；根据《陕西省“两高”项目管理暂行目录》及相关解读咨询问答，本项目不属于“两高”项目，故本项目符合国家及陕西省现行的有关产业政策。 （2）选址可行性分析 - 本项目选址位于陕西省西安市西咸新区沣东新城丰全路181号，本项目为技术改造项目，依托厂房现有空置区域建设燃气锅炉房，不新增用地。 项目厂区西临天章大道，南临丰全路，交通便捷；项目供水、供电、供气条件优越，有保证，可满足生产生活所需。 本项目选址不在国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。本项目运行期间各类污染物均能达标排放，对附近环境敏感点影响较小，对环境的影响可以接受。因此，在落实本报告提出的环保措施后，项目的建设和运行不会对外环境产生较大影响。 （3）相关支撑性文件相符性 本项目的建设已取得陕西省企业投资项目备案确认书，并经过西咸新区沣东新城管理委员会备案，符合政策要求。 （4）政策符合性分析 项目与相关产业类政策的协调性分析见表1-2。 表1-2 项目与有关政策的协调性分析 名称; 主要要求; 本项目情况; 符合性. 《陕西省“十四五”生态环境保护规划》; 提升能源结构清洁低碳水平。 按照煤炭集中使用、清洁利用原则…加快使用清洁低碳能源以及工厂余热、电力热力等进行替代。 持续推进清洁取暖工程，大力推进关中地区散煤清零，新增天然气气量优先用于居民生活用气和冬季取暖散煤替代。; 本项目为热力供应业，锅炉采用清洁能源天然气，主要用于生产用蒸汽和热水。; 符合. 《西安市“十四五”生态环境保护规划》（市政发〔2021〕21号）; 积极开展工业污染治理。深化工业污染治理。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，建立动态工作台账。落实《陕西省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求，清理《产业结构调整指导目录》中淘汰类工业炉窑，积极开展化工、水泥、有色、建材等行业污染治理升级改造，加大无组织排放治理力度，严格控制工业炉窑生产工艺过程及相关物料储存、输送等环节无组织排放。……; 项目建设天然气锅炉，燃料属于清洁燃料。; 符合. 工业企业噪声防治。加强工业噪声环境监管力度，严厉查处工业企业噪声排放超标扰民行为。; 项目选用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声的措施降低噪声污染。; 符合. 《陕西省人民政府办公厅关于印发蓝天碧水净土保卫战2022年工作方案的通知》（陕政办发〔2022〕8号）; 15.持续推进锅炉综合整治。严格执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准(DB61/1226-2018)》。巩固燃煤锅炉拆改成效、燃气锅炉低氮改造成果，对保留的供暖锅炉和新建的燃气锅炉进行全面排查，实施“冬病夏治”，确保采暖期稳定达标排放。推动65蒸吨/小时以上燃煤锅炉实施超低排放改造，燃气锅炉实施低氮改造。加大燃煤小锅炉淘汰力度，到2022 年底，县级及以上城市建成区基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉。; 项目使用天燃气锅炉，自带低氮燃烧器，执行《陕西省锅炉大气污染物排放标准》(DB61/1226-2018)。; 符合. 《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气〔2021〕 104号）; 四是深入开展锅炉和炉窑综合整治。加大燃煤锅炉、炉窑淘汰整治力度，基本淘汰35蒸吨以下燃煤锅炉。对采用低效治理工艺的锅炉、炉窑进行升级治理。; 本项目锅炉采用清洁能源天然气。; 符合. 《<“生态西安”建设工作实施方案>及月度清单的通知》市生态西安发〔2021〕1号; 全市新增供暖面积逐步采取分布式供热方式替代。; 本项目采用清洁能源天然气为生产提供蒸汽和热水，为分布式供热方式。; 符合. 《西安市集中供热条例》; 第七条 鼓励各类投资主体依照国家有关法律、法规的规定，投资集中供热项目的建设和运营 第八条 鼓励采用热电联产、冷热电三联供、区域锅炉房等多种形式发展集中供热 第十三条 在已建成和规划建设的集中供热管网覆盖范围内，不得建设高能耗、高污染的供热设施。已建成使用的，应当按照城市发展规划和有利于集中供热、节能环保的原则予以改造，并逐步并入集中供热。; 依据西安市城市管理和综合执法局《关于进一步推进发展分布式供热工作的通知》（详见附件3），“分布式集中供热是西安市政府目前鼓励支持和大力推广的供热模式，同时也属于西安市城管局监督管理的集中供热项目范畴”。 本项目为企业生产提供蒸汽和热水，属于区域锅炉房建设。 项目锅炉采用清洁能源天然气且废气排放可以满足《陕西省锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）中的标准要求。; 符合. （5）“三线一单”符合性分析 1、与《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）的符合性分析 根据《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）及陕西省“三线一单”数据分析可知，本项目属于重点管控单元；结合重点管控单元以优化空间布局提升资源利用效率、加强污染物减排治理和环境风险防控为重点，解决突出生态环境问题。 表1-3 《陕西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（陕政发〔2020〕11号）符合性分析 名称; 相关要求; 本项目情况; 符合性. 生态保护红线; 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的，在规划环评结论和审查意见中应落实生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施。除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。重点管控单元应优化空间布局和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。; 本项目位于陕西省西咸新区沣东新城丰全路181号，周围无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区等特殊生态保护目标，不触及生态保护红线。; 符合. 环境质量底线; 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或行业发展布局、结构和规模的对策措施。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。; 项目生产过程会产生一定量的废气、噪声及固废，通过相应的环保设施处理后可以达标排放，不会突破环境质量底线。; 符合. 资源利用上线; 资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。; 本工程利用的资源主要为水资源和电资源。项目用水依托市政供水管网供给，项目所需用电由当地电网提供，本项目运营期用电、用水量不会超过区域水、电负荷；项目所处厂区用地性质为建设用地，不占用农用地及未利用地，因此项目建设符合资源利用上线管理要求。; 符合. 环境准入负面清单; 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。; 根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目为“允许类”。对照《市场准入负面清单》（2022年版），本项目未列入市场准入负面清单。根据《陕西省限制投资类产业指导目录》（陕发改产业[2007]97号），本项目不属于限制类项目。不在《关中地区治污降霾重点行业项目建设指导目录（2021年本）》之中。; 符合. 2、与《西安市人民政府关于印发“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（市政发〔2021〕22号）的符合性分析 根据《陕西省“三线一单”生态环境分区管控应用技术指南：环境影响评价（试行）》，环评文件涉及“三线一单”生态环境分区管控符合性分析应采取“一图一表一说明”的表达方式，本项目与《西安市生态环境分区管控准入清单》符合性分析如下。 ①“一图” 本项目位于西安市生态环境管控单元分布示意图中重点管控单元内，见附图4。 ②“一表” 本项目所涉及的《西安市生态环境分区管控准入清单》如下表所示。 表1-4 西安市生态环境分区管控准入清单 管控单元分类; 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 符合性. 重点管控区; 水环境城镇污染重点管控区; 空间布局约束; 3．严格控制新建、扩建化学制浆造纸、化工、印染、果汁和淀粉加工等高耗水、高污染项目。水污染排放企业严格执行排污许可制度，实施“持证排水”。; 本项目为生产备用燃气锅炉项目项目，不属于高耗水、高污染项目。; 符合. 污染物排放管控; 到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上。保证城镇污水处理厂出水水质稳定达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》（DB61/224-2018）要求。完善城镇配套管网建设，实施雨污分流改造。; 本项目依托厂区现有一体化污水处理设施，所有废水均能达标排放。; 符合. 大气环境受体敏感区; 空间约束要求; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。 3．禁止新建非清洁能源供热企业，集中供热面积逐步提高，提高清洁能源供热和远距离输送供热比重。; 本项目为生产备用燃气锅炉项目，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．加大餐饮油烟治理力度，排放油烟的饮食业单位全部安装油烟净化装置并实现达标排放。 4．积极推进地热供暖技术。; 本项目锅炉废气经15m高排气筒排放，排放浓度符合相关标准要求。; 符合. 大气环境 高排放区; 空间约束要求; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．加快壮大新材料、新能源汽车、新一代信息技术、绿色环保等产业。 3．推进5G、物联网、云计算、大数据、区块链、人工智能等新一代信息技术与绿色环保产业深度融合创新。 4．促进产业集聚和绿色发展转型。; 本项目锅炉废气经15m高排气筒排放，排放浓度符合相关标准要求。; 符合. 污染物排放管控; 1．控制氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物的排放，特别是挥发性有机物的排放。 2．对高能耗高污染行业企业采用先进高效的污染控制措施。 3．以建材、有色、石化、化工、包装印刷等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业转型升级高质量发展。. 大气环境布局敏感区; 空间布局约束; 1．大气污染防治重点区域严禁新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能。 2．推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。; 本项目不属于新增钢铁、水泥熟料、平板玻璃、炼化产能，不属于重污染企业。; 符合. 污染物排放管控; 1．区域内保留企业采用先进生产工艺、严格落实污染治理设施，污染物执行超低排放或特别排放限值。 2．鼓励将老旧车辆和非道路移动机械替换为清洁能源车辆；推进新能源或清洁能源汽车使用。 3．进行散煤替代，加快铺设天然气管网和集中供暖管网。; 本项目采用清洁能源，锅炉废气，经15m高排气筒排放，排放浓度符合相关标准要求。; 符合. 建设用地重点管控区; 空间布局约束; 严格用地准入。列入建设用地土壤污染风险管控和修复名录的地块，不得作为住宅、公共管理与公共服务用地。未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。土壤污染重点监管单位生产经营用地的用途变更或者使用权收回、转让前，应当由土地使用权人按照规定进行土壤污染状况调查。; 本项目所在区域为建设用地。; 符合. ③“一说明” 本项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城丰全路181号，属于西安市生态环境管控单元分布示意图中的重点管控单元。 本项目所属行业为热力生产和供应，不属于重污染企业，锅炉使用清洁燃料天然气，不属于空间布局约束中禁止新建项目；项目锅炉安装自带低氮燃烧器，燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉标准，符合污染物排放管控要求；项目产生的废气采取处理措施之后稳定达标排放，排放量较小，对周围环境影响较小。综合分析，本项目与区域“三线一单”要求相符。综上所述，本项目符合《西安市生态环境分区管控准入清单》之中的各项要求。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1地理位置 项目位于陕西省西安市西咸新区沣东新城丰全路181号，项目西临天章大道，北临西安众汇电子科技有限公司，南丰全路，东侧为华宇反光标牌厂。项目坐标北纬108度 49 分31.01秒，东经34度 19分27.93秒。项目地理位置见附图1。具体四邻关系见附图2。 2.2建设内容 本项目在原有厂房东北角设一间燃气锅炉房，建设1台2t/h燃气蒸汽锅炉、一台1.4MW燃气热水锅炉及配套相关辅助设施。 项目建设内容具体见表2-1。 表2-1 工程组成表 工程名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 热源系统; 设置1台2t/h燃气蒸汽锅炉、一台1.4MW燃气热水锅炉，配套循环水泵，烟囱（2根，高度均为15m），锅炉采用全自动燃气锅炉，天然气送入锅炉后，在炉膛内燃烧，采用低氮燃烧技术。; 新建. 锅炉房; 在厂房内东北角设一间锅炉房，占地面积180m2; 依托现有. 烟囱; 每台锅炉配备1根排气筒，高15m，内径0.3m; 新建. 辅助工程; 软化水系统; 软化水系统设有化学水处理装置，采用离子交换系统制备软水，处理后作为锅炉补水。; 新建. 公用工程; 给水; 项目区域已铺设给水管网，采用市政供水。; 依托现有供水. 排水; 项目不新增工作人员，不产生生活污水，软化水系统浓水和锅炉排水通过厂区原有污水处理系统处理后用于排入西安市第六污水处理厂。; 依托现有. 供电; 采用厂区现有供电系统。; 依托现有. 燃料; 常压天然气，由市政天然气供气管线统一供给，不设置天然气储存设施。; /. 环保工程; 废气; 每台锅炉配套一台低氮燃烧器。; 新建. 每台锅炉配套1根15m高排气筒。; 新建. 废水; 项目不新增工作人员，不产生生活污水，缩绒工段排水、软化水系统浓水和锅炉排水通过厂区原有污水处理系统处理后用于排入西安市第六污水处理厂。; 依托现有. 噪声; 优先选用低噪声设备；厂房采用隔音设施，水泵柔性连接，并设置减振垫；风机自带隔声罩、设减振基座和消声器。; 新建. 固废; 废离子交换树脂由供应商定期更换并带走处理，厂内不存储。; /. 备注; 热水锅炉满负荷日运行时数8h，年运行90天，年运行时数720h。蒸汽锅炉满负荷日运行时数6h，年运行120天，年运行时数720h。. 2.3原辅材料及能源消耗 本项目运行时消耗的主要原辅材料见下表。 表2-2 原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 来源. 1; 天然气; 万m3/a; 21.6; 市政供给. 2; 水; 万m3/a; 0.21; 市政供给. 3; 工业盐; t/a; 4; 外购. 天然气组分及主要参数见表2-3。 表2-3 天然气组分及主要参数一览表 名称; 参数. 组分; CH4; C2H6; C3H8; iC4; nC4; C5; CO2; H2S. 体积（%）; 96.1; 0.45; 0.075; 0.02; 0.01; 0.002; 3.2; ＜20mg/Nm3. 组分; N2; H2; O2; CO; 其他组分; /; /; /. 体积（%）; 0.076; 0.009; 微量; 微量; 0.056; /; /; /. 高位热值; 38.7MJ/m3; 9245kcal/m3. 低位热值; 34.82MJ/m3; 8330kcal/m3. 密度; 0.76kg/Nm3; 运动粘度; 13.91×10-6m2/s. 比重; 0.589; 爆炸极限; 5.15~15.44%. 2.4主要设备 项目运行时主要设备一览表见下表。 表2-4 主要设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 备注. 1; 燃气热水锅炉; CWNS-1.4-85/60-Y（Q）; 台; 1; 新增. 2; 燃气蒸汽锅炉; WNS-2-1.0-Y(Q); 台; 1; 新增. 3; 锅炉循环热水泵; /; 台; 2; 新增. 4; 低噪声鼓风机; /; 台; 2; 新增. 5; 软水处理器; 离子交换+除氧; 套; 1; 新增. 6; 低氮燃烧器; 氮氧化物排放低于30mg/Nm3; 套; 1; 新增. 7; 排气筒; 直径0.3m，高度15m; 根; 2; 新增. 2.5平面布置 项目利用原有厂房空置区域进行技术改造新建一间锅炉房，占地面积180m2，位于厂区东北角，本项目无新增用地面积。 总平面布置见附图3。 2.6劳动定员及工作制度 项目不新增员工，生产运行时间251d，每天工作8小时。 2.7能源及给排水 1、供电 项目依托厂区现有供电系统。 2、供热和制冷 项目办公室采用分体式空调进行采暖制冷。生产用热水由1.4MW热气热水锅炉提供。生产用蒸汽由2t/h蒸汽锅炉和蒸汽发生器提供。 3、给水 项目供水由市政供水管网供给，依托厂区现有设施。项目建成后，主要用水包括锅炉用水、软化水用水。 本项目设置1台1.4MW燃气热水锅炉用于缩绒工段用热水。锅炉每天平均运行 8h，年运行90 天。热水锅炉补水量按循环量的3%，排污水按2%考虑。1.4MW锅炉循环水量为48m3/h，缩绒工段用热水为10t/d，则补水量为21.52m3/d，锅炉排水量为7.68m3/d，生产排水量为8t/d，软水设备浓水按新鲜水的 25%考虑。则1台1.4MW锅炉系统需要新鲜水为28.69m3/d，排放浓水为7.17m3/d。 本项目设置1台2t/h燃气蒸汽锅炉用于生产供蒸汽。锅炉每天平均运行 8h，年运行120 天。蒸汽锅炉产生的蒸汽利用后消耗，不回用，锅炉总蒸发量的为2t/h，排污损失取5%，管道损失取3%，则蒸汽锅炉补水量为2.16m3/h，17.28m3/d，锅炉房产生废水约为0.1m3/h， 0.8m3/d，管道蒸汽损耗量约为0.06 m3/h，0.48m3/d。 软水设备浓水按新鲜水的 25%考虑。则1台2t/h锅炉系统需要新鲜水为23.04 m3/d，排放浓水为5.76m3/d。 4、排水 项目不新增生活污水。项目废水主要为缩绒废水、锅炉排水和纯水制备排浓盐水。新增生产废水产生量为29.41m3/d（2843.7m3/a），排入厂区原有一体化污水处理设施处理后排入西安市第六污水处理厂。 本项目用水情况见表2-5所示。项目水平衡图见图2-1。 表2-5 项目给排水情况一览表 单位：m3/d 序号; 用水名称; 用水 标准; 数量; 用水量 （m3/d）; 用水量 （m3/a）; 损耗量（m3/d）; 排水量（m3/d）; 排水量（m3/a）; 备注. 1; 1.4MW锅炉用水; /; /; 28.69; 2582.1; 3.84; 14.85; 1336.5; 新 鲜 水. 缩绒用热水; /; /; 2; 8; 720. 2; 2t/h锅炉用水; /; /; 23.04; 2073.6; 16.48; 6.56; 787.2. 小 计; 51.73; 4655.7; 22.32; 29.41; 2843.7; /. 注：锅炉用水系统排水量包含软水系统浓水和锅炉排水，均为清净下水。 1.4MW锅炉用水运行天数以90d（8h/d）计，2t/h锅炉用水运行天数以120d（6h/d）计。. 图2-1 水平衡图（m3/d） 2.8项目建设由来及选址可行性 项目建设由来： 本项目2018年9月建成运行，项目立项年产各类羊绒、毛绒、丝绒针织毛绒纱200吨，各类针织衫、手套、围巾、羊绒大衣50万件（套）。项目验收时实际生产能力为年产各类羊绒、毛绒、丝绒针织毛绒纱100吨，含各类针织衫、手套、围巾、羊绒大衣20万件（套），合计年产量100吨。项目生产蒸汽供热采用电热蒸汽发生器，缩绒工段用热水采用太阳能热水器。 疫情期间公司订单变少不能达产。随着疫情的全面结束，国外的订单逐渐变多，由于产量不恒定的，行业有淡旺季之分，且蒸汽发生器经常需要检修，也会存在设备故障，导致蒸汽量供应不上，影响公司正产生产。目前公司现有3台蒸汽发生器（额定蒸发量25kg/h），其中一台故障，已被淘汰，介于此类情况，公司决定新建一台2t/h燃气蒸汽锅炉用于生产供蒸汽。项目缩绒工段使用的热水由太阳能热水器提供，项目运行期间，冬季为淡季，产量比较低，由于目前订单开始变多，考虑太阳能热水器受天气影响，不能满足生产需求，现新建一台1.4MW燃气热水锅炉用于冬季或旺季缩绒工段用热水。 2.9、生产制度及劳动定员 本项目厂内调配2名专职人员轮换值班，热水锅炉满负荷日运行时数8h，年运行90天，年运行时数720h。蒸汽锅炉满负荷日运行时数6h，年运行120天，年运行时数720h。 2.9环保投资 项目总投资12万元，其中环保投资约5万元，约占总投资的41.7%。 具体投资见表2-6。 表2-6 环保投资一览表 污染种类; 污染物; 设施名称; 型号规格; 数量; 投资（万元）; 备注. 废气; 锅炉烟气; 排气筒; 15m高，直径0.3m; 2根; 3; 新建. 低氮燃烧器; /; 2台; 设备自带. 废水; 锅炉排水及浓盐水; 一体化污水处理设施; 1个; /; 依托. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振、消声等; /; 若干; 2. 固废; 废离子树脂; 供货商回收，厂内不暂存; /; /; /. 合计; 5. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.10生产工艺流程简述 图2-2 工艺流程及产污环节图 项目生产用水经软水制备系统处理后得到软水，注入燃气蒸汽锅炉内，天然气经专用管道进入燃气蒸汽锅炉内燃烧，使其化学能转化为热能，通过加热锅炉内的软水变成热水、热蒸汽。蒸汽锅炉通过循环水泵将热蒸汽送至车间。蒸汽冷凝水回流至锅炉内循环使用，对跑冒滴漏等损耗水量定期补充。热水锅炉将制备的软水加热形成高温热水供给生用热水。 2.11产污情况 拟建项目建成投产后，“三废产生源”主要是项目运行产生的废气、废水、噪声和固废。 （1）废气 主要是项目锅炉运行产生的锅炉烟气。 （2）废水 项目不新增生活污水，本项目生产废水主要为缩绒废水、锅炉排水和软化水制备产生浓盐水。 （3）噪声 本项目运营期噪声主要是风机、锅炉、水泵等设备运行时产生的噪声。 （4）固废 项目不新增员工，本项目产生的固体废弃物主要为软化水制备产生的废离子交换树脂。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12原有项目情况 西安维美羊绒制品有限公司于2018年4月在陕西省西咸新区沣东新城建设1条羊绒纱、羊绒衫以及纺织服装制造生产线，项目占地面积23415.3m2（35.123亩），总建筑面积29362.56m2，主要建设有生产厂房、倒班宿舍综合楼及门房等配套设施，主要三个部分才敢各类羊绒、毛绒、丝绒针织毛绒纱，各类针织衫、手套、围巾、羊绒大衣。 2.13现有工程环保手续履行情况 2016年1月，西安维美羊绒制品有限公司委托陕西企科环境技术有限公司编制完成了《羊绒纱、羊绒衫以及纺织服装制造生产线项目环境影响评价报告表》，2016年2月25日，原西安市环境保护局沣渭新区分局以“市环沣渭批复[2016]4号”对该环境影响报告表进行了批复。2018年12月，项目通过竣工环境保护验收。 2.14现有工程污染物实际排放总量 根据建设单位提供的资料，及相关验收情况，现有项目污染物监测结果见表2-7。 表2-7 现有项目主要污染物排放一览表 污染物 类型; 主要污染物; 排放浓度 （mg/m3或mg/L）; 排放量 （t/a）. 废气; 食堂; 油烟; 0.11-0.15; 0.17. 废水; 一体化污水处理设施; 废水量; 2204. PH; 7.48~7.69; /. COD; 68; 0.14. BOD5; 21.6; 0.05. SS; 42; 0.09. 氨氮; 8.729; 0.02. 总磷; 1.34; 0.003. 总氮; 13.2; 0.03. 动植物油; 0.36; 0.0005. 噪声; 昼间（dB）; 1#北; 55.6; /. 2#东; 50.2. 3#南; 57.2; /. 4#西; 56.8; /. 夜间（dB）; 1#北; 47.7; /. 2#东; 44.2; /. 3#南; 46.3; /. 4#西; 46.5; /. 固废; 办公垃圾; /; 155.62. 废包装物、废线筒、废线头; /; 0.15. 废油脂; /; 2. 2.15与项目有关的主要环境问题及整改措施 项目已建成，尚未履行环境影响评价、西安市生态环境局以陕A西咸沣东环违改【2023】47号，对公司下达了责令改正违法行为决定书，公司按要求目前正在办理相关的环保手续。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1环境空气 本项目基本污染物环境质量现状数据引用“陕西省生态环境厅办公室于2023年1月18日发布的《2022年12月及1~12月全省环境空气质量状况》”中相关数据，区域空气质量现状评价见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状表 污染物; 年评价指标; 现状浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率 （%）; 达标情况. PM2.5; 年平均质量浓度; 48; 35; 137.1; 不达标. PM10; 年平均质量浓度; 83; 70; 118.6; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7; 60; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 38; 40; 95; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 1.4（mg/m3）; 4（mg/m3）; 35; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值第90百分位数; 162; 160; 101.3; 不达标. 由表3.1-1可知，西咸新区沣东新城处于环境空气质量不达标区，不达标因子为PM10、PM2.5和O3，其余基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 3.2声环境 本次评价委托陕西同元环境检测服务有限公司于2023年7月7日、7月8日在项目地厂界四周进行声环境质量现状监测（监测期间锅炉未运行），设置监测点位4个，监测结果见表3-2。 表3-2 噪声监测结果 单位：LAeqdB（A） 测点 编号; 测点位置; 监测结果（单位：dB（A））; 标准限值（单位：dB（A））. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 50; 42; 51; 41; 65; 55. 2; 南厂界; 52; 44; 53; 43; 65; 55. 3; 西厂界; 54; 44; 56; 45; 65; 55. 4; 北厂界; 53; 42; 52; 43; 65; 55. 由监测结果可知，项目所在地厂界四周区噪声值均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，项目周边声环境现状质量良好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境：本项目周边500m范围内无自然保护区、风景名胜区，无环境保护敏感目标。 （2）声环境：项目厂界外50m范围内无声环境环境保护目标。 （3）地下水环境：本项目厂界外500m范围内无特殊地下水资源。 （4）生态环境：本项目在原有厂区内建设，不新增用地，故不涉及生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、营运期废气：锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中排放限值； 表3-3 废气排放标准限值 类别; 颗粒物; SO2; NOx. 排放限值（mg/m3）; 10; 20; 50. 标准名称; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）. 2、营运期废水：项目不新增生活污水，缩绒废水、软化废水和锅炉排水经厂区一体化污水处理设施处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，缺项指标排放执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准。 表3-4 废水排放标准限值 序号; 控制项目名称; 单位; 标准限值; 标准来源. 1; SS; mg/L; 400; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准限值. 2; pH值; /; 6~9. 3; BOD5; mg/L; 300. 4; COD; mg/L; 500. 5; 氨氮; mg/L; 45; 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中A级标准. 6; 总氮; mg/L; 70. 7; 总磷; mg/L; 8. 3、营运期噪声：运营期东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 表3-5 噪声排放标准 类别; 标准限值（单位：dB（A））. 昼间; 夜间. 东、南、西、北厂界; 65; 55. 标准名称; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4、营运期固体废物：一般固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013修改单中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据“十四五”期间总量控制要求，“十四五”期间污染物控制指标为COD、NH3-N、NOx、VOCs。项目缩绒废水、锅炉排水和浓盐水排入厂区原有污水处理系统处理后，通过污水管网进入西安市第六污水处理厂集中处理。项目锅炉废气中产生NOx。因此，本次评价建议总量控制指标为COD、NH3-N、NOx。 表3-6 总量控制建议指标及排放量达标情况单位：t/a 污染物名称; 原有工程 排放量; 本项目排放量; 以新代老消减量; 厂区总排放量项目运行后; 总量控制 建议指标. COD; 0.14; 0.12; 0.02; 0.24; 0.24. 氨氮; 0.02; 0.016; 0.003; 0.033; 0.033. NOx; 0; 0.066; 0.066; 0.066. |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目已建成，施工期已经结束，因此不作分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.1废气 主要是本项目燃气锅炉产生的锅炉烟气。 4.1.1污染物排放源强一览 表4-1 项目废气产排情况一览表 产污环节; 污染物; 产生量/（t/a）; 排放形式; 收集/治理设施; 污染物排放浓度 （mg/m3）; 污染物排放量（t/a）. 设施名称; 收集/治理效率; 是否为可行技术. 燃气热水锅炉运行; 锅炉烟气; 110.88万Nm3/a; 1根15m高排气筒排放; /; /; 110.88 万Nm3/a. 颗粒物; 0.011; /; 9.74; 0.011. SO2; 0.042; /; 3.67; 0.042. NOx; 0.033; 低氮燃烧; /; 是; 30; 0.033. 燃气蒸汽锅炉; 锅炉烟气; 110.88万Nm3/a; 1根15m高排气筒排放; /; 110.88万Nm3/a. 颗粒物; 0.011; 9.74; 0.011. SO2; 0.042; 3.67; 0.042. NOx; 0.033; 低氮燃烧; /; 是; 30; 0.033. 4.1.2锅炉污染物源强核算过程 锅炉废气中主要污染物为颗粒物、SO2及NOX，根据建设单位提供资料，1.4MW燃气热水锅炉运行天数以90d（8h/d）计，锅炉每小时燃气量为150m3/h，1.08×105m3/a ；2t/h燃气蒸汽锅炉用水运行天数以120d（6h/d）计，锅炉每小时燃气量为150m3/h，1.08×105m3/a。 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），锅炉污染源源强核算优先采用物料衡算法，根据5.1.2条，燃气锅炉颗粒物排放量按照5.2条类比法或5.4条产污系数法进行核算。 因此本次评价锅炉废气污染物中颗粒物采用产污系数法、SO2和NOx采用物料衡算法进行核算。 （1）锅炉烟气量 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ953-2018）基准烟气量计算公式如下： 式中：—基准烟气量，Nm3/m3； —收到基低位发热量，MJ/m3。 本项目使用的天然气低位发热量为34.82MJ/m3，结合上式计算得基准烟气量为10.2667Nm3/m3，本项目6t/h锅炉对应的烟气量见表4-2。 表4-2 锅炉排气筒烟气量 排气筒; 耗气量（万m3/a）; 烟气量（万Nm3/a）; 小时烟气量（万m3/h）. 锅炉排气筒P1; 10.8; 110.88; 0.154. 锅炉排气筒P2; 10.8; 110.88; 0.154. （2）颗粒物 根据《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018），颗粒物源强可采用产污系数法核算，计算公式如下： 式中：—核算时段内第j种污染物排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； —产污系数，kg/万m3；根据锅炉厂家提供的技术参数，超低氮燃烧燃气锅炉颗粒物产污系数1kg/万m3-燃料。 —污染物去除效率，%。 由上式计算可得项目锅炉排气筒颗粒物产生量见表4-3。 表4-3 锅炉废气颗粒物产生情况 排气筒; 烟气量 （万Nm3/a）; 小时烟气量 （万m3/h）; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）. 锅炉排气筒P1; 110.88; 0.154; 0.011; 9.74. 锅炉排气筒P2; 110.88; 0.154; 0.011; 9.74. （3）SO2 SO2源强可采用物料衡算法核算，计算公式如下： 式中：—核算时段内二氧化硫排放量，t； R—核算时段内燃料耗量，万m3； —燃料总硫的质量浓度，mg/m3； —脱硫效率，%； K—燃料中的硫燃烧后氧化成二氧化硫的份额，天然气锅炉取1。 西安市天然气H2S含量≤20mg/m3，折合总硫的质量浓度为18.82mg/m3天然气，锅炉排气筒中SO2产生情况见表4-4。 表4-4 锅炉废气SO2产生情况 排气筒; 烟气量 （万Nm3/a）; 小时烟气量 （万m3/h）; 产生量 （t/a）; 产生浓度 （mg/m3）. 锅炉排气筒P1; 110.88; 0.154; 0.042; 3.67. 锅炉排气筒P2; 110.88; 0.154; 0.042; 3.67. （4）NOx 根据《污染源源强核算技术指南锅炉》（HJ991-2018），氮氧化物排放量采用锅炉生产商提供的氮氧化物控制保证浓度计算。计算公式如下： ENOx=ρNOx×Q×（1-ηNOx/100）×10-9 式中：ENOx——核算时段内氮氧化物排放量，t； ρNOx——锅炉炉膛出口氮氧化物质量浓度，mg/m3；采用锅炉生产商提供的的氮氧化物控制保证浓度30mg/m3； Q——核算时段内标态干烟气排放量，m3； η——脱销效率，%。 由上式计算得到项目锅炉废气中NOx产生情况见表4-5。 表4-5 锅炉废气NOx产生情况 排气筒; 烟气量 （万Nm3/a）; 小时烟气量 （万m3/h）; 产生量（t/a）; 产生浓度 （mg/m3）. 锅炉排气筒P1; 110.88; 0.154; 0.033; 30. 锅炉排气筒P2; 110.88; 0.154; 0.033; 30. 综上所述，项目锅炉排气筒各污染物排放情况见下表。 表4-6 锅炉废气排放情况一览表 排气筒; 污染物; 烟气量 （万m3/a）; 污染物浓度（mg/m3）; 排放量 （t/a）; 允许排放浓度（mg/m3）. DA001，15m高，内径0.3m; 颗粒物; 110.88; 9.7; 0.011; 10. SO2; 3.67; 0.042; 20. NOx; 30; 0.033; 50. DA002，15m高，内径0.3m; 颗粒物; 110.88; 9.7; 0.011; 10. SO2; 3.67; 0.042; 20. NOx; 30; 0.033; 50. 由上表计算结果可知，项目锅炉排气筒排放的颗粒物、SO2、NOx排放浓度均可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/1226-2018）表3中燃气锅炉排放标准要求。 4.1.3废气排放口设置情况 项目锅炉烟气通过15m高排气筒引至高空排放，排放口具体情况见表4-7。 表4-7 项目废气排放口设置情况 排放口编号; 排放口名称; 污染物; 高度/m; 内径/m; 温度/℃; 类型; 坐标; 排放标准. DA001; 1.4MW燃气热水锅炉; 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物; 15; 0.3; 55; 一般排放口; E 1088°49.568’， N34°19.484’; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）. DA002; 2t/h燃气蒸汽锅炉; 颗粒物、 二氧化硫、 氮氧化物; 15; 0.3; 55; 一般排放口; E 108°49.561’， N34°19.493’. 4.1.4废气达标排放及影响分析 项目排放的锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值，具体达标排放情况见表4-8。 表4-8 项目废气达标排放分析 序号; 污染因子; 排放浓度（mg/m3）; 标准限值（mg/m3）; 是否达标. 1; 颗粒物; 9.7; 10; 是. 2; SO2; 3.67; 20; 是. 3; NOx; 30; 50; 是. 由表4-8可知，项目排放的锅炉烟气可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值。 根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13281-2014）要求，“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米，锅炉烟囱的具体高度按批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径200m距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m以上。”本项目烟囱高度为15m，已核实项目200m范围内最高建筑物高度均低于15m，因此排气筒高度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13281-2014）要求。 综上所述，项目处于环境空气质量不达标区，厂界周边500m无大气敏感点。项目采取超低氮燃烧工艺，锅炉烟气通过2根15m高排气筒排放，可满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）标准要求，对环境有一定影响，但是在环境可接受范围内。 4.1.5废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），项目监测计划见如下表所示。 表4-9 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 锅炉烟气; 颗粒物 SO2; 锅炉排气筒; 1; 1次/年; 陕西省《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中燃气锅炉标准限值. NOx; 1; 1次/月. 4.2废水 根据前述计算，项目不新增生活用水，废水主要为缩绒废水（未添加清洗剂）、软化水制备产生的清净下水，产生量为2843.7t/a，主要污染物为SS及盐分，其他污染物含量较低，不计入总量。 4.2.1废水源强 表4-10 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染物治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 缩绒废水、清洁下水（锅炉排水+软化水制备排水）、; SS; 厂区污水处理站; 间歇排放; /; 厂区污水处理站; 一体化污水处理设施; DW001; 是; 总排口. 表4-11 废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量（m3/a）; 排放去向; 排放规律; 排放 时段; 受纳污水处理厂信息. 经度（°）; 纬度（°）; 名称; 污染物种类; 国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）. 1; DW001; 108.82443602; 34.32484070; 1824; 西安市第六污水处理厂; 连续排放; 00:00 - 24:00; 西安市第六污水处理厂; SS; 400. pH值; 6~9. BOD5; 300. COD; 500. 氨氮; 45. 总氮; 70. 总磷; 8. 4.2.2污水处理站依托可行性 本项目废水排放量为29.41m3/d，原有项目废水排放量为8.78m3/d（含缩绒阶段废水），以新代老量为4m3/d，通过三本账计算，技改项目合计总废水排放量为34.19m3/d。厂区原有污水处理站设计规模为40m3/d，因此污水处理站能完全接纳技改项目所产生的废水。厂区一体化污水处理设施处理后水质达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级排放标准要求。 项目运营期废水监测计划见下表。 表4-12 运营期废水监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 废水; pH、COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮、氨氮、流量; 总排口; 1个点; 1次/季; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级排放标准要求. 4.3声环境 4.3.1噪声设备源强 项目生产过程中产生的噪声主要来源于天然气锅炉及其鼓风机、各类泵等设备噪声，单台设备噪声约65~85dB(A)，改扩建工程主要运行的噪声源强见表4-13。 表4-13 主要噪声源源强表 序号; 设备名称; 位置; 数量 （台/套）; 位置; 噪声源强dB（A）; 降噪措施; 采取措施后噪声源强dB（A）; 距厂界、敏感点距离（m）. 东厂界; 南 厂界; 西厂界; 北厂界. 1; 锅炉燃烧器; 室内; 2; 锅炉房; 85; 厂房; 60; 23; 138; 125; 17. 2; 风机; 室内; 2; 90; 建筑隔声、基础减振; 65; 18; 135; 130; 20. 3; 软水泵; 室内; 2; 90; 65; 21; 135; 127; 20. 4.3.2项目采用的噪声治理措施 针对项目噪声产生的特点，本次环评提出以下措施：选择低噪声设备；低氮燃烧器和水泵下基座应设隔振垫或弹性衬垫；锅炉房全封闭设置；风机排气管口装上管口消声器，管道软连接，定期进行设备维修和养护，避免因松动部件振动或消声器损坏而加大设备工作时的声级。 4.3.3厂界和敏感目标达标情况 4.3.3.1预测模式 根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）中规定，在不能取得声源倍频带声功率级或倍频带声压级，只能获得A声功率级或某点的A声级时，可用A声功率级或某点的A声级计算。 ①预测条件假设： a、所有产噪设备均在正常工况条件下运行； b、考虑室内声源所在厂房围护结构的隔声、吸声作用； c、衰减仅考虑几何发散衰减，屏障衰减。 ② 预测模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式： 室外点源几何衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0) 式中：L（r）—距离噪声源r处的声压级，dB（A）； r—预测点距离噪声源的距离，m； r0—参考位置距噪声源的距离，m。 合成声压级采用下列公式计算： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； ④预测因子、预测时段、预测方案 a、预测因子：等效连续A声级Leq（A）。 b、预测时段：固定声源运行期。 c、预测方案：预测本项目运营期后，项目各厂界噪声达标情况。 4.3.3.2评价方法和评价量 根据噪声预测结果和环境噪声评价标准，评价建设项目在运营期噪声的影响程度、影响范围，给出厂界达标分析。 本次工程运行后，以预测值进行评价。 4.3.3.3预测结果 采取现有治理措施后，噪声预测结果见表4-14。 表4-14 厂界处噪声采取降噪措施后预测结果一览表 单位：dB(A) 序号; 位置; 昼间; 夜间. 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 达标 情况; 贡献值; 背景值; 预测值; 标准; 达标 情况. 1; 东厂界; 36.3; 51; 51.1; 65; 达标; 36.3; 42; 43.0; 55; 达标. 2; 南厂界; 20.0; 53; 53.0; 达标; 20.0; 44; 44.0; 达标. 3; 西厂界; 20.1; 56; 56.0; 达标; 20.1; 45; 45.0; 达标. 4; 北厂界; 36.4; 53; 53.1; 达标; 36.4; 43; 43.9; 达标. 根据预测结果可见，在采取严格的噪声污染防治措施后，厂界四周昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 4.3.3.3厂界达标情况 由表4-14可知，项目厂界四周昼间、夜间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。 综上所述，本项目运营期厂界噪声可达标。 4.3.3.4环境监测计划 项目营运期噪声监测计划见表4-15。 表4-15 运营期环境监测计划 污染源名称; 监测项目; 监测点位置; 监测 点数; 监测 频率; 控制指标. 厂内设备; 厂界噪声; 厂界四周外1m; 4个点; 运营期每季度1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 4.4固体废物 项目不新增工作人员，本项目产生的固体废物主要是废弃离子交换树脂。 项目运行过程中产生的固体废物主要为软水设备定期更换产生的废离子交换树脂（代码：900-999-99），属于一般固体废物，根据建设单位提供的资料，项目离子交换树脂每3年更换一次，单次更换产生的废离子交换树脂量为0.02t/次，废离子交换树脂由供应商定期更换并带走处理，对周边环境影响较小。 表4-16 固体废物利用处置方式一览表 类别; 产生量; 利用处置方式. 废离子交换树脂（代码：900-999-99）; 0.02t/次; 由供应商定期更换并带走处理。. 4.5地下水、土壤环境影响分析 本项目地面均硬化，废水排入一体化处理设施后由西安市第六污水处理厂处理，固废不在厂内暂存，因此不存在土壤、地下水污染途径。项目对周围地下水、土壤环境几乎无不利影响。 4.6环境风险评价 - 1、环境风险识别 根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）标准所列物质，本项目涉及的风险物质主要为天然气（甲烷）。 项目天然气由市政天然气供气管线统一供给，项目区域内不设置天然气储存设施。根据建设单位提供的资料，供气管道厂内段长131m，管道半径75mm，管道内最大天然气贮存量为2.3m3，由于1立方米天然气约等于0.71kg，内天然气最大量为1.633kg，储存量较小。Q=0.0016/10=0.00016＜1，本项目环境风险潜势为I，因此本项目环境风险评价等级为简单分析。 2、环境风险分析 发生管道伴生气泄漏事故后，管道天然气在大气中的扩散将对当地环境空气质量造成污染影响，主要污染因子为CH4，对其范围内的人群健康造成危害，由于本项目管道天然气在线量较小，仅为1.633kg，因此，事故状态下有一定影响，但总体影响较轻。 本项目环境风险分析详见下表。 表4-17 环境风险分析表 事故分类; 原因类型; 风险项目. 天然气锅炉及管线发生泄漏，并引起火灾、爆炸事故; 设备、操作; 锅炉及连接管道因老化、受外力压迫受损，或因转运时工人操作不当，发生泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。. 自然因素; ①地震、滑坡、泥石流等地质灾害引发锅炉及管线受外力裂缝、折断等造成泄漏，遇火源发生火灾、爆炸。 ②泄漏、火灾爆炸事故后未完全燃烧的有毒有害物质，以及完全燃烧后伴生/次生的有害物质进入环境空气，从而对大气环境造成影响。. 3、风险管理防范措施 为了有效地防范火灾和爆炸事故的发生，使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有限的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。针对本项目特点，采取如下控制措施： （1）事故防范措施 严格按防火规范进行了平面布置，燃气锅炉放置在室内，阴凉、通风，远离火种、热源。设有安全防护系统，包括消防系统、防雷防静电系统、泄漏报警装置、自动切断阀、应急器材等，一旦发生泄漏及时发现，及时采取措施。 （2）次生灾害防范 ①在事件处理过程中进行持续监测，接到应急状态解除令后，监测人员对事件现场须继续监测，以判断事件现场是否有次生隐患，根据需要完成事件现场其它监测与评估； ②现场应急救援指挥部进行动态评估，当有可能危及人员生命安全时，应立即指挥撤离； ③现场应急处置人员应根据不同类型环境事件的特点，配备相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行应急人员出入事发现场程序。 （3）管理措施 ①管理方面有详细的安全管理制度及有效的安全管理组织，确保各种有关的管理规定能在各个环节上得到充分落实； ②制定正常、异常和紧急状态下的操作手册及维修手册，并对操作、维修人员进行培训、持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故； ③加强职工技能培训和安全教育，提高风险防范的意识，定期进行模拟事故演习，定期组织安全技术考试考核，严格按操作规程办事，杜绝因责任心不强而造成事故发生； ④制定严密的管理制度，强化环境管理，制定应急操作规程，说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故影响，对重要仪器设备有完善的检查项目，维护方法，按计划进行定期维护，有专门的档案文件。 |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 锅炉排气筒 | 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 | 低氮燃烧 1根15m高排气筒排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB61/ 1226-2018）表3中排放限值 |
|  | DA002 | 锅炉排气筒 |  | 低氮燃烧 1根15m高排气筒排放 |  |
| 地表水环境 | DW001 | 缩绒废水、锅炉排水、反冲洗废水（DW001） | SS、BOD5、COD、氨氮、总氮、总磷 | 依托一体化污水处理设施，通过污水管网进入西安市第六污水处理厂集中处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准、《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中A级标准 |
| 声环境 | 生产设备 |  | 噪声 | 基础减振、消声、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 固体 废物 | 软化水制备 |  | 废离子交换树脂 | 供货商回收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2020） |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | ①要有人员定时巡视，一旦发现泄漏情况立即启动应急报警系统。 ②加强安全管理，制定相应的定期检查制度，定期检查装置各密封点、焊缝等有无渗漏。 ③建立完善的安全生产制度和安全操作规范，并做到制度上墙。 ④天然气管道铺设及锅炉周围应设置禁止火源等标识。 ⑤按照规定配备灭火器。 |  |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 竣工后及时履行验收相关手续，办理排污许可证。 |  |  |  |  |

- 六、结论

从环境保护角度，西安维美羊绒制品有限公司生产备用燃气锅炉项目环境影响可行。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | / | 0.022t/a | 0 | 0.022t/a | +0.022t/a |
|  | SO2 | 0 | / | / | 0.084t/a | 0 | 0.084t/a | +0.084t/a |
|  | NOx | 0 | / | / | 0.066t/a | 0 | 0.066t/a | +0.066t/a |
| 废水 | 水量 | 2204t/a | / | / | 1824t/a | 360 t/a | 3668t/a | +1464/a |
|  | COD | 0.14t/a | / | / | 0.12t/a | 0.02 | 0.24t/a | +0.10t/a |
|  | 氨氮 | 0.02t/a | / | / | 0.016t/a | 0.003 | 0.033t/a | +0.013t/a |
| 生活垃圾 |  | 155.62t/a | / | / | 0 | 0 | 155.62t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 废离子交换树脂 | 0 | / | / | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | +0.02t/a |
|  | 废包装物、废线筒、废线头 | 0.15t/a |  |  | 0.15t/a | 0 | 0.15t/a | 0 |
|  | 废油脂 | 2t/a |  |  | 2t/a | 0 | 2t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①