## 炉膛温度监控历史数据
西咸新区北控环保科技发展有限公司炉膛测点温度监控数据
监控点: 4号垃圾焚烧炉烟囱出口 时间: 2020-02-14 00:00 至 2020-02-14 23:59
监控时间 | 工况标记 | 炉温异常标记 | 上中断面炉温五分钟均值(摄氏度) | 上中部断面炉温均值(摄氏度) | 炉膛内上部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内中部断面(摄氏度) | [6 empty] | 炉膛内下部断面(摄氏度)
| workcordFlag | temperatureAnomalyFlag | fiveMinutesAvg | topDowAvg | 上部断面平均温度 | T10 | 炉温数据标记 | T11 | 炉温数据标记 | T12 | 炉温数据标记 | 中部断面平均温度 | T20 | 炉温数据标记 | T21 | 炉温数据标记 | T22 | 炉温数据标记 | T30 | 炉温数据标记 | T31 | 炉温数据标记 | T32 | 炉温数据标记
2020-02-14 00:00:00 | 正常 | 正常 | 905.79 | 905.79 | 902.57 | 842.56 | - | 902.57 | - | 903.64 | - | 909.02 | 886.23 | - | 937.53 | - | 909.02 | - | 916.2 | 热电偶故障 | 964.34 | - | 916.81 | -
2020-02-14 00:05:00 | 正常 | 正常 | 895.47 | 895.47 | 887.59 | 841.81 | - | 897.82 | - | 887.59 | - | 903.35 | 890.96 | - | 933.67 | - | 903.35 | - | 919.17 | 热电偶故障 | 953.6 | - | 912.82 | -
2020-02-14 00:10:00 | 正常 | 正常 | 876.49 | 876.49 | 865.08 | 856.6 | - | 891.4 | - | 865.08 | - | 887.9 | 883.18 | - | 923.63 | - | 887.9 | - | 919.17 | 热电偶故障 | 946.67 | - | 902.58 | -
2020-02-14 00:15:00 | 正常 | 正常 | 954.2 | 954.2 | 980.6 | 980.6 | - | 1000.66 | - | 925.47 | - | 927.8 | 920.71 | - | 955.83 | - | 927.8 | - | -17.98 | 热电偶故障 | 1043.26 | - | 934.9 | -
2020-02-14 00:20:00 | 正常 | 正常 | 950.85 | 950.85 | 951.47 | 951.47 | - | 1008.99 | - | 946.35 | - | 950.24 | 937.84 | - | 980.77 | - | 950.24 | - | 74.85 | 热电偶故障 | 1058.64 | - | 950.55 | -
2020-02-14 00:25:00 | 正常 | 正常 | 964.31 | 964.31 | 956.75 | 946.19 | - | 1008.52 | - | 956.75 | - | 971.87 | 944.81 | - | 998.16 | - | 971.87 | - | 259.81 | 热电偶故障 | 1076.28 | - | 972.8 | -
2020-02-14 00:30:00 | 正常 | 正常 | 953.38 | 953.38 | 934.89 | 930.87 | - | 977.32 | - | 934.89 | - | 971.87 | 953.96 | - | 1005.39 | - | 971.87 | - | 141.46 | 热电偶故障 | 1047.86 | - | 981.24 | -
2020-02-14 00:35:00 | 正常 | 正常 | 959.2 | 959.2 | 940.92 | 938.45 | - | 998.15 | - | 940.92 | - | 977.49 | 960.34 | - | 1017.2 | - | 977.49 | - | 141.46 | 热电偶故障 | 1080.57 | - | 990.95 | -
2020-02-14 00:40:00 | 正常 | 正常 | 967.36 | 967.36 | 953.64 | 919.77 | - | 991.41 | - | 953.64 | - | 981.08 | 959.87 | - | 1020.82 | - | 981.08 | - | 826.49 | 热电偶故障 | 1075.32 | - | 993.3 | -
2020-02-14 00:45:00 | 正常 | 正常 | 957.81 | 957.81 | 939.38 | 880.12 | - | 944.95 | - | 939.38 | - | 976.24 | 949.46 | - | 1011.53 | - | 976.24 | - | 862.66 | 热电偶故障 | 1031.4 | - | 991.42 | -
2020-02-14 00:50:00 | 正常 | 正常 | 939.59 | 939.59 | 919 | 851.61 | - | 919 | - | 922.54 | - | 960.18 | 931.97 | - | 993.46 | - | 960.18 | - | 853.44 | 热电偶故障 | 1007.43 | - | 980.15 | -
2020-02-14 00:55:00 | 正常 | 正常 | 926.71 | 926.71 | 903.8 | 839.55 | - | 903.8 | - | 919 | - | 949.62 | 915.32 | - | 974.99 | - | 949.62 | - | 897.68 | 热电偶故障 | 988.75 | - | 971.87 | -
2020-02-14 01:00:00 | 正常 | 正常 | 934.16 | 934.16 | 916.08 | 852.97 | - | 916.08 | - | 931.8 | - | 952.25 | 910.71 | - | 967.81 | - | 952.25 | - | 888.06 | 热电偶故障 | 1000.05 | - | 972.18 | -
2020-02-14 01:05:00 | 正常 | 正常 | 954.74 | 954.74 | 948.83 | 871.6 | - | 954.73 | - | 948.83 | - | 960.65 | 904.42 | - | 970.62 | - | 960.65 | - | 908.1 | 热电偶故障 | 1026.34 | - | 975.61 | -
2020-02-14 01:10:00 | 正常 | 正常 | 950.41 | 950.41 | 937.21 | 862.05 | - | 937.21 | - | 941.7 | - | 963.61 | 901.36 | - | 970.93 | - | 963.61 | - | 894.93 | 热电偶故障 | 1013.57 | - | 979.99 | -
2020-02-14 01:15:00 | 正常 | 正常 | 939.76 | 939.76 | 916.23 | 849.95 | - | 916.23 | - | 934.74 | - | 963.29 | 895.08 | - | 963.61 | - | 963.29 | - | 870.25 | - | 992.67 | - | 982.18 | -
2020-02-14 01:20:00 | 正常 | 正常 | 935.01 | 935.01 | 916.69 | 850.1 | - | 916.69 | - | 925.16 | - | 953.34 | 887.9 | - | 957.85 | - | 953.34 | - | 910.4 | - | 995.65 | - | 976.71 | -
2020-02-14 01:25:00 | 正常 | 正常 | 949.03 | 949.03 | 937.36 | 874.49 | - | 950.38 | - | 937.36 | - | 960.7 | 890.85 | - | 964.12 | - | 960.7 | - | 957.54 | - | 1027.77 | - | 980.77 | -
2020-02-14 01:30:00 | 正常 | 正常 | 965.65 | 965.65 | 959.24 | 890.94 | - | 975.6 | - | 959.24 | - | 972.07 | 899.87 | - | 978.79 | - | 972.07 | - | 934.9 | - | 1040.1 | - | 985.31 | -
2020-02-14 01:35:00 | 正常 | 正常 | 952.5 | 952.5 | 938.6 | 874.79 | - | 953.02 | - | 938.6 | - | 966.41 | 901.66 | - | 981.87 | - | 966.41 | - | 897.68 | - | 1026.03 | - | 983.59 | -
2020-02-14 01:40:00 | 正常 | 正常 | 932.61 | 932.61 | 916.08 | 853.73 | - | 918.23 | - | 916.08 | - | 949.15 | 897.68 | - | 971.24 | - | 949.15 | - | 888.82 | - | 991.57 | - | 970.93 | -
2020-02-14 01:45:00 | 正常 | 正常 | 929.59 | 929.59 | 916.54 | 862.8 | - | 940.46 | - | 916.54 | - | 942.64 | 894.93 | - | 968.75 | - | 942.64 | - | 944.03 | - | 1016.57 | - | 965.47 | -
2020-02-14 01:50:00 | 正常 | 正常 | 926.27 | 926.27 | 912.39 | 883.16 | - | 951.16 | - | 912.39 | - | 940.16 | 899.83 | - | 972.65 | - | 940.16 | - | 941.86 | - | 1016.09 | - | 962.98 | -
2020-02-14 01:55:00 | 正常 | 正常 | 942.25 | 942.25 | 936.44 | 917.77 | - | 993.91 | - | 936.44 | - | 948.06 | 906.87 | - | 985 | - | 948.06 | - | 995.34 | - | 1051.03 | - | 965.63 | -
2020-02-14 02:00:00 | 正常 | 正常 | 966.82 | 966.82 | 962.04 | 939.99 | - | 1024.6 | - | 962.04 | - | 971.6 | 923.53 | - | 1009.53 | - | 971.6 | - | 1011.05 | - | 1090.29 | - | 982.18 | -
2020-02-14 02:05:00 | 正常 | 正常 | 963.85 | 963.85 | 952.24 | 922.39 | - | 1002.55 | - | 952.24 | - | 975.46 | 932.27 | - | 1019.24 | - | 975.46 | - | 972.34 | - | 1078.98 | - | 988.44 | -
2020-02-14 02:10:00 | 正常 | 正常 | 974.76 | 974.76 | 966.87 | 924.24 | - | 1000.51 | - | 966.87 | - | 982.65 | 937.38 | - | 1026.03 | - | 982.65 | - | 969.84 | - | 1080.89 | - | 995.97 | -
2020-02-14 02:15:00 | 正常 | 正常 | 974.06 | 974.06 | 962.82 | 914.23 | - | 993.13 | - | 962.82 | - | 985.31 | 939.54 | - | 1026.03 | - | 985.31 | - | 952.41 | - | 1071.03 | - | 1000.83 | -
2020-02-14 02:20:00 | 正常 | 正常 | 984.94 | 984.94 | 976.38 | 918.39 | - | 995.01 | - | 976.38 | - | 993.5 | 941.29 | - | 1029.55 | - | 993.5 | - | 955.21 | - | 1064.83 | - | 1004.13 | -
2020-02-14 02:25:00 | 正常 | 正常 | 990.66 | 990.66 | 980.92 | 917.31 | - | 994.54 | - | 980.92 | - | 1000.41 | 941.14 | - | 1029.71 | - | 1000.41 | - | 972.49 | - | 1078.19 | - | 1008.53 | -
2020-02-14 02:30:00 | 正常 | 正常 | 993.8 | 993.8 | 981.54 | 921 | - | 1000.66 | - | 981.54 | - | 1006.07 | 943.31 | - | 1032.55 | - | 1006.07 | - | 979.52 | - | 1079.14 | - | 1011.84 | -
2020-02-14 02:35:00 | 正常 | 正常 | 965.84 | 965.84 | 947.12 | 896.45 | - | 977.95 | - | 947.12 | - | 984.57 | 942.07 | - | 1025.6 | - | 984.57 | - | 918.55 | - | 1055.15 | - | 996.44 | -
2020-02-14 02:45:00 | 正常 | 正常 | 954.48 | 954.48 | 932.42 | 865.38 | - | 932.42 | - | 942.78 | - | 976.55 | 928.26 | - | 1004.45 | - | 976.55 | - | 881.2 | - | 1009.01 | - | 994.4 | -
2020-02-14 02:50:00 | 正常 | 正常 | 940.08 | 940.08 | 919.62 | 849.95 | - | 919.62 | - | 926.09 | - | 960.54 | 917.21 | - | 986.77 | - | 960.54 | - | 880.43 | - | 998.79 | - | 982.65 | -
2020-02-14 02:55:00 | 正常 | 正常 | 936.42 | 936.42 | 920.39 | 861.59 | - | 945.57 | - | 920.39 | - | 952.46 | 909.99 | - | 983.48 | - | 952.46 | - | 904.11 | - | 1020.98 | - | 974.05 | -
2020-02-14 03:00:00 | 正常 | 正常 | 916.12 | 916.12 | 899.2 | 851.46 | - | 923.93 | - | 899.2 | - | 933.05 | 904.27 | - | 973.74 | - | 933.05 | - | 879.37 | - | 986.25 | - | 957.07 | -
2020-02-14 03:05:00 | 正常 | 正常 | 895.16 | 895.16 | 873.27 | 844.52 | - | 884.99 | - | 873.27 | - | 917.06 | 897.73 | - | 954.79 | - | 917.06 | - | 882.72 | - | 938.3 | - | 943.72 | -
2020-02-14 03:10:00 | 正常 | 正常 | 869.1 | 869.1 | 846.63 | 841.66 | - | 865.68 | - | 846.63 | - | 891.57 | 886.53 | - | 929.34 | - | 891.57 | - | 965.63 | - | 911.17 | - | 923.48 | -
2020-02-14 03:15:00 | 正常 | 正常 | 910.81 | 910.81 | 913.93 | 913.93 | - | 946.04 | - | 890.03 | - | 907.69 | 907.69 | - | 940.52 | - | 904.93 | - | 1011.68 | - | 1009.16 | - | 925.95 | -
2020-02-14 03:20:00 | 正常 | 正常 | 936.59 | 936.59 | 935.2 | 913.62 | - | 974.82 | - | 935.2 | - | 937.99 | 921.17 | - | 962.98 | - | 937.99 | - | 1008.38 | - | 1045.8 | - | 951.01 | -
2020-02-14 03:25:00 | 正常 | 正常 | 954.73 | 954.73 | 949.91 | 910.7 | - | 977.16 | - | 949.91 | - | 959.56 | 929.96 | - | 977.65 | - | 959.56 | - | 1023.35 | - | 1051.03 | - | 971.4 | -
2020-02-14 03:30:00 | 正常 | 正常 | 981.39 | 981.39 | 978.1 | 941.54 | - | 1008.37 | - | 978.1 | - | 984.68 | 943.26 | - | 995.97 | - | 984.68 | - | 1036.3 | - | 1076.44 | - | 992.67 | -
2020-02-14 03:35:00 | 正常 | 正常 | 995.73 | 995.73 | 987.64 | 981.07 | - | 1037.87 | - | 987.64 | - | 1003.82 | 959.56 | - | 1018.93 | - | 1003.82 | - | 1073.1 | - | 1105.11 | - | 1008.53 | -
2020-02-14 03:40:00 | 正常 | 正常 | 999.02 | 999.02 | 997.21 | 997.21 | - | 1039.13 | - | 976.85 | - | 1000.83 | 976.08 | - | 1033.61 | - | 1000.83 | - | 1065.94 | - | 1113.08 | - | 1006.65 | -
2020-02-14 03:45:00 | 正常 | 正常 | 982.33 | 982.33 | 978.41 | 978.41 | - | 1020.97 | - | 958.15 | - | 986.25 | 986.25 | - | 1035.98 | - | 983.9 | - | 1014.99 | - | 1096.5 | - | 995.81 | -
2020-02-14 03:50:00 | 正常 | 正常 | 1000.74 | 1000.74 | 1001.76 | 1001.76 | - | 1053.07 | - | 987.17 | - | 999.73 | 998.16 | - | 1051.5 | - | 999.73 | - | 1065.94 | - | 1123.93 | - | 1005.39 | -
2020-02-14 03:55:00 | 正常 | 正常 | 995.52 | 995.52 | 987.17 | 987.17 | - | 1037.71 | - | 980.45 | - | 1003.87 | 1003.87 | - | 1056.31 | - | 1003.71 | - | 1014.2 | - | 1106.7 | - | 1010.9 | -
2020-02-14 04:00:00 | 正常 | 正常 | 997.77 | 997.77 | 987.49 | 983.57 | - | 1045.63 | - | 987.49 | - | 1008.06 | 999.26 | - | 1061.02 | - | 1008.06 | - | 1008.06 | - | 1114.52 | - | 1018.14 | -
2020-02-14 04:05:00 | 正常 | 正常 | 1005.94 | 1005.94 | 996.74 | 962.82 | - | 1036.76 | - | 996.74 | - | 1015.15 | 990.32 | - | 1062.45 | - | 1015.15 | - | 962.2 | - | 1098.25 | - | 1022.4 | -
2020-02-14 04:10:00 | 正常 | 正常 | 999.58 | 999.58 | 987.17 | 939.07 | - | 1019.23 | - | 987.17 | - | 1012 | 974.36 | - | 1058.96 | - | 1012 | - | 948.37 | - | 1086.46 | - | 1020.98 | -
2020-02-14 04:15:00 | 正常 | 正常 | 978.94 | 978.94 | 962.82 | 906.86 | - | 974.51 | - | 962.82 | - | 995.07 | 954.94 | - | 1045.05 | - | 995.07 | - | 929.03 | - | 1048.65 | - | 1011.37 | -
2020-02-14 04:20:00 | 正常 | 正常 | 969.08 | 969.08 | 953.17 | 904.41 | - | 978.26 | - | 953.17 | - | 985 | 944.65 | - | 1035.19 | - | 985 | - | 972.8 | - | 1058.32 | - | 1006.49 | -
2020-02-14 04:25:00 | 正常 | 正常 | 979.6 | 979.6 | 969.67 | 954.42 | - | 1029.49 | - | 969.67 | - | 989.54 | 960.8 | - | 1042.63 | - | 989.54 | - | 1042.31 | - | 1104.79 | - | 1006.49 | -
2020-02-14 04:30:00 | 正常 | 正常 | 988.44 | 988.44 | 981.54 | 953.8 | - | 1021.6 | - | 981.54 | - | 995.34 | 970.31 | - | 1046.91 | - | 995.34 | - | 980.77 | - | 1091.56 | - | 1007.59 | -
2020-02-14 04:35:00 | 正常 | 正常 | 993.08 | 993.08 | 979.51 | 922.24 | - | 979.51 | - | 988.43 | - | 1006.65 | 958.94 | - | 1040.1 | - | 1006.65 | - | 930.58 | - | 1049.44 | - | 1016.72 | -
2020-02-14 04:40:00 | 正常 | 正常 | 989.47 | 989.47 | 977.95 | 933.5 | - | 995.95 | - | 977.95 | - | 1000.99 | 950.86 | - | 1033.77 | - | 1000.99 | - | 984.37 | - | 1068.33 | - | 1015.3 | -
2020-02-14 04:45:00 | 正常 | 正常 | 998.32 | 998.32 | 990.78 | 958.3 | - | 1032.18 | - | 990.78 | - | 1005.86 | 963.14 | - | 1042.63 | - | 1005.86 | - | 999.26 | - | 1093.63 | - | 1018.14 | -
2020-02-14 04:50:00 | 正常 | 正常 | 986.42 | 986.42 | 973.42 | 934.12 | - | 1003.49 | - | 973.42 | - | 999.42 | 961.16 | - | 1042.84 | - | 999.42 | - | 933.82 | - | 1059.91 | - | 1014.99 | -
2020-02-14 04:55:00 | 正常 | 正常 | 964.26 | 964.26 | 947.28 | 903.64 | - | 955.97 | - | 947.28 | - | 981.24 | 942.64 | - | 1026.34 | - | 981.24 | - | 925.02 | - | 1017.35 | - | 1004.6 | -
2020-02-14 05:00:00 | 正常 | 正常 | 952.45 | 952.45 | 933.81 | 897.67 | - | 933.81 | - | 939.22 | - | 971.09 | 933.05 | - | 1007.59 | - | 971.09 | - | 942.02 | - | 1003.66 | - | 997.85 | -
2020-02-14 05:05:00 | 正常 | 正常 | 957.87 | 957.87 | 943.4 | 892.32 | - | 948.83 | - | 943.4 | - | 972.34 | 930.27 | - | 1000.99 | - | 972.34 | - | 942.48 | - | 1027.92 | - | 999.42 | -
2020-02-14 05:10:00 | 正常 | 正常 | 958.4 | 958.4 | 947.28 | 897.82 | - | 969.67 | - | 947.28 | - | 969.53 | 927.8 | - | 1001.62 | - | 969.53 | - | 964.38 | - | 1054.99 | - | 995.65 | -
2020-02-14 05:15:00 | 正常 | 正常 | 979.36 | 979.36 | 972.95 | 931.49 | - | 1007.42 | - | 972.95 | - | 985.78 | 941.09 | - | 1014.52 | - | 985.78 | - | 1015.1 | - | 1086.73 | - | 1006.13 | -
2020-02-14 05:20:00 | 正常 | 正常 | 990.48 | 990.48 | 982.17 | 965.93 | - | 1033.6 | - | 982.17 | - | 998.79 | 965.16 | - | 1029.98 | - | 998.79 | - | 1030.61 | - | 1102.72 | - | 1011.68 | -
2020-02-14 05:25:00 | 正常 | 正常 | 1000.36 | 1000.36 | 990.62 | 978.1 | - | 1044.04 | - | 990.62 | - | 1010.11 | 984.53 | - | 1047.38 | - | 1010.11 | - | 1026.82 | - | 1115.32 | - | 1018.3 | -
2020-02-14 05:30:00 | 正常 | 正常 | 977.83 | 977.83 | 960.79 | 932.42 | - | 990.62 | - | 960.79 | - | 994.87 | 974.05 | - | 1040.1 | - | 994.87 | - | 951.63 | - | 1061.34 | - | 1012 | -
2020-02-14 05:35:00 | 正常 | 正常 | 992.13 | 992.13 | 982.64 | 932.57 | - | 1004.91 | - | 982.64 | - | 1001.62 | 965.32 | - | 1039.62 | - | 1001.62 | - | 961.89 | - | 1080.1 | - | 1013.73 | -
2020-02-14 05:40:00 | 正常 | 正常 | 996.99 | 996.99 | 986.24 | 936.13 | - | 1019.86 | - | 986.24 | - | 1007.75 | 962.05 | - | 1044.21 | - | 1007.75 | - | 959.71 | - | 1085.99 | - | 1014.83 | -
2020-02-14 05:45:00 | 正常 | 正常 | 985.16 | 985.16 | 972.79 | 923.62 | - | 1003.33 | - | 972.79 | - | 997.53 | 954.27 | - | 1043.1 | - | 997.53 | - | 941.24 | - | 1072.46 | - | 1007.28 | -
2020-02-14 05:50:00 | 正常 | 正常 | 986.72 | 986.72 | 975.6 | 918.08 | - | 1001.45 | - | 975.6 | - | 997.85 | 945.89 | - | 1042.15 | - | 997.85 | - | 935.37 | - | 1070.23 | - | 1006.18 | -
2020-02-14 05:55:00 | 正常 | 正常 | 969.86 | 969.86 | 955.35 | 914.08 | - | 991.56 | - | 955.35 | - | 984.37 | 937.53 | - | 1037.41 | - | 984.37 | - | 941.71 | - | 1056.1 | - | 999.26 | -
2020-02-14 06:00:00 | 正常 | 正常 | 975.77 | 975.77 | 967.33 | 921.93 | - | 1008.37 | - | 967.33 | - | 984.21 | 937.69 | - | 1037.41 | - | 984.21 | - | 950.39 | - | 1071.19 | - | 998.48 | -
2020-02-14 06:05:00 | 正常 | 正常 | 957.71 | 957.71 | 943.56 | 913 | - | 979.2 | - | 943.56 | - | 971.87 | 936.76 | - | 1030.61 | - | 971.87 | - | 916.86 | - | 1031.71 | - | 987.03 | -
2020-02-14 06:10:00 | 正常 | 正常 | 935.39 | 935.39 | 919.77 | 876.31 | - | 946.81 | - | 919.77 | - | 951.01 | 917.17 | - | 1013.26 | - | 951.01 | - | 883.18 | - | 1009.32 | - | 972.96 | -
2020-02-14 06:15:00 | 正常 | 正常 | 925.58 | 925.58 | 911.62 | 863.11 | - | 935.82 | - | 911.62 | - | 939.54 | 909.33 | - | 999.42 | - | 939.54 | - | 880.43 | - | 1002.25 | - | 963.61 | -
2020-02-14 06:20:00 | 正常 | 正常 | 913.65 | 913.65 | 899.2 | 854.18 | - | 935.82 | - | 899.2 | - | 928.11 | 898.29 | - | 989.22 | - | 928.11 | - | 877.24 | - | 1000.52 | - | 952.56 | -
2020-02-14 06:25:00 | 正常 | 正常 | 906.97 | 906.97 | 894.46 | 843.62 | - | 920.23 | - | 894.46 | - | 919.48 | 888.51 | - | 977.02 | - | 919.48 | - | 879.52 | - | 989.38 | - | 945.58 | -
2020-02-14 06:30:00 | 正常 | 正常 | 911.94 | 911.94 | 903.18 | 864.93 | - | 930.72 | - | 903.18 | - | 920.71 | 886.53 | - | 971.09 | - | 920.71 | - | 918.24 | - | 998.63 | - | 946.67 | -
2020-02-14 06:35:00 | 正常 | 正常 | 927.56 | 927.56 | 923.47 | 874.34 | - | 932.73 | - | 923.47 | - | 931.66 | 893.55 | - | 967.66 | - | 931.66 | - | 931.97 | - | 999.73 | - | 951.48 | -
2020-02-14 06:40:00 | 正常 | 正常 | 958.62 | 958.62 | 959.55 | 915.92 | - | 991.72 | - | 959.55 | - | 957.69 | 907.64 | - | 981.24 | - | 957.69 | - | 971.04 | - | 1059.86 | - | 965.74 | -
2020-02-14 06:45:00 | 正常 | 正常 | 973.5 | 973.5 | 972.79 | 952.86 | - | 1030.28 | - | 972.79 | - | 974.21 | 925.48 | - | 1002.87 | - | 974.21 | - | 990.32 | - | 1085.35 | - | 975.77 | -
2020-02-14 06:50:00 | 正常 | 正常 | 976.23 | 976.23 | 972.95 | 967.33 | - | 1035.5 | - | 972.95 | - | 979.52 | 943.26 | - | 1019.4 | - | 979.52 | - | 980.88 | - | 1080.52 | - | 977.75 | -
2020-02-14 06:55:00 | 正常 | 正常 | 971.78 | 971.78 | 968.27 | 967.02 | - | 1033.28 | - | 968.27 | - | 975.3 | 952.1 | - | 1027.77 | - | 975.3 | - | 965.32 | - | 1074.21 | - | 975.3 | -
2020-02-14 07:00:00 | 正常 | 正常 | 965.7 | 965.7 | 961.1 | 933.19 | - | 1002.39 | - | 961.1 | - | 970.31 | 946.82 | - | 1027.61 | - | 970.31 | - | 924.05 | - | 1056.21 | - | 974 | -
2020-02-14 07:05:00 | 正常 | 正常 | 958.24 | 958.24 | 948.05 | 893.69 | - | 969.83 | - | 948.05 | - | 968.44 | 931.97 | - | 1021.93 | - | 968.44 | - | 882.06 | - | 1036.25 | - | 977.44 | -
2020-02-14 07:10:00 | 正常 | 正常 | 946.68 | 946.68 | 934.58 | 867.35 | - | 948.36 | - | 934.58 | - | 958.78 | 913.17 | - | 1010.9 | - | 958.78 | - | 865.19 | - | 1022.51 | - | 971.82 | -
2020-02-14 07:15:00 | 正常 | 正常 | 933.91 | 933.91 | 923.01 | 848.29 | - | 932.11 | - | 923.01 | - | 944.81 | 895.69 | - | 995.81 | - | 944.81 | - | 858.83 | - | 1007.07 | - | 963.25 | -
2020-02-14 07:20:00 | 正常 | 正常 | 943.72 | 943.72 | 935.04 | 855.84 | - | 935.04 | - | 937.21 | - | 952.41 | 890.65 | - | 988.6 | - | 952.41 | - | 885.11 | - | 1004.87 | - | 968.08 | -
2020-02-14 07:25:00 | 正常 | 正常 | 924.67 | 924.67 | 907.63 | 839.85 | - | 907.63 | - | 921.62 | - | 941.71 | 879.06 | - | 971.87 | - | 941.71 | - | 867.77 | - | 969.32 | - | 961.53 | -
2020-02-14 07:30:00 | 正常 | 正常 | 940.39 | 940.39 | 932.88 | 891.86 | - | 942.94 | - | 932.88 | - | 947.91 | 889.58 | - | 969.84 | - | 947.91 | - | 958.42 | - | 1014.31 | - | 965.58 | -
2020-02-14 07:35:00 | 正常 | 正常 | 942.17 | 942.17 | 933.65 | 891.86 | - | 964.53 | - | 933.65 | - | 950.7 | 901.2 | - | 976.24 | - | 950.7 | - | 921.58 | - | 1023.3 | - | 966.21 | -
2020-02-14 07:40:00 | 正常 | 正常 | 951.7 | 951.7 | 948.36 | 892.78 | - | 978.57 | - | 948.36 | - | 955.05 | 901.51 | - | 983.27 | - | 955.05 | - | 914.97 | - | 1035.3 | - | 968.86 | -
2020-02-14 07:45:00 | 正常 | 正常 | 960.57 | 960.57 | 954.42 | 893.24 | - | 955.35 | - | 954.42 | - | 966.72 | 905.49 | - | 984.53 | - | 966.72 | - | 930.84 | - | 1020.14 | - | 979.47 | -
2020-02-14 07:50:00 | 正常 | 正常 | 943.06 | 943.06 | 924.7 | 882.25 | - | 924.7 | - | 939.99 | - | 961.43 | 906.26 | - | 976.86 | - | 961.43 | - | 907.29 | - | 986.04 | - | 975.57 | -
2020-02-14 07:55:00 | 正常 | 正常 | 940.66 | 940.66 | 922.54 | 874.79 | - | 922.54 | - | 934.58 | - | 958.78 | 900.59 | - | 968.44 | - | 958.78 | - | 894.42 | - | 989.8 | - | 970.73 | -
2020-02-14 08:00:00 | 正常 | 正常 | 933.05 | 933.05 | 921.77 | 874.03 | - | 933.19 | - | 921.77 | - | 944.34 | 894.93 | - | 964.07 | - | 944.34 | - | 891.21 | - | 999.84 | - | 957.49 | -
2020-02-14 08:05:00 | 正常 | 正常 | 929.11 | 929.11 | 921.62 | 878.9 | - | 953.8 | - | 921.62 | - | 936.6 | 892.18 | - | 968.12 | - | 936.6 | - | 900.7 | - | 1020.93 | - | 948.64 | -
2020-02-14 08:10:00 | 正常 | 正常 | 933.04 | 933.04 | 927.94 | 918.39 | - | 990.15 | - | 927.94 | - | 938.15 | 901.66 | - | 980.15 | - | 938.15 | - | 952.36 | - | 1040.05 | - | 948.64 | -
2020-02-14 08:15:00 | 正常 | 正常 | 950.3 | 950.3 | 951.93 | 951.93 | - | 1018.44 | - | 951.31 | - | 948.68 | 919.48 | - | 998.01 | - | 948.68 | - | 981.35 | - | 1065.74 | - | 954.54 | -
2020-02-14 08:20:00 | 正常 | 正常 | 967.49 | 967.49 | 973.1 | 964.68 | - | 1017.81 | - | 973.1 | - | 961.89 | 931.97 | - | 1010.9 | - | 961.89 | - | 975.57 | - | 1066.85 | - | 961.53 | -
2020-02-14 08:25:00 | 正常 | 正常 | 985.07 | 985.07 | 989.84 | 950.69 | - | 1001.13 | - | 989.84 | - | 980.3 | 939.39 | - | 1014.67 | - | 980.3 | - | 942.9 | - | 1053.36 | - | 973.54 | -
2020-02-14 08:30:00 | 正常 | 正常 | 976.84 | 976.84 | 970.56 | 904.67 | - | 977.43 | - | 970.56 | - | 983.12 | 928.42 | - | 1013.57 | - | 983.12 | - | 885.57 | - | 1038.78 | - | 979 | -
2020-02-14 08:35:00 | 正常 | 正常 | 950.49 | 950.49 | 930.67 | 867.76 | - | 930.67 | - | 950.49 | - | 970.31 | 909.48 | - | 999.1 | - | 970.31 | - | 873.54 | - | 1002.67 | - | 977.28 | -
2020-02-14 08:40:00 | 正常 | 正常 | 954.12 | 954.12 | 937.01 | 864.27 | - | 937.01 | - | 950.02 | - | 971.24 | 900.59 | - | 991.26 | - | 971.24 | - | 883.59 | - | 1008.96 | - | 981.51 | -
2020-02-14 08:45:00 | 正常 | 正常 | 958.92 | 958.92 | 948.78 | 895.64 | - | 980.09 | - | 948.78 | - | 969.06 | 903.81 | - | 994.87 | - | 969.06 | - | 939.49 | - | 1039.26 | - | 979.79 | -
2020-02-14 08:50:00 | 正常 | 正常 | 948.82 | 948.82 | 937.78 | 887.54 | - | 971.18 | - | 937.78 | - | 959.87 | 903.96 | - | 994.87 | - | 959.87 | - | 915.58 | - | 1031.51 | - | 971.82 | -
2020-02-14 08:55:00 | 正常 | 正常 | 930.33 | 930.33 | 917.26 | 874.9 | - | 942.42 | - | 917.26 | - | 943.41 | 900.44 | - | 986.72 | - | 943.41 | - | 904.53 | - | 998.9 | - | 958.27 | -
2020-02-14 09:00:00 | 正常 | 正常 | 916.85 | 916.85 | 904.52 | 904.52 | - | 936.85 | - | 895.18 | - | 929.19 | 906.11 | - | 978.9 | - | 929.19 | - | 937.64 | - | 989.65 | - | 946.93 | -
2020-02-14 09:05:00 | 正常 | 正常 | 902.94 | 902.94 | 894.56 | 894.56 | - | 914.65 | - | 877.33 | - | 911.33 | 908.1 | - | 965.16 | - | 911.33 | - | 935.01 | - | 969.79 | - | 934.24 | -
2020-02-14 09:10:00 | 正常 | 正常 | 880.29 | 880.29 | 863.21 | 858.97 | - | 904.52 | - | 863.21 | - | 897.38 | 897.38 | - | 955.52 | - | 896.46 | - | 874.61 | - | 960.29 | - | 921.12 | -
2020-02-14 09:15:00 | 正常 | 正常 | 870.26 | 870.26 | 853.53 | 845.08 | - | 879.61 | - | 853.53 | - | 886.99 | 883.02 | - | 940.94 | - | 886.99 | - | 872.48 | - | 927.6 | - | 912.35 | -
2020-02-14 09:20:00 | 正常 | 正常 | 872.13 | 872.13 | 861.09 | 853.08 | - | 878.09 | - | 861.09 | - | 883.18 | 876.02 | - | 929.03 | - | 883.18 | - | 887.4 | - | 933.31 | - | 909.28 | -
2020-02-14 09:25:00 | 正常 | 正常 | 874.18 | 874.18 | 865.64 | 843.12 | - | 871.86 | - | 865.64 | - | 882.72 | 869.79 | - | 919.01 | - | 882.72 | - | 857.77 | - | 922.97 | - | 904.83 | -
2020-02-14 09:30:00 | 正常 | 正常 | 857.81 | 857.81 | 845.23 | 826.74 | - | 857.31 | - | 845.23 | - | 870.4 | 858.73 | - | 905.8 | - | 870.4 | - | 848.56 | - | 900.85 | - | 895.34 | -
2020-02-14 09:35:00 | 正常 | 正常 | 885.82 | 885.82 | 878.09 | 894.26 | - | 878.09 | - | 855.49 | - | 893.55 | 893.55 | - | 907.49 | - | 873.74 | - | 918.5 | - | 938.88 | - | 906.98 | -
2020-02-14 09:40:00 | 正常 | 正常 | 873.96 | 873.96 | 862.76 | 858.52 | - | 897.93 | - | 862.76 | - | 885.16 | 885.16 | - | 911.94 | - | 872.37 | - | 861.41 | - | 971.98 | - | 902.23 | -
2020-02-14 09:45:00 | 正常 | 正常 | 888.64 | 888.64 | 891.05 | 841.16 | - | 900.84 | - | 891.05 | - | 886.23 | 875.11 | - | 918.4 | - | 886.23 | - | 847.65 | - | 981.97 | - | 909.74 | -
2020-02-14 09:50:00 | 正常 | 正常 | 896.2 | 896.2 | 893.04 | 825.84 | - | 893.04 | - | 898.54 | - | 899.37 | 862.51 | - | 919.01 | - | 899.37 | - | 835.15 | - | 976.03 | - | 917.43 | -
2020-02-14 09:55:00 | 正常 | 正常 | 890.77 | 890.77 | 885.4 | 853.68 | - | 932.37 | - | 885.4 | - | 896.15 | 858.58 | - | 928.88 | - | 896.15 | - | 899.78 | - | 999.53 | - | 913.89 | -
2020-02-14 10:00:00 | 正常 | 正常 | 901.25 | 901.25 | 900.38 | 876.42 | - | 959.19 | - | 900.38 | - | 902.12 | 866.45 | - | 943.88 | - | 902.12 | - | 915.89 | - | 1025.82 | - | 914.97 | -
2020-02-14 10:05:00 | 正常 | 正常 | 919.52 | 919.52 | 920.34 | 867.76 | - | 950.64 | - | 920.34 | - | 918.71 | 870.1 | - | 952.88 | - | 918.71 | - | 851.88 | - | 1018.25 | - | 923.59 | -
2020-02-14 10:10:00 | 正常 | 正常 | 927.38 | 927.38 | 929.59 | 877.18 | - | 961.37 | - | 929.59 | - | 925.18 | 868.58 | - | 962.52 | - | 925.18 | - | 870.5 | - | 1030.09 | - | 925.44 | -
2020-02-14 10:15:00 | 正常 | 正常 | 932.17 | 932.17 | 935 | 870.34 | - | 958.25 | - | 935 | - | 929.34 | 867.06 | - | 968.28 | - | 929.34 | - | 856.26 | - | 1018.88 | - | 926.52 | -
2020-02-14 10:20:00 | 正常 | 正常 | 926.46 | 926.46 | 922.34 | 846.28 | - | 927.74 | - | 922.34 | - | 930.58 | 861.76 | - | 965.47 | - | 930.58 | - | 838.76 | - | 994.66 | - | 930.68 | -
2020-02-14 10:25:00 | 正常 | 正常 | 908.26 | 908.26 | 892.27 | 825.84 | - | 892.27 | - | 908.2 | - | 924.25 | 850.42 | - | 951.94 | - | 924.25 | - | 814.47 | - | 960.13 | - | 930.68 | -
2020-02-14 10:30:00 | 正常 | 正常 | 906.33 | 906.33 | 893.04 | 849.75 | - | 893.04 | - | 905.74 | - | 919.63 | 853.44 | - | 941.86 | - | 919.63 | - | 955.31 | - | 960.91 | - | 929.45 | -
2020-02-14 10:35:00 | 正常 | 正常 | 885.89 | 885.89 | 862.91 | 811.92 | - | 862.91 | - | 884.79 | - | 908.87 | 851.77 | - | 927.18 | - | 908.87 | - | 815.82 | - | 923.28 | - | 924.05 | -
2020-02-14 10:40:00 | 正常 | 正常 | 878.37 | 878.37 | 865.33 | 822.54 | - | 870.04 | - | 865.33 | - | 891.41 | 838.66 | - | 913.94 | - | 891.41 | - | 966.52 | - | 923.9 | - | 912.05 | -
2020-02-14 10:45:00 | 正常 | 正常 | 870.54 | 870.54 | 858.52 | 832.14 | - | 863.36 | - | 858.52 | - | 882.57 | 859.03 | - | 906.57 | - | 882.57 | - | 860.65 | - | 912.82 | - | 903.3 | -
2020-02-14 10:50:00 | 正常 | 正常 | 870.38 | 870.38 | 860.03 | 816.7 | - | 860.03 | - | 860.94 | - | 880.74 | 852.53 | - | 903.5 | - | 880.74 | - | 852.48 | - | 919.58 | - | 901.31 | -
2020-02-14 10:55:00 | 正常 | 正常 | 860.46 | 860.46 | 848.09 | 824.34 | - | 857.01 | - | 848.09 | - | 872.83 | 845.89 | - | 898.45 | - | 872.83 | - | 987.45 | - | 921.58 | - | 894.58 | -
2020-02-14 11:00:00 | 正常 | 正常 | 880.17 | 880.17 | 877.33 | 864.27 | - | 893.65 | - | 877.33 | - | 883.02 | 870.86 | - | 908.26 | - | 883.02 | - | 1032.61 | - | 971.98 | - | 900.54 | -
2020-02-14 11:05:00 | 正常 | 正常 | 900.71 | 900.71 | 899 | 849.9 | - | 899 | - | 903.44 | - | 902.43 | 877.24 | - | 912.25 | - | 902.43 | - | 926.21 | - | 976.03 | - | 912.35 | -
2020-02-14 11:10:00 | 正常 | 正常 | 916.37 | 916.37 | 912.65 | 861.55 | - | 912.65 | - | 924.5 | - | 920.09 | 883.63 | - | 920.09 | - | 920.71 | - | 932.85 | - | 984.79 | - | 921.74 | -
2020-02-14 11:15:00 | 正常 | 正常 | 929.7 | 929.7 | 929.44 | 889.37 | - | 950.95 | - | 929.44 | - | 929.96 | 893.71 | - | 932.58 | - | 929.96 | - | 971.35 | - | 1021.09 | - | 929.76 | -
2020-02-14 11:20:00 | 正常 | 正常 | 953 | 953 | 954.52 | 917.11 | - | 982.12 | - | 954.52 | - | 951.48 | 910.4 | - | 951.48 | - | 951.79 | - | 979.79 | - | 1045.59 | - | 947.09 | -
2020-02-14 11:25:00 | 正常 | 正常 | 962.56 | 962.56 | 961.68 | 930.98 | - | 999.04 | - | 961.68 | - | 963.45 | 924.87 | - | 970 | - | 963.45 | - | 980.88 | - | 1063.2 | - | 958.42 | -
2020-02-14 11:30:00 | 正常 | 正常 | 982.69 | 982.69 | 985.09 | 973.06 | - | 1026.13 | - | 985.09 | - | 980.3 | 939.54 | - | 991.57 | - | 980.3 | - | 1013.05 | - | 1079.73 | - | 972.91 | -
2020-02-14 11:35:00 | 正常 | 正常 | 986.45 | 986.45 | 984 | 957.63 | - | 1030.07 | - | 984 | - | 988.91 | 951.63 | - | 1008.85 | - | 988.91 | - | 955.16 | - | 1072.25 | - | 981.51 | -
2020-02-14 11:40:00 | 正常 | 正常 | 982.07 | 982.07 | 982.74 | 951.88 | - | 1030.07 | - | 982.74 | - | 981.4 | 950.24 | - | 1015.93 | - | 981.4 | - | 948.48 | - | 1065.26 | - | 973.38 | -
2020-02-14 11:45:00 | 正常 | 正常 | 994.21 | 994.21 | 1000.46 | 1000.46 | - | 1045.89 | - | 995.9 | - | 987.97 | 961.89 | - | 1026.82 | - | 987.97 | - | 1009.9 | - | 1076.23 | - | 977.44 | -
2020-02-14 11:50:00 | 正常 | 正常 | 994.6 | 994.6 | 999.36 | 999.36 | - | 1038.14 | - | 994.02 | - | 989.85 | 979.52 | - | 1033.45 | - | 989.85 | - | 989.8 | - | 1073.05 | - | 977.91 | -
2020-02-14 11:55:00 | 正常 | 正常 | 988.12 | 988.12 | 986.71 | 971.86 | - | 1031.54 | - | 986.71 | - | 989.54 | 976.86 | - | 1037.72 | - | 989.54 | - | 977.6 | - | 1076.86 | - | 978.69 | -
2020-02-14 12:00:00 | 正常 | 正常 | 985.83 | 985.83 | 984 | 957.32 | - | 1028.97 | - | 984 | - | 987.66 | 972.34 | - | 1039.15 | - | 987.66 | - | 959.51 | - | 1071.78 | - | 979.16 | -
2020-02-14 12:05:00 | 正常 | 正常 | 985.3 | 985.3 | 982.79 | 948.05 | - | 1029.17 | - | 982.79 | - | 987.81 | 966.88 | - | 1042 | - | 987.81 | - | 962.94 | - | 1080.68 | - | 980.57 | -
2020-02-14 12:10:00 | 正常 | 正常 | 982.72 | 982.72 | 978.88 | 936.13 | - | 1019.23 | - | 978.88 | - | 986.56 | 960.34 | - | 1043.58 | - | 986.56 | - | 956.09 | - | 1072.57 | - | 983.38 | -
2020-02-14 12:15:00 | 正常 | 正常 | 981 | 981 | 974.98 | 925.47 | - | 1001.61 | - | 974.98 | - | 987.03 | 956.29 | - | 1042 | - | 987.03 | - | 960.44 | - | 1066.53 | - | 989.49 | -
2020-02-14 12:20:00 | 正常 | 正常 | 991.25 | 991.25 | 988.11 | 935.04 | - | 1016.71 | - | 988.11 | - | 994.4 | 951.63 | - | 1041.68 | - | 994.4 | - | 959.67 | - | 1078.3 | - | 995.29 | -
2020-02-14 12:25:00 | 正常 | 正常 | 999.81 | 999.81 | 998.94 | 968.74 | - | 1035.02 | - | 998.94 | - | 1000.68 | 955.21 | - | 1044.37 | - | 1000.68 | - | 975.1 | - | 1081.48 | - | 999.21 | -
2020-02-14 12:30:00 | 正常 | 正常 | 1000.2 | 1000.2 | 997.68 | 979.04 | - | 1031.7 | - | 997.68 | - | 1002.72 | 963.45 | - | 1046.27 | - | 1002.72 | - | 974.47 | - | 1081.96 | - | 999.37 | -
2020-02-14 12:35:00 | 正常 | 正常 | 996.9 | 996.9 | 994.07 | 973.1 | - | 1024.28 | - | 994.07 | - | 999.73 | 962.05 | - | 1045.95 | - | 999.73 | - | 955.93 | - | 1078.77 | - | 998.11 | -
2020-02-14 12:40:00 | 正常 | 正常 | 1008.06 | 1008.06 | 1010.1 | 972.64 | - | 1034.23 | - | 1010.1 | - | 1006.02 | 962.2 | - | 1049.76 | - | 1006.02 | - | 959.82 | - | 1093.74 | - | 1002.04 | -
2020-02-14 12:45:00 | 正常 | 正常 | 985.78 | 985.78 | 975.45 | 925.63 | - | 980.6 | - | 975.45 | - | 996.12 | 953.81 | - | 1042.47 | - | 996.12 | - | 910.51 | - | 1039.26 | - | 997.49 | -
2020-02-14 12:50:00 | 正常 | 正常 | 956.47 | 956.47 | 942.94 | 901.96 | - | 967.33 | - | 942.94 | - | 970 | 932.43 | - | 1026.82 | - | 970 | - | 909.13 | - | 1030.09 | - | 983.07 | -
2020-02-14 12:55:00 | 正常 | 正常 | 973.26 | 973.26 | 972.01 | 930.56 | - | 1009.62 | - | 972.01 | - | 974.52 | 929.5 | - | 1027.45 | - | 974.52 | - | 957.33 | - | 1063.83 | - | 990.12 | -
2020-02-14 13:00:00 | 正常 | 正常 | 1014.75 | 1014.75 | 1023.18 | 980.76 | - | 1051.96 | - | 1023.18 | - | 1006.33 | 951.94 | - | 1039.78 | - | 1006.33 | - | 998.9 | - | 1091.51 | - | 1005.97 | -
2020-02-14 13:05:00 | 正常 | 正常 | 1025.55 | 1025.55 | 1026.81 | 964.06 | - | 1037.71 | - | 1026.81 | - | 1024.29 | 960.03 | - | 1048.81 | - | 1024.29 | - | 988.39 | - | 1111.28 | - | 1022.19 | -
2020-02-14 13:10:00 | 正常 | 正常 | 996.92 | 996.92 | 982.17 | 918.23 | - | 983.26 | - | 982.17 | - | 1011.68 | 954.43 | - | 1044.53 | - | 1011.68 | - | 918.66 | - | 1050.98 | - | 1018.09 | -
2020-02-14 13:15:00 | 正常 | 正常 | 969.4 | 969.4 | 947.54 | 895.79 | - | 947.54 | - | 959.5 | - | 991.26 | 935.37 | - | 1026.34 | - | 991.26 | - | 920.09 | - | 1029.5 | - | 1010.11 | -
2020-02-14 13:20:00 | 正常 | 正常 | 953.46 | 953.46 | 925.16 | 885.76 | - | 925.16 | - | 951.62 | - | 981.76 | 921.83 | - | 1007.64 | - | 981.76 | - | 899.52 | - | 1003.97 | - | 1009.16 | -
2020-02-14 13:25:00 | 正常 | 正常 | 978.82 | 978.82 | 971.86 | 908.55 | - | 971.86 | - | 972.48 | - | 985.78 | 920.71 | - | 1005.86 | - | 985.78 | - | 965.47 | - | 1054.51 | - | 1009.16 | -
2020-02-14 13:30:00 | 正常 | 正常 | 1008.53 | 1008.53 | 1008.84 | 984.67 | - | 1029.17 | - | 1008.84 | - | 1008.22 | 949.77 | - | 1020.66 | - | 1008.22 | - | 1041.05 | - | 1091.08 | - | 1018.14 | -
2020-02-14 13:35:00 | 正常 | 正常 | 994.79 | 994.79 | 986.86 | 959.08 | - | 991.88 | - | 986.86 | - | 1002.72 | 961.27 | - | 1022.24 | - | 1002.72 | - | 974.36 | - | 1054.51 | - | 1010.27 | -
2020-02-14 13:40:00 | 正常 | 正常 | 992.82 | 992.82 | 989.05 | 948.67 | - | 1011.04 | - | 989.05 | - | 996.59 | 959.4 | - | 1026.98 | - | 996.59 | - | 964.23 | - | 1082.96 | - | 1003.82 | -
2020-02-14 13:45:00 | 正常 | 正常 | 993.62 | 993.62 | 983.89 | 937.21 | - | 983.89 | - | 993.13 | - | 1003.35 | 952.56 | - | 1025.08 | - | 1003.35 | - | 938.15 | - | 1057.69 | - | 1009.48 | -
2020-02-14 13:50:00 | 正常 | 正常 | 991.76 | 991.76 | 972.48 | 937.52 | - | 972.48 | - | 998.46 | - | 1011.05 | 945.58 | - | 1019.72 | - | 1011.05 | - | 933.67 | - | 1044.21 | - | 1015.46 | -
2020-02-14 13:55:00 | 正常 | 正常 | 990.84 | 990.84 | 969.05 | 922.24 | - | 969.05 | - | 990.93 | - | 1012.63 | 941.24 | - | 1015.78 | - | 1012.63 | - | 918.09 | - | 1041.52 | - | 1013.73 | -
2020-02-14 14:00:00 | 正常 | 正常 | 973.28 | 973.28 | 954.52 | 893.34 | - | 954.52 | - | 963.39 | - | 992.04 | 925.79 | - | 1005.86 | - | 992.04 | - | 897.68 | - | 1032.51 | - | 1001.93 | -
2020-02-14 14:05:00 | 正常 | 正常 | 960.2 | 960.2 | 946.5 | 893.39 | - | 971.23 | - | 946.5 | - | 973.9 | 915.17 | - | 1002.87 | - | 973.9 | - | 906.67 | - | 1047.81 | - | 990.27 | -
2020-02-14 14:10:00 | 正常 | 正常 | 946.73 | 946.73 | 934.69 | 914.19 | - | 988.07 | - | 934.69 | - | 958.78 | 915.01 | - | 1006.49 | - | 958.78 | - | 930.22 | - | 1054.78 | - | 977.91 | -
2020-02-14 14:15:00 | 正常 | 正常 | 946.57 | 946.57 | 940.26 | 921.11 | - | 992.61 | - | 940.26 | - | 952.88 | 917.17 | - | 1009.32 | - | 952.88 | - | 929.03 | - | 1058.16 | - | 972.02 | -
2020-02-14 14:20:00 | 正常 | 正常 | 955.09 | 955.09 | 952.19 | 898.54 | - | 973.68 | - | 952.19 | - | 958 | 912.09 | - | 1009.32 | - | 958 | - | 879.98 | - | 1038.36 | - | 974.36 | -
2020-02-14 14:25:00 | 正常 | 正常 | 944.79 | 944.79 | 935.15 | 866.7 | - | 935.15 | - | 937.01 | - | 954.43 | 898.75 | - | 998.01 | - | 954.43 | - | 850.52 | - | 1006.91 | - | 971.35 | -
2020-02-14 14:30:00 | 正常 | 正常 | 928.58 | 928.58 | 910.5 | 840.86 | - | 910.5 | - | 925.27 | - | 946.67 | 882.26 | - | 981.4 | - | 946.67 | - | 833.8 | - | 980.72 | - | 968.39 | -
2020-02-14 14:35:00 | 正常 | 正常 | 929.02 | 929.02 | 917.11 | 840.71 | - | 917.88 | - | 917.11 | - | 940.94 | 871.92 | - | 972.18 | - | 940.94 | - | 847.95 | - | 992.15 | - | 965.27 | -
2020-02-14 14:40:00 | 正常 | 正常 | 925.23 | 925.23 | 915.72 | 839.81 | - | 915.72 | - | 917.57 | - | 934.75 | 867.67 | - | 965.32 | - | 934.75 | - | 855.81 | - | 992.31 | - | 960.6 | -
2020-02-14 14:45:00 | 正常 | 正常 | 936.89 | 936.89 | 928.51 | 849.45 | - | 928.51 | - | 937.47 | - | 945.27 | 865.7 | - | 963.76 | - | 945.27 | - | 869.9 | - | 1003.61 | - | 965.27 | -
2020-02-14 14:50:00 | 正常 | 正常 | 968.25 | 968.25 | 970.25 | 900.99 | - | 984.62 | - | 970.25 | - | 966.25 | 872.83 | - | 974.05 | - | 966.25 | - | 921.12 | - | 1035.93 | - | 974.79 | -
2020-02-14 14:55:00 | 正常 | 正常 | 984.96 | 984.96 | 990.1 | 942.27 | - | 1021.23 | - | 990.1 | - | 979.83 | 894.16 | - | 990.63 | - | 979.83 | - | 944.76 | - | 1061.29 | - | 979.79 | -
2020-02-14 15:00:00 | 正常 | 正常 | 981.6 | 981.6 | 980.55 | 943.82 | - | 1018.4 | - | 980.55 | - | 982.65 | 912.71 | - | 1005.55 | - | 982.65 | - | 984.95 | - | 1074.8 | - | 982.6 | -
2020-02-14 15:05:00 | 正常 | 正常 | 979.26 | 979.26 | 974.93 | 925.12 | - | 998.89 | - | 974.93 | - | 983.59 | 923.17 | - | 1012.94 | - | 983.59 | - | 942.28 | - | 1061.77 | - | 985.89 | -
2020-02-14 15:10:00 | 正常 | 正常 | 976.83 | 976.83 | 972.12 | 914.34 | - | 994.65 | - | 972.12 | - | 981.55 | 919.94 | - | 1015.62 | - | 981.55 | - | 917.43 | - | 1065.26 | - | 987.45 | -
2020-02-14 15:15:00 | 正常 | 正常 | 970.59 | 970.59 | 966.97 | 902.68 | - | 988.38 | - | 966.97 | - | 974.21 | 916.4 | - | 1017.04 | - | 974.21 | - | 906.98 | - | 1057.8 | - | 981.19 | -
2020-02-14 15:20:00 | 正常 | 正常 | 968.8 | 968.8 | 967.6 | 931.13 | - | 1001.4 | - | 967.6 | - | 970 | 917.01 | - | 1018.77 | - | 970 | - | 947.71 | - | 1062.4 | - | 978.38 | -
2020-02-14 15:25:00 | 正常 | 正常 | 969.49 | 969.49 | 965.41 | 956.08 | - | 1021.86 | - | 965.41 | - | 973.58 | 928.11 | - | 1024.92 | - | 973.58 | - | 955.93 | - | 1063.35 | - | 980.88 | -
2020-02-14 15:30:00 | 正常 | 正常 | 956.88 | 956.88 | 953.28 | 948.78 | - | 1013.51 | - | 953.28 | - | 960.49 | 929.65 | - | 1022.24 | - | 960.49 | - | 942.13 | - | 1047.49 | - | 971.35 | -
2020-02-14 15:35:00 | 正常 | 正常 | 989.27 | 989.27 | 992.92 | 950.18 | - | 1033.23 | - | 992.92 | - | 985.62 | 935.83 | - | 1032.51 | - | 985.62 | - | 959.36 | - | 1086.1 | - | 985.73 | -
2020-02-14 15:40:00 | 正常 | 正常 | 971.37 | 971.37 | 963.39 | 918.49 | - | 1000.77 | - | 963.39 | - | 979.36 | 938.15 | - | 1034.88 | - | 979.36 | - | 933 | - | 1065.26 | - | 982.44 | -
2020-02-14 15:45:00 | 正常 | 正常 | 960.55 | 960.55 | 952.66 | 903.14 | - | 995.9 | - | 952.66 | - | 968.44 | 926.1 | - | 1032.51 | - | 968.44 | - | 884.96 | - | 1059.38 | - | 972.44 | -
2020-02-14 15:50:00 | 正常 | 正常 | 951.68 | 951.68 | 946.76 | 893.95 | - | 988.07 | - | 946.76 | - | 956.6 | 915.48 | - | 1029.34 | - | 956.6 | - | 878.41 | - | 1045.59 | - | 962.94 | -
2020-02-14 15:55:00 | 正常 | 正常 | 938.98 | 938.98 | 930.52 | 872.92 | - | 958.41 | - | 930.52 | - | 947.44 | 903.65 | - | 1018.61 | - | 947.44 | - | 864.74 | - | 1023.45 | - | 956.71 | -
2020-02-14 16:00:00 | 正常 | 正常 | 923.39 | 923.39 | 913.42 | 858.37 | - | 926.97 | - | 913.42 | - | 933.36 | 891.87 | - | 1000.99 | - | 933.36 | - | 870.4 | - | 992.99 | - | 949.15 | -
2020-02-14 16:05:00 | 正常 | 正常 | 946.87 | 946.87 | 947.23 | 902.98 | - | 955.61 | - | 947.23 | - | 946.51 | 897.99 | - | 994.87 | - | 946.51 | - | 965.47 | - | 1020.98 | - | 955.21 | -
2020-02-14 16:10:00 | 正常 | 正常 | 956.42 | 956.42 | 955.92 | 948.31 | - | 989.01 | - | 955.92 | - | 956.92 | 918.4 | - | 1000.2 | - | 956.92 | - | 981.24 | - | 1041.52 | - | 958.63 | -
2020-02-14 16:15:00 | 正常 | 正常 | 954.09 | 954.09 | 952.35 | 950.49 | - | 1000.14 | - | 952.35 | - | 955.83 | 926.1 | - | 1005.23 | - | 955.83 | - | 954.89 | - | 1047.38 | - | 959.4 | -
2020-02-14 16:20:00 | 正常 | 正常 | 975.35 | 975.35 | 981.18 | 958.1 | - | 1023.6 | - | 981.18 | - | 969.53 | 931.5 | - | 1013.1 | - | 969.53 | - | 948.37 | - | 1056.58 | - | 967.97 | -
2020-02-14 16:25:00 | 正常 | 正常 | 995.7 | 995.7 | 1002.19 | 955.92 | - | 1032.76 | - | 1002.19 | - | 989.22 | 933.97 | - | 1020.82 | - | 989.22 | - | 926.41 | - | 1060.54 | - | 979.21 | -
2020-02-14 16:30:00 | 正常 | 正常 | 966.55 | 966.55 | 956.08 | 899.31 | - | 986.19 | - | 956.08 | - | 977.02 | 924.56 | - | 1018.3 | - | 977.02 | - | 873.74 | - | 1035.67 | - | 971.71 | -
2020-02-14 16:35:00 | 正常 | 正常 | 943.24 | 943.24 | 934.69 | 877.48 | - | 963.7 | - | 934.69 | - | 951.79 | 905.95 | - | 1011.21 | - | 951.79 | - | 871.01 | - | 1026.98 | - | 957.23 | -
2020-02-14 16:40:00 | 正常 | 正常 | 966.61 | 966.61 | 968.38 | 911.88 | - | 998.89 | - | 968.38 | - | 964.85 | 902.43 | - | 1013.41 | - | 964.85 | - | 907.75 | - | 1052.09 | - | 962 | -
2020-02-14 16:45:00 | 正常 | 正常 | 976.29 | 976.29 | 979.15 | 924.96 | - | 1011.78 | - | 979.15 | - | 973.43 | 907.64 | - | 1018.3 | - | 973.43 | - | 894.62 | - | 1055.31 | - | 962.83 | -
2020-02-14 16:50:00 | 正常 | 正常 | 968.87 | 968.87 | 968.84 | 900.53 | - | 994.49 | - | 968.84 | - | 968.9 | 899.52 | - | 1017.04 | - | 968.9 | - | 851.47 | - | 1036.46 | - | 959.87 | -
2020-02-14 16:55:00 | 正常 | 正常 | 953.79 | 953.79 | 943.04 | 866.55 | - | 960.12 | - | 943.04 | - | 964.54 | 885.92 | - | 1011.21 | - | 964.54 | - | 825.74 | - | 1016.72 | - | 958.47 | -
2020-02-14 17:00:00 | 正常 | 正常 | 914.8 | 914.8 | 896.55 | 841.76 | - | 928.82 | - | 896.55 | - | 933.05 | 867.82 | - | 996.44 | - | 933.05 | - | 816.76 | - | 985 | - | 938.77 | -
2020-02-14 17:05:00 | 正常 | 正常 | 910 | 910 | 899.15 | 841.76 | - | 915.57 | - | 899.15 | - | 920.86 | 859.48 | - | 983.43 | - | 920.86 | - | 843.93 | - | 976.4 | - | 929.96 | -
2020-02-14 17:10:00 | 正常 | 正常 | 901.8 | 901.8 | 890.59 | 834.54 | - | 907.28 | - | 890.59 | - | 913.02 | 852.83 | - | 970.31 | - | 913.02 | - | 838.96 | - | 968.59 | - | 924.71 | -
2020-02-14 17:15:00 | 正常 | 正常 | 912.3 | 912.3 | 906.82 | 862 | - | 927.58 | - | 906.82 | - | 917.78 | 854.19 | - | 963.14 | - | 917.78 | - | 876.48 | - | 981.24 | - | 929.96 | -
2020-02-14 17:20:00 | 正常 | 正常 | 939.59 | 939.59 | 943.51 | 898.39 | - | 978.99 | - | 943.51 | - | 935.67 | 864.63 | - | 971.4 | - | 935.67 | - | 889.58 | - | 1015.46 | - | 940.32 | -
2020-02-14 17:25:00 | 正常 | 正常 | 957.66 | 957.66 | 962.92 | 927.28 | - | 1007.69 | - | 962.92 | - | 952.41 | 881.2 | - | 987.19 | - | 952.41 | - | 926.1 | - | 1050.39 | - | 947.6 | -
2020-02-14 17:30:00 | 正常 | 正常 | 957.74 | 957.74 | 957.79 | 899 | - | 977.43 | - | 957.79 | - | 957.69 | 888.82 | - | 992.36 | - | 957.69 | - | 887.6 | - | 1034.56 | - | 952.1 | -
2020-02-14 17:35:00 | 正常 | 正常 | 944.16 | 944.16 | 938.71 | 861.24 | - | 948.93 | - | 938.71 | - | 949.62 | 880.28 | - | 989.38 | - | 949.62 | - | 840.77 | - | 1013.41 | - | 944.65 | -
2020-02-14 17:40:00 | 正常 | 正常 | 939.98 | 939.98 | 935.31 | 875.51 | - | 960.9 | - | 935.31 | - | 944.65 | 872.07 | - | 986.87 | - | 944.65 | - | 871.16 | - | 1012 | - | 943.26 | -
2020-02-14 17:45:00 | 正常 | 正常 | 952.46 | 952.46 | 949.4 | 892.88 | - | 957.32 | - | 949.4 | - | 955.52 | 883.02 | - | 986.56 | - | 955.52 | - | 920.55 | - | 1023.35 | - | 955.36 | -
2020-02-14 17:50:00 | 正常 | 正常 | 949.36 | 949.36 | 939.79 | 896.71 | - | 948.16 | - | 939.79 | - | 958.94 | 888.36 | - | 983.43 | - | 958.94 | - | 922.56 | - | 1013.1 | - | 959.25 | -
2020-02-14 17:55:00 | 正常 | 正常 | 937.21 | 937.21 | 925.89 | 925.89 | - | 947.07 | - | 917.26 | - | 948.53 | 900.44 | - | 979.21 | - | 948.53 | - | 957.69 | - | 1007.91 | - | 954.89 | -
2020-02-14 18:00:00 | 正常 | 正常 | 925.15 | 925.15 | 915.72 | 915.72 | - | 951.88 | - | 901.76 | - | 934.59 | 905.49 | - | 975.46 | - | 934.59 | - | 928.57 | - | 1010.58 | - | 941.24 | -
2020-02-14 18:05:00 | 正常 | 正常 | 940.45 | 940.45 | 949.71 | 949.71 | - | 984.62 | - | 923.11 | - | 931.19 | 916.71 | - | 981.4 | - | 931.19 | - | 985 | - | 1034.88 | - | 934.28 | -
2020-02-14 18:10:00 | 正常 | 正常 | 960.07 | 960.07 | 962.14 | 959.03 | - | 988.07 | - | 962.14 | - | 958 | 936.76 | - | 992.04 | - | 958 | - | 992.99 | - | 1051.66 | - | 953.19 | -
2020-02-14 18:15:00 | 正常 | 正常 | 958.21 | 958.21 | 953.44 | 952.04 | - | 973.21 | - | 953.44 | - | 962.98 | 943.41 | - | 992.83 | - | 962.98 | - | 978.74 | - | 1041.2 | - | 959.71 | -
2020-02-14 18:20:00 | 正常 | 正常 | 957.75 | 957.75 | 950.8 | 929.9 | - | 972.59 | - | 950.8 | - | 964.7 | 943.26 | - | 995.65 | - | 964.7 | - | 947.91 | - | 1036.62 | - | 964.07 | -
2020-02-14 18:25:00 | 正常 | 正常 | 975.11 | 975.11 | 972.74 | 943.82 | - | 1001.87 | - | 972.74 | - | 977.49 | 947.6 | - | 1002.09 | - | 977.49 | - | 977.33 | - | 1063.09 | - | 976.55 | -
2020-02-14 18:30:00 | 正常 | 正常 | 972.15 | 972.15 | 964.95 | 945.06 | - | 1002.66 | - | 964.95 | - | 979.36 | 952.41 | - | 1009.79 | - | 979.36 | - | 943.41 | - | 1055.94 | - | 982.49 | -
2020-02-14 18:35:00 | 正常 | 正常 | 979.26 | 979.26 | 974.46 | 912.65 | - | 978.68 | - | 974.46 | - | 984.06 | 942.95 | - | 1010.11 | - | 984.06 | - | 916.55 | - | 1049.6 | - | 987.5 | -
2020-02-14 18:40:00 | 正常 | 正常 | 986.14 | 986.14 | 978.05 | 919.57 | - | 997.32 | - | 978.05 | - | 994.24 | 941.55 | - | 1016.88 | - | 994.24 | - | 929.65 | - | 1064.51 | - | 996.75 | -
2020-02-14 18:45:00 | 正常 | 正常 | 956.7 | 956.7 | 937.47 | 883.88 | - | 944.9 | - | 937.47 | - | 975.93 | 928.88 | - | 1007.43 | - | 975.93 | - | 901.51 | - | 1014.04 | - | 987.97 | -
2020-02-14 18:50:00 | 正常 | 正常 | 929.6 | 929.6 | 908.35 | 899.92 | - | 932.06 | - | 908.35 | - | 950.86 | 920.71 | - | 992.83 | - | 950.86 | - | 933.05 | - | 994.4 | - | 971.56 | -
2020-02-14 18:55:00 | 正常 | 正常 | 934.06 | 934.06 | 923.93 | 923.93 | - | 966.55 | - | 911.93 | - | 944.19 | 925.79 | - | 991.42 | - | 944.19 | - | 952.88 | - | 1027.92 | - | 962.67 | -
2020-02-14 19:00:00 | 正常 | 正常 | 952.24 | 952.24 | 964.64 | 964.64 | - | 976.33 | - | 908.04 | - | 939.85 | 939.85 | - | 992.04 | - | 937.38 | - | 1001.77 | - | 1030.61 | - | 950.55 | -
2020-02-14 19:05:00 | 正常 | 正常 | 981.65 | 981.65 | 995.33 | 995.33 | - | 1015.61 | - | 961.88 | - | 967.97 | 967.97 | - | 1003.97 | - | 962.36 | - | 1042.95 | - | 1069.76 | - | 961.43 | -
2020-02-14 19:10:00 | 正常 | 正常 | 966.25 | 966.25 | 962.04 | 955.66 | - | 988.11 | - | 962.04 | - | 970.46 | 970.46 | - | 1007.75 | - | 969.84 | - | 967.34 | - | 1051.66 | - | 966.25 | -
2020-02-14 19:15:00 | 正常 | 正常 | 947.06 | 947.06 | 935.66 | 929.64 | - | 969.2 | - | 935.66 | - | 958.47 | 958 | - | 1001.15 | - | 958.47 | - | 948.37 | - | 1032.35 | - | 960.03 | -
2020-02-14 19:20:00 | 正常 | 正常 | 944.58 | 944.58 | 936.28 | 936.28 | - | 979.82 | - | 930.41 | - | 952.88 | 952.1 | - | 1002.4 | - | 952.88 | - | 973.27 | - | 1042.95 | - | 957.85 | -
2020-02-14 19:25:00 | 正常 | 正常 | 964.9 | 964.9 | 966.97 | 966.97 | - | 1006.11 | - | 954.37 | - | 962.83 | 961.12 | - | 1008.85 | - | 962.83 | - | 1030.45 | - | 1072.78 | - | 965.79 | -
2020-02-14 19:30:00 | 正常 | 正常 | 995.18 | 995.18 | 1004.43 | 1004.43 | - | 1010.1 | - | 967.18 | - | 985.93 | 985.93 | - | 1018.14 | - | 976.4 | - | 1068.17 | - | 1073.89 | - | 977.02 | -
2020-02-14 19:35:00 | 正常 | 正常 | 1001.61 | 1001.61 | 1001.92 | 1003.81 | - | 1001.92 | - | 947.12 | - | 1001.3 | 1001.3 | - | 1020.51 | - | 966.72 | - | 1030.29 | - | 1062.29 | - | 969.68 | -
2020-02-14 19:40:00 | 正常 | 正常 | 983.28 | 983.28 | 971.86 | 971.86 | - | 978.57 | - | 923.62 | - | 994.71 | 994.71 | - | 1016.09 | - | 948.84 | - | 967.81 | - | 1045.64 | - | 956.6 | -
2020-02-14 19:45:00 | 正常 | 正常 | 959.66 | 959.66 | 943.87 | 943.87 | - | 983.89 | - | 925.93 | - | 975.46 | 975.46 | - | 1014.2 | - | 943.88 | - | 947.91 | - | 1050.39 | - | 953.03 | -
2020-02-14 19:50:00 | 正常 | 正常 | 955.52 | 955.52 | 945.26 | 934.12 | - | 989.99 | - | 945.26 | - | 965.79 | 965.79 | - | 1017.67 | - | 954.12 | - | 944.34 | - | 1063.88 | - | 957.85 | -
2020-02-14 19:55:00 | 正常 | 正常 | 951.94 | 951.94 | 948.05 | 924.55 | - | 972.32 | - | 948.05 | - | 955.83 | 955.83 | - | 1014.04 | - | 952.1 | - | 958.63 | - | 1050.71 | - | 956.76 | -
2020-02-14 20:00:00 | 正常 | 正常 | 972.8 | 972.8 | 978.88 | 961.26 | - | 1018.92 | - | 978.88 | - | 966.72 | 962.52 | - | 1021.45 | - | 966.72 | - | 1012.15 | - | 1077.39 | - | 963.29 | -
2020-02-14 20:05:00 | 正常 | 正常 | 954.58 | 954.58 | 948.83 | 922.54 | - | 962.66 | - | 948.83 | - | 960.34 | 956.92 | - | 1015.62 | - | 960.34 | - | 914.71 | - | 1032.19 | - | 962.52 | -
2020-02-14 20:10:00 | 正常 | 正常 | 940.32 | 940.32 | 931.34 | 903.64 | - | 952.71 | - | 931.34 | - | 949.3 | 939.85 | - | 1004.29 | - | 949.3 | - | 919.48 | - | 1018.93 | - | 960.34 | -
2020-02-14 20:15:00 | 正常 | 正常 | 941.09 | 941.09 | 932.42 | 914.54 | - | 974.82 | - | 932.42 | - | 949.77 | 936.6 | - | 1002.25 | - | 949.77 | - | 954.12 | - | 1035.19 | - | 961.89 | -
2020-02-14 20:20:00 | 正常 | 正常 | 952.79 | 952.79 | 947.9 | 906.71 | - | 963.13 | - | 947.9 | - | 957.69 | 935.98 | - | 1000.83 | - | 957.69 | - | 931.35 | - | 1028.71 | - | 969.53 | -
2020-02-14 20:25:00 | 正常 | 正常 | 937.72 | 937.72 | 919.16 | 871.6 | - | 919.16 | - | 935.66 | - | 956.29 | 923.17 | - | 987.5 | - | 956.29 | - | 873.89 | - | 983.12 | - | 969.37 | -
2020-02-14 20:30:00 | 正常 | 正常 | 908.21 | 908.21 | 879.51 | 841.21 | - | 879.51 | - | 903.8 | - | 936.91 | 906.87 | - | 965.79 | - | 936.91 | - | 848.91 | - | 940.47 | - | 955.52 | -
2020-02-14 20:35:00 | 正常 | 正常 | 913.11 | 913.11 | 899.81 | 857.66 | - | 899.81 | - | 906.1 | - | 926.41 | 897.84 | - | 952.41 | - | 926.41 | - | 891.11 | - | 960.34 | - | 944.65 | -
2020-02-14 20:40:00 | 正常 | 正常 | 938.29 | 938.29 | 938.6 | 922.39 | - | 957.53 | - | 938.6 | - | 937.99 | 910.71 | - | 956.76 | - | 937.99 | - | 972.96 | - | 1005.7 | - | 943.88 | -
2020-02-14 20:45:00 | 正常 | 正常 | 954.58 | 954.58 | 958.77 | 958.15 | - | 1007.74 | - | 958.77 | - | 950.39 | 933.05 | - | 972.96 | - | 950.39 | - | 987.34 | - | 1041.2 | - | 946.2 | -
2020-02-14 20:50:00 | 正常 | 正常 | 965.46 | 965.46 | 975.87 | 975.87 | - | 1018.55 | - | 960.9 | - | 955.05 | 947.44 | - | 989.22 | - | 955.05 | - | 1036.77 | - | 1064.51 | - | 946.67 | -
2020-02-14 20:55:00 | 正常 | 正常 | 980.6 | 980.6 | 992.92 | 992.92 | - | 1028.02 | - | 966.35 | - | 968.28 | 968.28 | - | 1004.13 | - | 961.43 | - | 1012.47 | - | 1069.76 | - | 954.12 | -
2020-02-14 21:00:00 | 正常 | 正常 | 972.09 | 972.09 | 973.73 | 973.73 | - | 1014.98 | - | 945.73 | - | 970.46 | 970.46 | - | 1014.04 | - | 953.96 | - | 966.41 | - | 1066.42 | - | 951.63 | -
2020-02-14 21:05:00 | 正常 | 正常 | 961.78 | 961.78 | 958.72 | 958.72 | - | 992.61 | - | 929.59 | - | 964.85 | 964.85 | - | 1015.93 | - | 941.24 | - | 965.94 | - | 1056.89 | - | 942.79 | -
2020-02-14 21:10:00 | 正常 | 正常 | 971.76 | 971.76 | 974.46 | 974.46 | - | 1009.1 | - | 940.26 | - | 969.06 | 969.06 | - | 1019.88 | - | 941.24 | - | 999.1 | - | 1071.19 | - | 940.47 | -
2020-02-14 21:15:00 | 正常 | 正常 | 973.63 | 973.63 | 971.65 | 971.65 | - | 1013.51 | - | 945.99 | - | 975.61 | 975.61 | - | 1028.24 | - | 949.62 | - | 982.18 | - | 1084.39 | - | 948.37 | -
2020-02-14 21:20:00 | 正常 | 正常 | 962.33 | 962.33 | 956.54 | 956.54 | - | 1004.39 | - | 935 | - | 968.12 | 968.12 | - | 1030.77 | - | 946.82 | - | 971.4 | - | 1070.87 | - | 950.55 | -
2020-02-14 21:25:00 | 正常 | 正常 | 965.76 | 965.76 | 958.88 | 958.88 | - | 1004.7 | - | 943.04 | - | 972.65 | 972.65 | - | 1032.35 | - | 950.7 | - | 962.67 | - | 1064.83 | - | 955.36 | -
2020-02-14 21:30:00 | 正常 | 正常 | 955.26 | 955.26 | 948 | 948 | - | 984.47 | - | 937.63 | - | 962.52 | 962.52 | - | 1026.82 | - | 950.7 | - | 975.46 | - | 1043.9 | - | 959.71 | -
2020-02-14 21:35:00 | 正常 | 正常 | 978.16 | 978.16 | 978.37 | 958.1 | - | 1011.94 | - | 978.37 | - | 977.96 | 971.71 | - | 1032.82 | - | 977.96 | - | 996.28 | - | 1075.32 | - | 982.8 | -
2020-02-14 21:40:00 | 正常 | 正常 | 948.31 | 948.31 | 929.28 | 902.22 | - | 929.44 | - | 929.28 | - | 967.34 | 956.6 | - | 1017.98 | - | 967.34 | - | 888.97 | - | 1000.36 | - | 980.93 | -
2020-02-14 21:45:00 | 正常 | 正常 | 896.73 | 896.73 | 864.12 | 843.57 | - | 864.12 | - | 869.28 | - | 929.34 | 920.25 | - | 986.72 | - | 929.34 | - | 837.11 | - | 929.91 | - | 955.47 | -
2020-02-14 21:50:00 | 正常 | 正常 | 888.48 | 888.48 | 865.18 | 842.52 | - | 866.4 | - | 865.18 | - | 911.79 | 907.49 | - | 963.76 | - | 911.79 | - | 882.82 | - | 925.9 | - | 940.89 | -
2020-02-14 21:55:00 | 正常 | 正常 | 881.83 | 881.83 | 862.61 | 844.93 | - | 871.56 | - | 862.61 | - | 901.05 | 896.76 | - | 946.51 | - | 901.05 | - | 876.28 | - | 931.76 | - | 928.37 | -
2020-02-14 22:00:00 | 正常 | 正常 | 874.95 | 874.95 | 860.18 | 860.18 | - | 874.14 | - | 854.13 | - | 889.73 | 888.51 | - | 933.67 | - | 889.73 | - | 905.29 | - | 933.93 | - | 916.97 | -
2020-02-14 22:05:00 | 正常 | 正常 | 904.01 | 904.01 | 907.74 | 907.74 | - | 922.5 | - | 884.34 | - | 900.28 | 900.28 | - | 936.14 | - | 898.29 | - | 980.88 | - | 985.73 | - | 921.12 | -
2020-02-14 22:10:00 | 正常 | 正常 | 929.62 | 929.62 | 932.68 | 932.68 | - | 963.86 | - | 929.28 | - | 926.56 | 917.78 | - | 948.84 | - | 926.56 | - | 997.8 | - | 1023.14 | - | 938.72 | -
2020-02-14 22:15:00 | 正常 | 正常 | 943.46 | 943.46 | 948 | 948 | - | 977.74 | - | 938.71 | - | 938.92 | 936.45 | - | 961.58 | - | 938.92 | - | 1000.78 | - | 1034.04 | - | 948.64 | -
2020-02-14 22:20:00 | 正常 | 正常 | 947.03 | 947.03 | 949.25 | 949.25 | - | 984.62 | - | 931.6 | - | 944.81 | 944.81 | - | 973.9 | - | 939.85 | - | 979.63 | - | 1040.36 | - | 949.41 | -
2020-02-14 22:25:00 | 正常 | 正常 | 941.68 | 941.68 | 937.63 | 937.63 | - | 975.87 | - | 924.65 | - | 945.74 | 945.74 | - | 980.93 | - | 935.21 | - | 946 | - | 1041.79 | - | 945.38 | -
2020-02-14 22:30:00 | 正常 | 正常 | 950.28 | 950.28 | 952.82 | 931.13 | - | 999.83 | - | 952.82 | - | 947.75 | 938.77 | - | 992.04 | - | 947.75 | - | 939.18 | - | 1059.7 | - | 953.29 | -
2020-02-14 22:35:00 | 正常 | 正常 | 974.18 | 974.18 | 975.87 | 941.34 | - | 1021.23 | - | 975.87 | - | 972.49 | 942.64 | - | 1007.91 | - | 972.49 | - | 957.33 | - | 1081 | - | 971.35 | -
2020-02-14 22:40:00 | 正常 | 正常 | 979.65 | 979.65 | 974.93 | 943.82 | - | 1006.27 | - | 974.93 | - | 984.37 | 944.65 | - | 1016.72 | - | 984.37 | - | 966.05 | - | 1070.66 | - | 979 | -
2020-02-14 22:45:00 | 正常 | 正常 | 969.89 | 969.89 | 963.39 | 931.13 | - | 989.48 | - | 963.39 | - | 976.4 | 943.1 | - | 1018.61 | - | 976.4 | - | 930.37 | - | 1061.61 | - | 975.1 | -
2020-02-14 22:50:00 | 正常 | 正常 | 968.78 | 968.78 | 961.99 | 920.49 | - | 976.65 | - | 961.99 | - | 975.57 | 934.7 | - | 1015.89 | - | 975.57 | - | 923.12 | - | 1049.23 | - | 973.54 | -
2020-02-14 22:55:00 | 正常 | 正常 | 959.98 | 959.98 | 951.42 | 901.14 | - | 960.59 | - | 951.42 | - | 968.54 | 927.13 | - | 1011 | - | 968.54 | - | 891.98 | - | 1036.73 | - | 970.26 | -
2020-02-14 23:00:00 | 正常 | 正常 | 961.6 | 961.6 | 957.63 | 898.39 | - | 966.97 | - | 957.63 | - | 965.58 | 918.66 | - | 1005.66 | - | 965.58 | - | 928.52 | - | 1038.47 | - | 966.21 | -
2020-02-14 23:05:00 | 正常 | 正常 | 953.92 | 953.92 | 945.37 | 917.57 | - | 976.65 | - | 945.37 | - | 962.47 | 924.82 | - | 1005.5 | - | 962.47 | - | 953.14 | - | 1042.74 | - | 963.25 | -
2020-02-14 23:10:00 | 正常 | 正常 | 942.91 | 942.91 | 932.99 | 921.42 | - | 977.27 | - | 932.99 | - | 952.83 | 927.13 | - | 1002.67 | - | 952.83 | - | 939.03 | - | 1036.41 | - | 958.42 | -
2020-02-14 23:15:00 | 正常 | 正常 | 947.94 | 947.94 | 938.09 | 920.03 | - | 981.96 | - | 938.09 | - | 957.8 | 928.68 | - | 1003.61 | - | 957.8 | - | 935.94 | - | 1041 | - | 962.78 | -
2020-02-14 23:20:00 | 正常 | 正常 | 956.48 | 956.48 | 949.4 | 943.35 | - | 981.18 | - | 949.4 | - | 963.56 | 933.93 | - | 1003.61 | - | 963.56 | - | 966.83 | - | 1042.11 | - | 965.58 | -
2020-02-14 23:25:00 | 正常 | 正常 | 967.29 | 967.29 | 960.59 | 924.35 | - | 970.09 | - | 960.59 | - | 974 | 935.16 | - | 1002.51 | - | 974 | - | 918.5 | - | 1039.89 | - | 970.57 | -
2020-02-14 23:30:00 | 正常 | 正常 | 948.89 | 948.89 | 933.76 | 888.45 | - | 933.76 | - | 941.96 | - | 964.03 | 921.58 | - | 993.25 | - | 964.03 | - | 880.04 | - | 1008.28 | - | 967.09 | -
2020-02-14 23:35:00 | 正常 | 正常 | 929.61 | 929.61 | 911.99 | 882.61 | - | 919.68 | - | 911.99 | - | 947.24 | 909.13 | - | 980.88 | - | 947.24 | - | 911.39 | - | 992.1 | - | 960.71 | -
2020-02-14 23:40:00 | 正常 | 正常 | 920.97 | 920.97 | 906.31 | 898.19 | - | 931.86 | - | 906.31 | - | 935.63 | 909.44 | - | 972.91 | - | 935.63 | - | 923.69 | - | 994.93 | - | 954.02 | -
2020-02-14 23:45:00 | 正常 | 正常 | 941.17 | 941.17 | 934.18 | 901.86 | - | 959.3 | - | 934.18 | - | 948.17 | 911.13 | - | 976.03 | - | 948.17 | - | 910.92 | - | 1020.57 | - | 958.53 | -
2020-02-14 23:50:00 | 正常 | 正常 | 931.52 | 931.52 | 920.6 | 884.75 | - | 941.14 | - | 920.6 | - | 942.44 | 906.98 | - | 973.38 | - | 942.44 | - | 900.96 | - | 1005.45 | - | 954.49 | -
2020-02-14 23:55:00 | 正常 | 正常 | 928.26 | 928.26 | 919.98 | 887.65 | - | 942.53 | - | 919.98 | - | 936.55 | 903.3 | - | 971.2 | - | 936.55 | - | 913.23 | - | 1006.87 | - | 949.36 | -