西咸新区“十四五”电网发展规划

二0二一年九月

# 目   录

1 前言	1

1.1 编制背景和目的	1

1.2 规划思路	1

1.3 规划范围及年限	2

1.4 编制依据	2

2 西咸新区概况	5

2.1 规划范围	5

2.2 战略定位	5

3 电网现状	8

3.1 供电区概况	8

3.2 电源建设情况	8

3.3 330千伏电网现状	9

3.4 110千伏电网现状	13

3.5 35千伏电网现状	17

3.6 10千伏电网现状	19

3.7 电网现状评估	24

4 “十三五”规划执行情况评估	28

4.1 “十三五”电网规划情况	28

4.2 “十三五”电网规划执行情况	28

4.3 “十三五”规划执行偏差原因分析	29

5 电力需求预测	31

5.1 大用户加自然增长法预测	31

5.2 负荷密度法预测	32

5.3 电量预测	36

5.4 负荷电量预测结果	38

5.5 结果校核	38

5.6 结论	40

6 西咸新区电网规划目标和技术原则	41

6.1 规划目标	41

6.2 供电分区划分	44

6.3 330千伏电网规划技术原则	46

6.4 110千伏电网规划技术原则	49

6.5 10千伏电网规划技术原则	52

6.6 0.38千伏电网规划技术原则	54

7 330千伏电网规划	58

7.1 330千伏变电站布点规划	58

7.2 330千伏规划方案	59

7.3 330千伏规划建设规模	64

8 110千伏电网规划	65

8.1 边界条件	65

8.2 “十四五”电源规划	65

8.3 “十四五”电网规划	65

8.4 线路迁改规划	82

8.5 规划建设规模	90

9 10千伏及以下电网规划	92

9.1 国家电网西咸新区供电公司“十四五”期间10千伏及以下电网规划	92

9.2 地方电力集团“十四五”期间10千伏及以下电网规划	94

9.3 沣西新城增量电网“十四五”期间10千伏及以下电网规划	95

9.4 空港新城增量电网“十四五”期间10千伏及以下电网规划	95

10 自动化规划	96

10.1 自动化实现方式	96

10.2 终端建设原则	96

10.3 通信方式	98

11 投资估算	101

11.1 投资估算依据	101

11.2 330千伏电网投资	102

11.3 110千伏电网投资	102

11.4 10千伏电网投资	105

11.5 投资汇总	105

12 规划成效分析	106

12.1 技术成效分析	106

12.2 社会效益分析	109

13 环境影响	112

13.1 环境保护评价依据及标准	112

13.2 变电站电磁环境影响及分析	114

13.3 变电站噪音影响及分析	115

13.4 变电站建筑物与环境的协调	117

13.5 输电线路环境影响分析及措施	117

13.6 规划建议	118

13.7 措施	119

14 主要结论	122

14.1 电力电量	122

14.2 电网建设规模	122

14.3 投资估算	123

附图：	124

前言

编制背景和目的

电力系统是关系国计民生的重要基础设施，在经济社会各个方面起着重要的作用。电网规划是电力工程前期工作的重要组成部分，是具体建设项目实施的方针和原则，具有非常重要的战略意义。

为服务西咸新区经济社会发展，满足新区开发建设需要，此次规划特以“智能程度高、供电能力强”为目标，进一步完善电网规划建设方案，梳理优化规划项目，加快解决现状电网薄弱问题，优化网架结构、提高供电能力、降低网络损耗，尽早建成西咸新区坚强、绿色、智能电网。

规划思路

本次规划以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真践行新发展理念，深入贯彻“四个革命、一个合作”能源安全新战略，按照“构建大电网、形成大枢纽、融入大市场、支撑大发展”的发展思路，以“摸清存在问题、优化网架结构、提升电网供电能力、提高区域供电可靠性”为规划原则，紧紧围绕建设“供电容量充裕、供电分区明确、网架结构清晰、环网供电能力强、智能灵活可靠”的坚强智能电网目标，坚持以城市总体发展规划为指导，以电力为城市经济发展服务为宗旨，遵循资产全寿命周期管理，应用先进网格化规划方法，差异化设计城市核心功能区和负荷集中区。积极推进电能替代、节能减排，扩大替代范围和实施规模，促进分布式电源和多元化负荷的即插即用，实现各级电网的协调发展，加快实现“智能程度高、供电能力强、市场响应快、服务品质优”的发展目标，奋力推动电网高质量发展，更好地服务西咸新区追赶超越。

规划范围及年限

规划范围涵盖西咸新区5个新城，规划电压等级为330千伏及以下各级电网。

规划项目包括新建、扩建及扩展性的改造项目。扩展性改造项目包括改变生产能力、改变电压等级、改变网络结构、改变通道资源使用方式，以及因系统参数、设备标准变化而实施的设备整体更换。整站、整变、整线、整间隔改造项目纳入扩展性改造 。随一次电网建设改造之外的相关投资单独计列。

规划基准年为2020年，规划年限为2021年～2025年，规划水平年为2025年，远景展望至2035年。规划期内要求逐年规划工程规模和投资，其中110千伏电网要求2021~2025年逐年细化到工程项目。

编制依据

1.城乡总体规划、国民经济和社会发展规划

《西咸新区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

《西咸新区沣西新城中国丝路科创谷及现代综合商务区增量配电业务试点项目增量配电区域电力发展规划（2021-2025年）》

《西咸新区供电分公司配电网“十四五”规划（2021-2025年）

《西咸新区“十四五”配电网发展规划报告》

《空港新城第五批增量配电业务改革试点项目电力规划报告》

2.电网规划、设计和运行应遵循的有关规程、规范和规定

《配电网规划设计技术导则》（DL／T5729-2016）

《国家电网公司配电网规划内容深度规定》（Q/GDW 10865-2017）

《配电自动化规划设计技术导则》（Q/GDW11184-2014）

《配电自动化规划内容深度规定》（Q/GDW11185-2014）

《国家电网公司统一统计指标体系规范》（Q/GDW11180-2014）

《电力安全事故应急处置和调查处理条例》（国务院599号令）

《城市电力网规划设计导则》（Q/GDW156-2006）

《城市配电网技术导则》（Q/GDW370-2009）

《电能质量—供电电压允许偏差》（GB12325-2008）

《电力二次系统安全防护总体方案》（电监安全[2006]3号）

《配电二次系统安全防护方案》（电监安全[2006]3号）

《中低压配电网自动化系统安全防护补充规定》（国家电网[2011]168号）

《配电自动化主站系统功能规范》（Q/GDW 513-2010）

《配电自动化建设与改造标准化设计技术规定》（Q/GDW 625-2011）

《配电网典型供电模式》（发展规二〔2014〕21号）

3.其他与配电网规划相关的资料

《西咸新区电网“十三五”规划》

《关于推进电能替代的指导意见》（发改能源[2016]1054号）

西咸新区概况

规划范围

西咸新区位于西安、咸阳两市建成区之间，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速，规划控制范围882平方公里，包括空港、沣东、秦汉、沣西、泾河五个组团。

战略定位

到2025年，西咸新区创新城市发展方式试验区综合功能进一步增强。经济高质量发展迈出新步伐，经济总量突破1200亿元，年均增长12%，地方财政收入超过160亿，财政收入年均增长15%以上，全社会固定资产投资年均增长10%以上。创新城市发展方式取得新突破，以秦创原创新驱动平台建设为牵引的创新驱动发展取得实质性成效，国家级高新技术企业突破2000家。改革开放彰显新活力，开放型经济发展水平显著提高。生态文明建设迈上新台阶，单位地区生产总值二氧化碳排放累计降低15%。民生保障实现新提升，多层次社会保障体系更加健全，城乡居民人均可支配收入年均增长8%以上。协调发展形成新格局，产城一体化、城乡一体化、西咸一体化推进成效显著，新区发展质量、结构、规模、速度、效益、安全高效协同推进，发展迈上新台阶。

空港新城：打造枢纽功能完善、功能要素齐备的机场城市，构建“一核、双心、两环、五区”空间格局，国际性航空枢纽、千亿级临空产业、创新型机场城市基本形成，成为陕西、西安对外开放的新名片和经济增长的新引擎。到2025年，地区生产总值突破100亿元，临空主导产业营收达到1000亿元，固定资产投资年均增长8%。一般公共预算收入达到25亿元，年均增长20%。

沣东新城：依托科教资源和产业基础优势，聚焦科技资源统筹、先进制造业、现代服务业、文旅体育融合，加快形成具有沣东特色的现代产业体系，构建“一轴三带四板块”空间布局，打造经济新引擎和生态宜居之城。到2025年，地区生产总值力争达到450亿元以上，一般公共预算收入达到65亿元，年均全社会固定资产投资增速不低于11%。

秦汉新城：发挥区域文化和生态资源优势，全面构建“3515”产业体系，先进制造、生命健康、文化旅游成为支撑新城高质量发展的主引擎，三次产业实现深度融合发展，初步建成国家中心城市产业融合发展示范区。“十四五”时期形成由一个战略定位、六个功能定位组成的“1+6”定位体系，构建“一核五区一节点”的发展格局。到2025年，地区生产总值突破260亿元，年均增15%，规模以上工业增加值增速保持在18%以上，全社会固定资产投资增速保持10%以上。

沣西新城：构建“一核三圈”科技创新圈层，打造高品质科创空间，加快“双链”深度融合；发挥海绵城市、中深层地热、建筑垃圾循环再利用等综合优势，以绿色可持续为方向，统筹推进“四城”共建，形成更多可复制可推广的创新成果，构建未来城市发展新范式，打造高质量创新城市发展方式样板区，总体形成一个战略定位和四个功能定位相统一协调的“1+4”发展定位体系。到2025年，经济保持12%左右中高速增长，地区生产总值突破260亿元，全社会固定资产投资年均增速10%以上，规模以上工业增加值年均增速突破15%。

泾河新城：建设西安北跨战略核心聚集区，打造先进制造业新引擎，加快迈进“宜业宜居宜乐宜游”现代化新城，先进制造业和文旅产业规模实力进一步增强。到2025年，地区生产总值保持年均20%以上的增速，达到150亿元，全社会固定资产投资年均增速10%以上，高端化、品质化、智慧化、精美化、现代化发展水平显著提升。

电网现状

供电区概况

西咸新区地处西安、咸阳两市建成区之间，东距西安市中心10公里，西距咸阳市中心3公里，西起茂陵及涝河入渭口，东至包茂高速，北至规划中的西咸环线，南至京昆高速。

电源建设情况

截至2020年底，西咸新区电网共有330千伏发电站总计2座，分别为渭河二厂（2×320兆瓦+2×300兆瓦）和渭河热电厂（2×300兆瓦），总装机容量1840兆瓦。

截至2020年底，西咸新区电网共有110千伏及以下发电站总计7座，有机组11台、光伏单元1个，总容量312.06兆瓦。其中：小火电厂1座，机组4台，容量175兆瓦；光伏发电站1座，容量4.5兆瓦；其它发电类型5座，机组7台，容量132.56兆瓦。

表3-1   2020年西咸新区装机规模表

| 2020年度末装机容量合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 电厂名称 | 装机 容量 | 最大可调出力 | 单机组合 |  | 机组性质 | 接入系统电压等级 | 调度关系 |
|  |  |  |  | 机组容量 | 机组数目 |  |  |  |
| 1 | 渭河二厂 | 2×320+2×300 | 1240 | 300、320 | 4 | 公用 | 330千伏 | 省调 |
| 2 | 渭河热电厂 | 2×300 | 600 | 300 | 2 | 公用 | 330千伏 | 省调 |
| 3 | 西郊热电 | 2×60 | 120 | 60 | 2 | 公用 | 110千伏 | 省调 |
|  |  | 30+25 | 55 | - | 2 | 公用 | 35千伏 | 西咸地调 |
| 4 | 张良电厂 | 2×30 | 60 | 30 | 2 | 公用 | 110千伏 | 省调 |
| 5 | 兆伦电厂 | 2×25 | 50 | 25 | 2 | 公用 | 110千伏 | 省调 |
| 6 | 蓝玻余热 | 6 | 6 | 6 | 1 | 企业自备 | 6千伏 | 西咸地调 |
| 7 | 万泉电厂 | 15 | 15 | 15 | 1 | 公用 | 110千伏 | 西咸地调 |
| 8 | 新地光伏 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | - | 公用 | 10千伏 | 配调调管 |
| 9 | 维尔利沼气发电 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1 | 公用 | 10千伏 | 配调调管 |
| 合计 | - | 2152.06 | 2152.06 | - | 17 | - | - | - |

330千伏电网现状

  - 3.3.1  电网规模

1.变电情况。截至2020年底，西咸新区电网共有330千伏变电站 3座，主变8台/2520兆伏安,分别为古渡变、沣河变、云谷变。3座330千伏变电站分布在秦汉、沣东、沣西新城，并与750千伏南山变、泾渭变、乾县变供电区以及渭热、渭二河电厂相连。

表3-2  2020年度末西咸新区电网330千伏变电规模统计

| 序号 | 变电站名 | 变压器号 | 型号 | 额定容量（兆伏安） | 额定电压 （高/中/低电压及分档） | 调压方式 | 调度关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沣河变 | #1 | OSFPS7-240000/330 | 240 | 345±2×2.5%/121/10.5 | 无载 | 省调 |
|  |  | #2 | OSFSZ-240000/330 | 240 | 345±8×1.25%/121/35 | 有载 | 省调 |
|  |  | #3 | OSFPSZ-240000/330 | 240 | 345±8×1.25%/121/35 | 有载 | 省调 |
| 2 | 古渡变 | #1 | OSFPSZ-360000/330 | 360 | 345±8×1.25%/121/35 | 有载 | 省调 |
|  |  | #2 | OSFPSZ-360000/330 | 360 | 345±8×1.25%/121/35 | 有载 | 省调 |
|  |  | #3 | OSFPSZ-360000/330 | 360 | 345±8×1.25%/121/35 | 有载 | 省调 |
| 3 | 云谷变 | #1 | OSFSZ10-360000/330 | 360 | 345±8×1.25%/121/35 | 有载 | 省调 |
|  |  | #2 | OSFSZ10-360000/330 | 360 | 345±8×1.25%/121/35 | 有载 | 省调 |

图3-1  2020年西咸新区330千伏电网变电站分布情况

2.线路设备情况。截至2020年底，西咸新区电网共有330千伏线路10条，总长度127.936公里，主要分布在沣东、沣西、秦汉、空港。

表3-3  2020年度末西咸新区电网330千伏线路明细

| 序号 | 线路名 | 两侧厂站 |  | 线路型号 | 长度 | 电压等级 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3911热沣I线 | 沣河变 | 渭热电厂 | 2ｘLGJQ-400/35（1#-4#）+2ｘLGJQ-400（4#-36#）+2ｘLGJ-300/40（36#-41#）+4ｘLGJ-300/40（51#-65#）+2ｘLGJ-300/40 （65#-73#）+2ｘLGJQ-400/35（73#-77#） | 24.804 | 330 | #1-#77（全线） |
| 2 | 3962热沣II线 | 沣河变 | 渭热电厂 | 2ｘLGJQ-400/35（1#-4#）+2ｘLGJQ-400（4#-35#）+2ｘLGJ-300/40（35#-40#）+4ｘLGJ-300/40（50#-64#）+2ｘLGJ-300/40（64#-72#）+2ｘLGJQ-400/35（72#-76#） | 24.624 | 330 | #1-#76（全线） |
| 3 | 3S1733谷沣I线 | 沣河变 | 云谷变 | 4ｘJL/G1A-400/35（1#-20#）+2ｘJL/G1A-300/40（20#-27#） | 7.284 | 330 | #1-#27（全线） |
| 4 | 3S1734谷沣II线 | 沣河变 | 云谷变 | 4ｘJL/G1A-400/35（1#-20#）+2ｘJL/G1A-300/40（20#-25#） | 6.952 | 330 | #1-#25（全线） |
| 5 | 3057沣草I线 | 沣河变 | 草滩变 | 2×LIGQ-400（1#-3#）+2×LGJ-300/40 （3#-4#）+2×JL/G1A-330/40（4#-13#）+2ｘLGJ-300/40（13#-44#） | 17.459 | 330 | #1-#43（全线） |
| 6 | 30518沣草II线 | 沣河变 | 草滩变 | 2×LIGQ-400（1#-3#）+2×LGJ-300/40 （3#-4#）+2×JL/G1A-330/40（4#-13#）+2ｘLGJ-300/40（13#-44#） | 17.621 | 330 | #1-#44（全线） |
| 7 | 3865庄谷I线 | 庄头变 | 云谷变 | 4ｘLGJ-300/40（68#-75#） | 1.69 | 330 | #68-#75（全线1-75#，23.092公里） |
| 8 | 31022庄谷II线 | 庄头变 | 云谷变 | 4ｘLGJ-300/40（70#-78#） | 1.69 | 330 | #70-#78（全线1-78#，23.265公里） |
| 9 | 3357 乾谷I线 | 乾县变 | 云谷变 | 4×JL1/LHA1-210/220（132#-173#） | 12.906 | 330 | 132-173# |
| 10 | 3358 乾谷II线 | 乾县变 | 云谷变 | 4×JL1/LHA1-210/220（132#-173#） | 12.906 | 330 | 132-173# |

  - 3.3.2  电网结构

西咸新区330千伏电网结构以双环网结构为主，同时存在少量双辐射结构。

图3-2  2020年西咸新区330千伏电网结构图

  - 3.3.3  供电能力

截至2020年底，西咸新区电网共有330千伏变电站3座，主变8台，变电容量2520兆伏安。330千伏变电站有0站0变负载率超过100%，1站3变负载率在70%-100%，2站6变负载率在50%-70%，沣河、云谷两座变电站不满足N-1校核。

表3-4  地区最大负荷日（2020-12-14）变电站最大负荷统计

| 电压等级 | 变电 站名 | 变压器名 | 主变容量(万千伏安) | 有功负荷(万千瓦) | 无功负荷(万千伐) | 负载率(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 330千伏 | 沣河变 | #1主变 | 24 | 17.69 | 1.18 | 73.71 |
|  |  | #2主变 | 24 | 17.86 | 1.19 | 74.41 |
|  |  | #3主变 | 24 | 17.23 | 1.15 | 71.79 |
| 330千伏 | 古渡变 | #1主变 | 36 | 20.88 | 1.39 | 57.99 |
|  |  | #2主变 | 36 | 20.89 | 1.39 | 58.04 |
|  |  | #3主变 | 36 | 18.82 | 1.25 | 52.27 |
| 330千伏 | 云谷变 | #2主变 | 36 | 18.83 | 1.26 | 52.31 |
|  |  | #3主变 | 36 | 19.11 | 1.27 | 53.08 |

110千伏电网现状

电网规模

1.变电情况。截止2020年底，西咸新区电网共有110千伏变电站共计40座，主变88台，变电容量3508兆伏安（国网西咸新区供电公司所属变电站24座，主变51台/2276.5兆伏安；地方电力所属变电站3座，主变6台/226兆伏安；用户变电站13座，主变31台/1005.5兆伏安）。

截止2020年底，沣东新城110千伏变电站13座，变电容量合计1150兆伏安，其中公用变电站10座，变电容量1006兆伏安；用户变2座，变电容量144兆伏安。

截止2020年底，沣西新城110千伏变电站8座，变电容量合计729兆伏安，其中公用变电站6座，变电容量合计563兆伏安；用户变2座，变电容量166兆伏安。

截止2020年底，空港新城110千伏变电站4座，变电容量合计315兆伏安，其中公用变电站2座，变电容量140兆伏安；用户变2座，变电容量175兆伏安。

截止2020年底，秦汉新城110千伏变电站9座，变电容量合计729兆伏安，其中公用变电站4座，变电容量344.5兆伏安；用户变5座，变电容量437.5兆伏安。

截止2020年底，泾河新城110千伏变电站6座，变电容量合计472兆伏安，其中其中公用变电站5座，变电容量389兆伏安；用户变1座，变电容量83兆伏安。

2.线路情况。截至2020年底，西咸新区电网共有110千伏线路96条，总长度723.648公里。

电网结构

西咸新区电网以110千伏电网为主网架，以沣河、古渡、河寨、池阳、草滩、云谷6座330千伏变电站为主要电源，分区、分片运行，各供电区之间通过110千伏变电站及联络线联系。110千伏网架结构主要以双链式、双辐射和单环网为主。

2020年，西咸新区电网典型结构示意图如下。

图3-3  2020年西咸新区电网典型结构

可以看出，西咸电网由于缺少330千伏电源布点，110千伏网架梳理困难，存在T接、两个330千伏变电站间多处单环等接线方式。依靠目前的330千伏变电站布点，难以形成链式、双环、双辐射全覆盖的网架结构。

表3-5  2020年西咸新区110千伏电网结构情况表

| 供电区域 | 线路总条数（条） | 链式（条） |  |  | 环网（条） |  | 辐射（条） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 三链 | 双链 | 单链 | 双环网 | 单环网 | 双辐射 | 单辐射 |
| 市辖供电区 | 63 | 0 | 26 | 6 | 0 | 8 | 22 | 1 |
| 注： （1）110千伏电网结构包括链式、环网和辐射状结构，不包括变电站的T接和π接方式。 （2）“条”精确度为整数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

装备水平

截至2020年底，西咸电网共有1台110千伏主变，6条110千伏线路运行年限超过20年，具体情况如下表：

表3-6  西咸新区110千伏电网主要设备运行年限分布

| 编号 | 类型 | 电压等级（千伏） | 变电站名称 | 主变名称 | 运行年限（年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电设备 | 110 | 陈阳变 | 1#主变 | 29 |
| 2 | 线路 | 110 | 线路名称 | 线路长度（公里） | 运行年限（年） |
|  |  |  | 沣肖线 | 27.968 | 39 |
|  |  |  | 永渭T线 | 5.605 | 46 |
|  |  |  | 肖农线 | 0.936 | 27 |
|  |  |  | 池泾线 | 12.257 | 29 |
|  |  |  | 池永线 | 13.145 | 46 |
|  |  |  | 三渭线 | 21.704 | 23 |

供电能力

2020年，西咸电网110千伏变电站无主变负载率超过100%，有2座330千伏变电站5台330千伏主变负载率超过70%，分别为沣河变#1、#2、#3主变，古渡变#1、#2主变；110千伏变电站有3座站4台主变负载率在80%-100%,分别为泾阳变#1、#2主变，永乐变#2主变，咏佳变#1主变；3座站4台主变负载率在70%-80%，分别为三桥变#2，陈阳变#1、#2主变，空港变#2主变。

表3-7  110千伏变电站、主变重载情况

| 330千伏主变（负载率≥70%） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主变名称 | 最大负荷 | 负载率 |
| 1 | 沣河变#1主变 | 179.08兆瓦 | 74.62% |
| 2 | 沣河变#2主变 | 180.62兆瓦 | 75.26% |
| 3 | 沣河变#3主变 | 174.9兆瓦 | 72.87% |
| 4 | 古渡变#1主变 | 284.64兆瓦 | 79.07% |
| 5 | 古渡变#2主变 | 284.64兆瓦 | 79.07% |
| 110千伏主变（负载率≥80%） |  |  |  |
| 序号 | 主变名称 | 最大电流 | 负载率 |
| 1 | 泾阳变#1主变 | 218.29 | 83.32% |
| 2 | 泾阳变#2主变 | 238.34 | 90.97% |
| 3 | 永乐变#2主变 | 151.89 | 92.05% |
| 4 | 咏佳变#1主变 | 143.25 | 86.81% |

2020年迎峰度夏期间，西咸新区电网负荷较2019年增长12.3%，不满足N-1校核要求的输电断面主要有两个，一是草枣双回（草枣单线允许电流600安培，最大负荷电流1193.45安培），一是沣-苏-统-阿输电断面(其中沣苏单线允许电流700安培，最大负荷电流1213.08安培，稳控切荷量9万）。110千伏重载线路8条，分别为沣苏双回、苏统双回、统阿双回、草枣双回。

表3-8  110千伏线路重、过载原因分析及应对措施

| 序号 | 线路 | 额定电流（安） | 最大电流（安） | 负载率 | 断面负荷 | N-1通过率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1154草枣Ⅰ线 | 600 | 579.20 | 96.53% | 1193.45 | 198.91% |
| 2 | 1256草枣II线 | 600 | 614.25 | 102.37% |  |  |
| 3 | 1115沣苏I线 | 700 | 607.59 | 86.79% | 1213.08 | 173.3% |
| 4 | 1116沣苏II线 | 700 | 605.49 | 86.49% |  |  |
| 5 | 1133苏统I线 | 700 | 582.37 | 83.19% | 1155.82 | 165.12% |
| 6 | 1134苏统II线 | 700 | 573.45 | 81.92% |  |  |
| 7 | 1521统阿I线 | 600 | 505.62 | 84.26% | 997.18 | 166.2% |
| 8 | 1522统阿II线 | 600 | 491.56 | 81.92% |  |  |

35千伏电网现状

电网规模

1.变电情况。截至2020年底，西咸新区公司所属35千伏变电站1座，主变3台，容量40兆伏安。地电变1座，主变2台，容量18.8兆伏安；用户变4座，主变8台，容量44.9兆伏安。

表3-9   2020年西咸新区35千伏电网变电总体规模

| 电压 等级 | 国网（所属） |  |  | 地方电力（趸售） |  |  | 用户变 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 座数 | 台数 | 容量 | 座数 | 台数 | 容量 | 座数 | 台数 | 容量 |
| 35千伏 | 1 | 3 | 40 | 1 | 2 | 18.8 | 4 | 8 | 44.9 |

2.线路情况。截止2020年底，国网所属35千伏线路7条，地方电力所属35千伏线路3条，用户所属35千伏线路3条。

电网结构

西咸新区35千伏为单链、双辐射及单辐射的接线型式。西咸新区35千伏电网典型结构示意图如下：

图3-4  西咸新区35千伏电网典型网架结构示意图

西咸现有的35千伏公用线路情况如下：35千伏青马线带马王变1#、2#主变运行，35千伏阿马线带马王变3#主变运行，两部分互相独立、无电气连接，属于单线运行、供电可靠率低；35千伏泾永线开断；35千伏阿皂、六沙线为单链式结构，分别为两个水厂供电；阿热I、II线为双辐射结构。

表3-10  2020年西咸新区35千伏电网结构情况

| 编号 | 类型 | 电压等级（千伏） | 线路总条数（条） | 链式（条） |  |  | 环网（条） |  | 辐射（条） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 三链 | 双链 | 单链 | 双环网 | 单环网 | 双辐射 | 单辐射 |
| 1 | 市辖供电区 | 35 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 合计 | 35 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | B | 35 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | B(城网) | 35 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 注：（1）35千伏电网结构包括链式、环网和辐射状结构，不包括变电站的T接和π接方式。 （2）“条”精确度为整数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

装备水平

1.变电设备运行年限。西咸新区35千伏公网变电站1座（马王变），主变3台运行均在10年以内。12台断路器运行年限在均在20年以内。

2.线路设备运行年限。西咸电网所有35千伏公网线路运行年限均超过20年，其中92.44%的35千伏公网线路运行年限超过30年。

表3-11    2020年西咸新区35千伏电网结构情况

| 供电区域 | 年限 | 变电 |  | 线路 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主变台数（台） | 断路器台数（台） | 架空长度（公里） | 电缆长度（公里） |
| 市辖供电区 | 0-5年 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6-10年 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11-20年 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | 21-30年 | 0 | 0 | 1.47 | 0.4 |
|  | 30年以上 | 0 | 0 | 48.2 | 2.07 |
| B | 0-5年 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6-10年 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | 11-20年 | 0 | 11 | 0 | 0 |
|  | 21-30年 | 0 | 0 | 1.47 | 0.4 |
|  | 30年以上 | 0 | 0 | 48.2 | 2.07 |
| 注：“台”精确度为整数，“公里”精确度为小数点后两位。 |  |  |  |  |  |

供电能力

35千伏变电站有0座0台主变负载率超过100%，35千伏变电站有1座2台主变负载率超过100%。

表3-12  2020年西咸新区电网35千伏重载主变统计

| 变电站 | 主变 | 允许电流 | 最大电流 | 负载率 | 出现时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 马王变 | #1主变 | 440 | 475.64 | 108.10% | 8月5日11:40 |
|  | #2主变 | 550 | 550.64 | 100.11% | 8月5日11:45 |

10千伏电网现状

电网规模

截止2020年底，西咸新区电网共有10千伏开闭所3座（2021年1月新投10千伏开闭所1座），10千伏公网线路296条，10千伏专线158条，公网线路联络率63.8%（联络线路189条），电缆化率34.8%。配电柱上开关518台，环网柜591台，电缆分支箱10台，配电变压器6007台，其中公变2416台，容量118.9465万千伏安，专变3591台，容量219.6816万千伏安。

电网结构

2020年，西咸配网新增10千伏公网线路30条，其中13条单辐射线路，15条单联络线路，2条双联络线路。灵沼变新投10千伏线路与镐京变建立联络，文景变新投10千伏线路与纺织变建立联络，韩湾变新投10千伏线路与兰池变建立联络，大量的小区双电源建设使得互联互供线路数量增多，2020年全年新增联络线路共计77条，配网网架结构发生明显变化。

1.架空网结构。西咸新区10千伏现状电网中公用架空线路105条，分段开关450台,联络开关62台，其中多联络比例50.48%，单联络比例20.95%，辐射式比例28.57%

图3-5  10千伏架空线路三分段、三联络接线方式

2.电缆网结构。西咸新区10千伏现状电网中公用电缆线路110条，分段环网柜353座,联络环网柜30座，其中单环网比例30.91%，双射比例9.09%，单射比例60%。

表3-13   2020年西咸新区10千伏电网结构情况

| 类型 | 电压等级（千伏） | 架空网 |  |  |  |  |  | 电缆网 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架空线路条数（条） | 分段开关总数（台） | 联络开关数（台） | 多联络比例（%） | 单联络比例（%） | 辐射式比例（%） | 电缆线路条数（条） | 分段环网柜（座） | 联络环网柜（座） | 双环网比例（%） | 单环网比例（%） | 双射比例（%） | 单射比例（%） | 其他结构比例（%） |
| 市辖供电区 | 10 | 105 | 450 | 62 | 50.48 | 20.95 | 28.57 | 110 | 353 | 30 | 0 | 30.91 | 9.09 | 60 | 0 |
| B | 10 | 105 | 450 | 62 | 50.48 | 20.95 | 28.57 | 110 | 353 | 30 | 0 | 30.91 | 9.09 | 60 | 0 |
| B(城网) | 10 | 105 | 450 | 62 | 50.48 | 20.95 | 28.57 | 110 | 353 | 30 | 0 | 30.91 | 9.09 | 60 |  |

装备水平

1.配变情况。截至2020年底，西咸新区公用配变2261台，容量1086.276兆伏安，无高损配变；专用配变4889台，容量3237.4兆伏安。

表3-14    2020年西咸新区10千伏电网配变情况表

| 类型 | 配变设施（公用） |  |  |  |  |  | 配变设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 配电室 |  | 箱变 |  | 柱上变 |  | 公用配变 |  |  |  |  | 专用配变 |  |
|  | 座数（座） | 容量（兆伏安） | 座数（座） | 容量（兆伏安） | 台数（台） | 容量（兆伏安） | 台数（台） | 容量（兆伏安） | 其中：非晶合金配变 |  | 其中：高损配变台数（台） |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 台数（台） | 容量（兆伏安） |  | 台数（台） | 容量（兆伏安） |
| 市辖供电区 | 220 | 522.896 | 86 | 48.98 | 1436 | 514.4 | 2261 | 1086.276 | 25 | 8.37 | 0 | 4889 | 3237.4 |
| 合计 | 220 | 522.896 | 86 | 48.98 | 1436 | 514.4 | 2261 | 1086.276 | 25 | 8.37 | 0 | 4889 | 3237.4 |
| B | 220 | 522.896 | 86 | 48.98 | 1436 | 514.4 | 2261 | 1086.276 | 25 | 8.37 | 0 | 4889 | 3237.4 |
| B(城网) | 220 | 522.896 | 86 | 48.98 | 1436 | 514.4 | 2261 | 1086.276 | 25 | 8.37 | 0 | 4889 | 3237.4 |

2.10千伏配电线路情况。截至2020年底，西咸新区共有10千伏公用线路215条，线路总长2111.83公里。10千伏线路平均供电半径4.5公里，其中其中电缆长度688.28公里，电缆化率32.59%，电缆线路截面以400mm2和300mm2为主；架空线路长度1423.55公里，绝缘化率94.67%，架空线路截面以240mm2和120mm2为主。

表3-15   2020年西咸新区10千伏配电线路情况表

| 类型 | 线路条数（条） |  | 线路总长度（公里） |  | 其中：电缆长度（公里） | 10千伏线路平均供电半径（公里） | 10千伏线路供电半径分布（条） |  |  |  | 平均单条线路配变装接容量（兆伏安/条） |  | 线路配变装接容量>12兆伏安线路条数（条） |  | 架空线路绝缘化率（%） | 电缆化率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 | 公用 | 公用 | <3公里 | 3-5公里 | 5-15公里 | ≥15公里 | 公用 | 专用 | 公用 | 专用 | 公用 | 公用 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公用 | 公用 | 公用 | 公用 |  |  |  |  |  |  |
| 市辖供电区 | 215 | 149 | 2111.83 | 401.97 | 688.28 | 4.5 | 92 | 32 | 61 | 30 | 5.05 | 10.71 | 19 | 31 | 94.67 | 32.59 |
| 合计 | 215 | 149 | 2111.83 | 401.97 | 688.28 | 4.5 | 92 | 32 | 61 | 30 | 5.05 | 10.71 | 19 | 31 | 94.67 | 32.59 |
| B | 215 | 149 | 2111.83 | 401.97 | 688.28 | 4.5 | 92 | 32 | 61 | 30 | 5.05 | 10.71 | 19 | 31 | 94.67 | 32.59 |
| B(城网) | 215 | 149 | 2111.83 | 401.97 | 688.28 | 4.5 | 92 | 32 | 61 | 30 | 5.05 | 10.71 | 19 | 31 | 94.67 | 32.59 |

表3-16  2020年西咸新区10千伏主干线导线截面分布表

| 类型 | 电压等级（千伏） | 架空线路长度（公里） |  |  |  |  |  | 电缆线路长度（公里） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 240mm² | 185mm² | 150mm² | 120mm² | 95mm² | 70mm² | 400mm² | 300mm² | 240mm² | 185mm² |
| 市辖供电区 | 10 | 85.2 | 110.5 | 105.2 | 125.2 | 125.2 | 150.2 | 176.8 | 98.5 | 107.6 | 110.8 |
| B | 10 | 85.2 | 110.5 | 105.2 | 125.2 | 125.2 | 150.2 | 176.8 | 98.5 | 107.6 | 110.8 |

- 开关类设施和设备情况。西咸新区有10千伏开关站2座，环网柜383座，电缆分支箱17座，柱上开关513台。开关总台数为2860台，其中断路器427台，负荷开关2433台。

表3-17  2020年西咸新区10千伏电网开关类设施和设备情况

| 编号 | 类型 | 电压等级（千伏） | 开关类设施 |  |  |  | 开关类设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 开关站（座） | 环网柜（座） | 电缆分支箱（座） | 柱上开关（台） | 开关台数（台） | 断路器（台） | 负荷开关（台） |
| 1 | 市辖供电区 | 10 | 2 | 383 | 17 | 513 | 2860 | 427 | 2433 |
| 2 | B | 10 | 2 | 383 | 17 | 513 | 2860 | 427 | 2433 |

4.设备运行年限情况。西咸新区现状运行年限分布在21-30年的10千伏线路135.6公里，占线路总长度的6.42%；运行年限分布在21-30年的配变156台，占配变总台数的6.9%；运行超过30年的开关35台，占开关总台数的1.22%。

表3-18  2020年西咸新区10千伏配电设备运行年限情况

| 编号 | 类型 | 电压等级（千伏） | 年限 | 线路长度（公里） | 配变台数（台） | 开关 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 断路器（台） | 负荷开关（台） |
| 1 | 市辖供电区 | 10 | 0-5年 | 668.5 | 856 | 215 | 1215 |
|  |  |  | 6-10年 | 838.4 | 901 | 52 | 298 |
|  |  |  | 11-20年 | 469.33 | 348 | 156 | 889 |
|  |  |  | 21-30年 | 135.6 | 156 | 4 | 31 |
|  |  |  | 30年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | B | 10 | 0-5年 | 668.5 | 856 | 215 | 1215 |
|  |  |  | 6-10年 | 838.4 | 901 | 52 | 298 |
|  |  |  | 11-20年 | 469.33 | 348 | 156 | 889 |
|  |  |  | 21-30年 | 135.6 | 156 | 4 | 31 |
|  |  |  | 30年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |

供电能力

因2020年天气原因，夏季负荷较2019年较轻，少数线路重过载情况出现在冬季。

2020年，新投运的韩湾变10千伏配网线路对10千伏兰肖2线进行了分网；西贺变10千伏贺村3线、贺二线分网六村堡变的10千伏村四、村九、村三线，解决了线路重载情况；咏佳变10千伏咏五线，纺织变10千伏纺公3、纺陈5线路进行了CT更换，进一步提高了线路的转供能力；2020年新建联络线路77条，负荷重新优化分配，降低了配网线路负载率，2020年迎峰过冬期间同步进行了部分重过载线路治理，重过载线路数量减少，由2019年的11条减少为2020年的6条，其中：过载（最大负载率大于100%）线路0条，重载（最大负载率大于80%小于100%）线路6条。

配电自动化

目前，西咸新区没有自动化主站，三遥终端共计68台。其中，沣西、秦汉、空港区域具有三遥终端（TAS开关）共计60台；沣东（长安）具有三遥终端（TAS开关）8台。西咸新区配电自动化覆盖率较低，需继续开展配电自动化建设改造。

电网现状评估

电网存在的主要问题

西咸新区电网存在老旧输变配电设备运行状况不佳、局部电网网架不合理、电网薄弱环节较多等问题。负荷高峰时段局部区域负荷重过载问题严重，运行压力大，方式调整不灵活，电网安全运行存在一定风险，具体问题主要体现在以下几个方面：

1.迎峰度夏大负荷期间重载设备依然存在，运行压力大

迎峰度夏大负荷期间，全网共2台330千伏主变重载，有5台110千伏主变重载，2条110千伏线路不满足N-1安全校核。

2.区域电网互供能力仍较弱

西咸新区电网由6个供电区组成，除330千伏沣河变与云谷变互供能力稍强外，其余几个供电区之间互供能力较差。

3.区域电网网架结构薄弱

目前西咸新区电网区域网架薄弱环节主要体现在以下几点。一是局部地区110千伏线路主供变电站较多，负荷较重，运行压力较大。二是存在同塔多回110千伏线路，且大多数同塔线路为区域大负荷断面，同塔故障情况下很难迅速恢复损失负荷。三是受规划项目建设时序的影响，存在一些临时T接的过渡接线方式，影响电网安全运行。

4.智能化建设有待提高

新区配电自动化水平低，并且在配电自动化建设推广过程中存在的问题有：一是先进的电网自动化系统在接入传统一次网架时，由于一次网架可能存在局部设备落后，无法与智能电网设备衔接，进而不能充分发挥智能电网设备的功能；二是已有的电网自动化设备与新的自动化系统匹配性差；三是安装在户外的自动化系统由于运行环境恶劣、控制电源提取困难等，可靠性差，电网的稳定性不能得到保证。

10千伏及以下电网存在的主要问题

截至2020年底，10千伏公网线路296条，10千伏专线158条，公网线路联络率63.8%（联络线路189条），电缆化率34.8%。

2020年过载线路由2019年的11条减为6条，其中：过载（最大负载率大于100%）线路0条，重载（最大负载率大于80%小于100%）线路6条，数量大幅减少。

自动化方面存在的主要问题

配电自动化率不高，西咸电网尚未建成配电自动化主站系统，影响运行效率。

通信网建设现状

光缆网架方面：区域内通信光缆共39条，共计462.54公里。其中OPGW光缆14条，共270.47公里；ADSS光缆22条，共164.3公里；普通光缆2条，共3.27公里，OPPC光缆1条，4.5公里；10千伏以下电压等级接入网光缆4条，20公里。具体见下表。

表3-19  西咸通信光缆情况统计表

| 光缆类型 | 电压等级 | 光缆长度/公里 |
| --- | --- | --- |
| OPGW | 330千伏 | 191.7 |
|  | 110千伏 | 78.77 |
| ADSS |  | 164.3 |
| OPPC |  | 4.5 |
| 普缆 |  | 3.27 |
| 10千伏以下电压等级接入网光缆 |  | 20 |
| 总计 |  | 462.54 |

330千伏及以上线路光缆以48芯为主，110千伏线路光缆以16芯或24芯为主。根据统计，早期由于建设标准较低和后续经过多次T接、π接等改造的原因，光缆纤芯使用及损坏率较高，造成纤芯资源不足。

截止2020年底，330千伏变电站光纤覆盖率100%（3/3）；地市变电站光纤覆盖率100%（23/23）；并网发电厂光纤覆盖率100%（3/3）。

截止至2020年底，西咸辖区内共有通信站28个，包括1个中心站、3个330千伏站以及23个110千伏站和1个35千伏站。四级通信网光传输系统设备共30台，其中SDH设备28台，PDH设备2台。目前已建成330千伏沣河变、330千伏古渡变为枢纽的2.5G骨干环网，但限于光纤线路和设备类型等现实情况，110千伏通信站点未独立成环运行，80%的业务还承载于省网、西安和咸阳的通信传输网络中。

“十三五”规划执行情况评估

“十三五”电网规划情况

“十三五”期间，西咸新区规划新建110千伏变电站18座，新增变电容量1800兆伏安，新建线路长度321.22公里；10千伏电网新建电缆线路1253.48公里，新增配变1890台，新建环网柜1231座。

“十三五”电网规划执行情况

“十三五”电网建设情况

2016-2020年共实施电网项目294项，累计规划投资19.32亿元。其中，新建330千伏云谷输变电工程1个，扩建330千伏古渡变，新增变电容量108万千伏安，投资4.4605亿元；实施110千伏电网项目15个，其中新建兴咸、韩湾等12座110千伏变电站，330千伏云谷变电站配套送出工程1个，新能源配套送出1个，增容改造变电站1座，新增变电容量128.9万千伏安，新建线路153.81公里，投资9.56亿元；实施10千伏及以下电网项目177个，投资5.2995亿元。

“十三五”规划成效分析

西咸新区330千伏变电站座数和变电容量由原来的144万千伏安增加至252万千伏安；增加了75%，330千伏电源支撑能力有效提升；110千伏变电站座数由13座增加至25座，增长92%；变电容量由115.8万千伏安增加至239.5万千伏安，增长107%；线路条数由原来的35条增加至63条，增长80%；线路长度由322.46公里增加至486.67公里，增长51%。110千伏电网供电能力不断增强，初步形成了“电等项目”良好营商局面。10千伏线路联络率由48.25%提升至50.7%，线路N-1通过率14.91%提升至41%，平均供电半径由6.44公里降低至4.5公里，电缆化率由17.7%提升至32.59%，供电可靠性不断改善。“十三五”规划项目的落地、投运，也满足了沣西新城交大创新港科研教育板块，沣东新城自贸区、空港新城临空科技和航空物流板块，秦汉新城渭北综合服务区和塬北综合服务区项目用电需求，有力的保障了西安北客站至机场城际铁路项目、地铁五号线一期和平村牵引站、地铁五号线二期交大创新港牵引站接入。

“十三五”规划执行偏差原因分析

“十三五”期间，共完成110千伏项目15个，规划完成率63%，其中，新建110千伏变电站12座。与“十三五”规划相比，共调减项目6个，（调出正阳、天元、河南街、秦苑输变电工程，空港变、底张变增容改造工程），实际调增项目2个（西咸生活垃圾焚烧热电联产110千伏送出工程、北杜变110千伏间隔扩建工程）。5项工程调整至“十四五”期间实施（斗门、广场输变电工程，330千伏秦汉变、沣渭变110千伏线路配套送出工程、110千伏咏佳变增容改造工程）。

分析偏差原因如下：

一是受新区产业体系尚在逐步形成过程中，经济发展、负荷电量不及预期的影响，将正阳、秦苑、天元3项110千伏输变电工程、110千伏空港变、底张变2项变电站增容改造工程调出“十三五”规划。

二是因世纪大道区域（12.6平方公里区域）行政区划的调整，该区域在“十三五”期间交由咸阳市托管，影响该区域规划站（河南街变）调出“十三五”规划。

三是因新区招商引资项目的不确定性，规划的不断调整，市政配套建设的滞后等影响，将广场、斗门2项110千伏输变电工程调整至“十四五”期间实施。同时，受330千伏输变电工程项目前期办理手续复杂、建设周期较长等的影响，将秦汉变、沣渭变2座330千伏变电站110千伏送出工程调整至“十四五”。目前，110千伏广场、细柳等规划站也将因330千伏沣渭变的滞后无法安全可靠接入系统。

四是受机场三期扩建工程项目建设的滞后，将机场三期供电工程（秦汉(韩湾)-机场2#变线路工程、池阳-机场2#变线路工程）调整至“十四五”期间实施。

电力需求预测

大用户加自然增长法预测

考虑西咸新区为国家级新区，根据用户报装情况，近期负荷发展较快，负荷预测适宜采用大用户加自然增长法。

1.现状负荷。2020年西咸新区最大负荷为940兆瓦。

2.新增大用户负荷。2021-2025年西咸新区10千伏用户分年报装（预估）容量如下表所示。表中统计2021-2025年为新区申请报装（预估）容量5兆伏安以上的用户，对于报装容量小于5兆伏安的用户，此次预测将其负荷增长计入自然增长。

表5-1  西咸新区10千伏大用户申请报装、预估报装情况统计表

|  | 用户申请报装、预估容量（兆伏安） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 西咸新区 | 459 | 462 | 453 | 455 | 580 |

由上表知，2021年至2025年西咸新区10千伏总申请报装、预估容量为2409兆伏安。各类用户中，商务商业类用户占比最大，占总报装（预估）容量的41.37%，商住混合类占比33.22%，工业类占比12.09%，文旅酒店类占比6.62%，医疗卫生类占比3.51%，教育占比1.59%，其他类占比1.58%。没有高耗能、钢铁冶炼等受政策影响较大的产业。负荷性质分布见下图。

图5-1  西咸报装负荷性质分类

3.预测结果。依据“十四五”期间新增用电情况，并参考《2020年西咸新区重点建设项目》中在建项目的负荷性质和项目的建设进度，采用自然增长加大用户法得出高、中、低三种预测结果。自然增长率一般取3%-5%，需用系数0.4-0.6。2021-2025年西咸新区分年负荷预测见下表：

表5-2  西咸新区2021-2025年负荷预测表（大用户加自然增长法）

| 类型 | 方案 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 十四五年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会最大负荷（兆瓦) | 高 | 1262 | 1603 | 1955 | 2325 | 2790 | 25.59% |
|  | 中 | 1157 | 1486 | 1772 | 2071 | 2444 | 22.30% |
|  | 低 | 1042 | 1383 | 1619 | 1866 | 2173 | 19.46% |

负荷密度法预测

西咸新区远期负荷预测采用空间负荷密度法预测。

根据本次规划中搜集的基础数据，按用地性质分类法，最终确定西咸新区负荷及用地性质分为14类，分别为：居住用地、行政办公用地、文化设施用地、教育科研用地、体育用地、医疗卫生用地、社会福利用地、文物古迹用地、商业服务业设施用地、道路与交通设施用地、工业用地、仓储用地、公共设施用地、绿地与广场用地。

同时率选取方面，考虑同时率选取0.7～0.9。

负荷密度指标选取方面，单位建设用地负荷密度指标差异化较大，不同地块需充分考虑该地块规划定位，发展方向和发展速度，制定适合该地块的用地负荷指标值。安排在所辖区域内选取负荷样本开展负荷指标测算分析工作，通过大量样本统计、校核和调整现有用电指标，建立科学的负荷预测模型，以得到最终具有实效性的负荷密度指标。

表5-3  综合发达城市各类用地性质的用电指标情况参考表

| 序号 | 用地性质 | 用户类别（44类） | 44类推荐指标（W/m2） | 用地推荐指标（W/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 居住用地 | 别墅 | 18 | 一类居住（R11）--18 |
|  |  | 高层住宅 | 13 | 二类居住（R21）--13 |
|  |  | 电采暖住宅 | 19 |  |
| 2 | 工业用地 | 电子设备制造 | 142 | 一类工业（M1）--100 |
|  |  | 汽车制造厂 | 79 |  |
|  |  | 食品加工厂 | 42 | 二类工业（M2）--40 |
|  |  | 制药厂 | 68 |  |
|  |  | 纺织厂 | 24 |  |
|  |  | 其他 | 58 |  |
| 3 | 商业金融 | 数据中心 | 135 | 金融业(C22)--100 |
|  |  | 银行 | 60 |  |
|  |  | 大型购物中心 | 70 | 商业、服务业用地(C21、C23-C26)--60 |
|  |  | 宾馆、酒店 | 48 |  |
| 4 | 行政办公 | 政府机关 | 35 | 行政办公（C1）--42 |
|  |  | 写字楼 | 48 |  |
| 5 | 文化娱乐 | 电影院、剧场 | 58 | 文化娱乐（C3）--45 |
|  |  | 图书馆 | 34 |  |
|  |  | 博物馆 | 48 |  |
|  |  | 科技馆 | 33 |  |
| 6 | 医疗卫生 | 医院 | 61 | 医院用地(C51)--50 |
|  |  | 急救中心 | 45 |  |
|  |  | 卫生防疫站 | 34 | 卫生防疫、疗养(C52、C53)--20 |
|  |  | 休养所和疗养院 | 17 |  |
| 7 | 教育科研 | 大学 | 48 | 高等学校及科研（C61、C65）--42 |
|  |  | 科研机构 | 39 |  |
| 8 | 中小学托幼 | 中学 | 45 | 公共服务设施（中小学托幼R12、R22）--36 |
|  |  | 小学 | 32 |  |
|  |  | 幼儿园 | 29 |  |
| 9 | 体育用地 | 户外球场 | 46 | 体育用地（C4）--50 |
|  |  | 户内场馆 | 56 |  |
| 10 | 市政设施用地 | 雨水泵站 | 39 | 市政设施用地（U1）--40 |
|  |  | 储气站、加油站 | 38 |  |
|  |  | 供热站 | 52 |  |
| 11 | 仓储用地 | 物流基地 | 29 | 仓储用地（W）--25 |
|  |  | 普通仓库 | 18 |  |
| 12 | 交通用地 | 长途客运站 | 44 | 交通用地（U2）--40 |
|  |  | 铁路站场 | 39 |  |
| 13 | 农业用地 | 农村企业 | 18 | 村镇企业（B62）--20 |
|  |  | 农村住宅 | 6 | 农业用地（B2、B61）--10 |
|  |  | 电采暖住宅 | 16 |  |
|  |  | 温室大棚 | 3 |  |
| 14 | 特殊用地 | 军事设施 | 14 | 军事用地（D1）--15 |
|  |  | 使、领馆 | 38 | 保安用地（D2、D3）--50 |
|  |  | 监狱、拘留所 | 58 |  |

根据本次规划中搜集的基础数据，按用地性质分类法，最终确定西咸新区负荷及用地性质分为14类。各类建设用地平衡表如下所示：

表5-4  西咸新区2035年城市建设用地平衡表

| 用地大类 | 中类 | 名称 | 占地面积（hm2） | 占总面积比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  | 6936.95 | 25.46% |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 3229.11 | 11.85% |
|  | A1 | 行政办公用地 | 367.88 | 1.35% |
|  | A2 | 文化设施用地 | 333.16 | 1.22% |
|  | A3 | 教育科研用地 | 1677.08 | 6.15% |
|  | A4 | 体育用地 | 147.89 | 0.54% |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 315.01 | 1.16% |
|  | A6 | 社会福利用地 | 94.28 | 0.35% |
|  | A7 | 文物古迹 | 297.88 | 1.09% |
| B | 商业服务业设施用地 |  | 5008.77 | 18.38% |
| S | 道路与交通设施用地 |  | 2393.65 | 8.78% |
| M | 工业用地 |  | 3053.06 | 11.20% |
| W | 仓储用地 |  | 1321.32 | 4.85% |
| U | 公用设施用地 |  | 629.14 | 2.31% |
| G | 绿地与广场用地 |  | 4677.07 | 17.16% |
| 总计 |  |  | 27249.07 | 100.00% |

根据西咸新区建设用地性质规划，采用负荷密度法预测得2035年西咸新区负荷达到536.52万千瓦。

表5-5  负荷密度法预测结果

| 用地大类 | 中类 | 名称 | 占地面积（hm2） | 负荷密度(W/m2) | 2035年负荷(兆瓦) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 居住用地 |  | 6936.95 | 20 | 1387.39 |
| A | 公共管理与公共服务设施用地 |  | 3229.11 |  | 0.00 |
|  | A1 | 行政办公用地 | 367.88 | 46 | 169.22 |
|  | A2 | 文化设施用地 | 333.16 | 40 | 133.26 |
|  | A3 | 教育科研用地 | 1677.08 | 46 | 771.46 |
|  | A4 | 体育用地 | 147.89 | 25 | 36.97 |
|  | A5 | 医疗卫生用地 | 315.01 | 40 | 126.00 |
|  | A6 | 社会福利用地 | 94.28 | 25 | 23.57 |
|  | A7 | 文物古迹用地 | 297.88 | 20 | 59.58 |
| B | 商业服务业设施用地 |  | 5008.77 | 54 | 2704.74 |
| S | 道路与交通设施用地 |  | 2393.65 | 3 | 71.81 |
| M | 工业用地 |  | 3053.06 | 28 | 854.86 |
| W | 仓储用地 |  | 1321.32 | 16 | 211.41 |
| U | 公用设施用地 |  | 629.14 | 1.8 | 11.32 |
| G | 绿地与广场用地 |  | 4677.02 | 3 | 140.31 |
| 合计（同时率取0.8） |  |  | 27249.02 |  | 5365.2 |

根据负荷密度法预测结果，参考西安、咸阳等城市最大负荷利用小时数，本次电量预测考虑最大负荷利用小时数为4100小时，预计2035年西咸新区全社会用电量为222.53亿千瓦时。

电量预测

由于西咸新区地处西安、咸阳城乡结合区域。因此，历史用电量增长率可综合参考西安、咸阳两市。下表是西安、咸阳两市的年用电量统计：

表5-6  咸阳市2005-2019年用电量统计表

| 年份 | 用电量(亿千瓦时) | 增长率（%） |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 46.7 | -- |
| 2006 | 51.19 | 9.61 |
| 2007 | 56.68 | 10.72 |
| 2008 | 63.17 | 11.45 |
| 2009 | 69.02 | 9.26 |
| 2010 | 79.69 | 15.46 |
| 2011 | 85.99 | 7.91 |
| 2012 | 96.29 | 11.99 |
| 2013 | 100.17 | 4 |
| 2014 | 107.61 | 7.43 |
| 2015 | 114.27 | 6.18% |
| 2016 | 114.26 | -0.08% |
| 2017 | 117.13 | 2.51% |
| 2018 | 130.19 | 11.12% |
| 2019 | 139.55 | 7.12% |

西安市2005年至2014年期间用电量年均增长率为8.07%，用电量增长较快。

表5-7  西安市2005-2014年用电量统计表

| 行政区划 | 年份 | 全社会用电量(亿千瓦时) | 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 市辖供电区 | 2005 | 98.12 | -- |
|  | 2010 | 142.3 | 7.72 |
|  | 2011 | 155.4 | 9.21 |
|  | 2012 | 165.05 | 6.21 |
|  | 2013 | 179.87 | 8.98 |
|  | 2014 | 190.92 | 6.14 |
| 县级供电区 | 2005 | 28.58 | -- |
|  | 2010 | 57.2 | 14.89 |
|  | 2011 | 65.83 | 15.09 |
|  | 2012 | 69.71 | 5.89 |
|  | 2013 | 75.11 | 7.75 |
|  | 2014 | 84.4 | 12.37 |
| 全市 | 2005 | 126.7 | -- |
|  | 2010 | 199.5 | 9.50 |
|  | 2011 | 221.23 | 10.89 |
|  | 2012 | 234.76 | 6.12 |
|  | 2013 | 254.98 | 8.61 |
|  | 2014 | 275.32 | 7.98 |

由于西咸新区作为国家级新区的城市定位，随着“十三五”新区城市配套建设的完成，预计新区“十四五”期间，产能将逐步释放，在“十四五”中期出现负荷的快速增长。因此，在选取电量增长率时应高于西安咸阳。西咸新区电量平均增长速率提出高、中、低三个水平。电量平均增长速率分别为16%、15%、14%，根据经济发展需要取1%-2%的浮动系数。

表5-8  西咸新区2021-2025年全社会电量预测（平均增长率法）

| 类型 | 方案 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 十四五平均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会 用电量 （亿千瓦h） | 高 | 52 | 59 | 69 | 78 | 97 | 16.09% |
|  | 中 | 49 | 55 | 65 | 75 | 90 | 14.87% |
|  | 低 | 47 | 53 | 61 | 71 | 84 | 13.81% |

利用平均增长率法选取中方案作为负荷预测结果，预计2025年新区全社会用电量为90亿千瓦时。

负荷电量预测结果

依据西咸新区用户负荷报装及城市用地总体规划，结合城市负荷发展特点，近期采用大用户加自然增长预测结果，远期采用负荷密度指标法结果，得到负荷电量高中低方案，本次规划推荐中方案为负荷电量预测结果。结果见下表。

表5-9    西咸新区负荷电量预测结  单位：兆瓦、亿千瓦时

| 项目 |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2035 | “十四五”年均增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高方案 | 电量 | 52 | 59 | 69 | 78 | 97 | —— | 16.09% |
|  | 负荷 | 1262 | 1603 | 1955 | 2325 | 2790 | —— | 25.59% |
| 中方案 | 电量 | 49 | 55 | 65 | 75 | 90 | 222.53 | 14.87% |
|  | 负荷 | 1157 | 1486 | 1772 | 2071 | 2444 | 5365.2 | 22.30% |
| 低方案 | 电量 | 47 | 53 | 61 | 71 | 84 | —— | 13.81% |
|  | 负荷 | 1042 | 1383 | 1619 | 1866 | 2173 | —— | 19.46% |

结果校核

人均用电量法校核

将《城市电力规划规范》（GB/T 50293-2014）中对不同用电水平城市的规划人均生活用电量指标列出，作为西咸新区生活用电水平指标参照依据。

表5-10  规划人均综合用电量指标

| 城市用电水平分类 | 人均综合用量[千瓦时/(人.年)] |
| --- | --- |
| 用电水平较高城市 | 8000-10000 |
| 用电水平中上城市 | 5000-8000 |
| 用电水平中等城市 | 3000-5000 |
| 用电水平较低城市 | 1500-3000 |

根据预测结果，至远景年新区负荷约5365兆瓦，按负荷利用小时数4100h计，电量为222.53亿千瓦时左右，根据西咸新区总体规划，预计饱和年西咸新区总人口达到272万。由此可计算人均综合用电量约8181千瓦时/（人·年）。根据西咸新区经济社会发展战略定位，与全国先进一线城市北京、上海、广州、深圳等进行对比，此结果与深圳2019年的人均用电量接近。综合考虑城市电力规划规范与产业结构类似城市的人均用电量水平，达到了生活用电水平较高城市。预测结果符合新区发展定位。

负荷密度水平校验

远景年负荷密度指标对比情况如下表所示。

表5-11  负荷密度指标对比情况

| 时间 | 城市 | 地区 | 供电面积公里2 | 负荷密度(兆瓦/公里2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20世纪90年代初 | 东京 | 都内 | 2155 | 8 |
|  | 东京 | 中心地区 | 621 | 22 |
|  | 巴黎 | 中心区 | 105 | 29 |
|  | 伦敦 | 中心区 | 666 | 21 |
|  | 纽约 | 市区 | 671 | 14 |
| 2005年实测 | 北京 | 城近郊 | 1335.45 | 5.1 |
|  |  | 城区 | 92.53 | 18.2 |
|  |  | 朝阳区 | 470.8 | 4.5 |
|  |  | 海淀区 | 430.6 | 4 |
| 2010年实测 | 上海 | 全市 | 6340 | 4.8 |
|  |  | 中心城区 | 663 | 19.5 |
|  |  | 新江湾城 | -- | 20.1 |
| 2007年实测 | 宁波 | 全市 | -- | 8.7 |
|  |  | 中心商务区 | -- | 18 |
|  | 杭州 | 滨江区 | -- | 16.1 |
| 远景预测 | 广州 | 番禺区 | 786.15 | 23.6 |
|  | 广州 | 花都区 | 969.7 | 15.9 |
|  | 佛山市 | 禅城区 | 112.52 | 27.1 |
|  |  | 顺德区 | 607.77 | 8.2 |
| 2020年预测 | 杭州 | 西湖 | 263.67 | 6.6 |
| 本次规划远景年 | 西咸新区 | 全区 | 272.5 | 19.69 |

根据预测，新区远景年负荷约5365.2兆瓦，新区建设用地272.5公里2，平均负荷密度19.69兆瓦/公里2，西咸新区负荷密度与上海中心城区2010年水平及广州番禺区远景预测水平相近，负荷发展符合新区发展定位。

表5-12  西咸新区负荷全社会用电量及用电负荷预测结果

| 类型 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2035 | 十四五年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全社会最大负荷 （兆瓦） | 1157 | 1486 | 1772 | 2071 | 2444 | 5365 | 22.30% |
| 全社会用电量 （亿千瓦时） | 49 | 55 | 65 | 75 | 90 | 222.53 | 14.87% |

结论

根据西咸新区负荷预测结果，2025年西咸新区负荷为2444兆瓦，电量预测为90亿千瓦时，负荷密度为13.63兆瓦/公里2，整体达到B类供电区水平。2035年西咸新区负荷为5365.2兆瓦，电量预测为222.53亿千瓦时，负荷密度为19.69兆瓦/公里2，整体达到A类供电区水平。

西咸新区电网规划目标和技术原则

规划目标

基本原则

按照科学、全面、协调、可持续发展的要求，电网的新建和技术改造应遵循以下基本原则：

统一规划原则。制定统一的电网技术导则，在总体上明确电网新建及技术改造的目标和内容，全面指导电网新建及技术改造工作的开展。

安全第一原则。通过对电网设备运行状况的评价分析，针对电网设备存在的问题和隐患，确定技术政策和投资策略，合理安排改造计划，构筑网架坚强、设备可靠的智能型电网，大幅度减少电网故障和设备缺陷，具有较强的负荷转移能力，具备一顶的抵御事故和自然灾害的能力，以确保电网能安全可靠运行。

技术经济原则。以技术进步为先导，以经济效益为中心，积极采用先进适用的新技术、新产品、新材料、新工艺和电网运行管理控制技术，重点解决限制电网发展的关键问题和突出问题，重点解决电压质量问题和线损问题，并通过技术经济比较，远近结合，适度超前，优化技术改造方案。

统筹协调原则。根据电网发展需要，统筹考虑电网新建、技术改造规划。既考虑电网整体的安全经济运行水平，又要满足负荷增长的需要，保证具有充足的供电能力；既考虑提高生产能力，又要突出技术进步；既要考虑电网本身的发展，又要与上级输电网相协调，各级变电容量相协调，有功和无功容量相协调，二次规划与一次规划相协调。

规划目标

      - 总体目标

西咸新区110千伏及以下电网的总体发展目标是以支撑西咸新区“大西安现代化新中心”的开发建设和适应西咸新区“创新城市发展方式”的建设需要，坚持统一规划，统一标准，统筹城乡电网协调发展，满足西咸新区城镇快速发展，增强各层级电网间的负荷转移和相互支援能力；遵循差异化原则，设计城市核心功能区和负荷集中区；遵循资产全寿命周期先进理念，优化电网规划建设方案；全面实施配电自动化建设，充分满足分布式电源、电动汽车、储能装置等新型负荷的可靠、灵活接入。奋力将西咸新区电网建设成为“超前、创新、友好、绿色，与大西安新中心建设相融合”的坚强智能电网。

      - 2025年发展目标

2025年初步建成网架规范、技术先进、清洁高效、灵活可靠、智能坚强的西咸新区新型城市电网。

表6-1  电网规划目标

| 指标 | 细化指标 | 年份 | 市辖供电区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电质量 | 户均停电时间（h） | 2020 | 10.61 |
|  |  | 2025 | 3.066 |
|  | 供电可靠率（%） | 2020 | 99.879 |
|  |  | 2025 | 99.965 |
|  | 综合电压合格率（%） | 2020 | 99.971 |
|  |  | 2025 | 99.98 |
|  | 110千伏及以下综合线损率 （%） | 2020 | 5.6 |
|  |  | 2025 | 4 |
| 供电能力 | 农网户均配变容量（千伏安） | 2020 | - |
|  |  | 2025 | - |
|  | 10千伏供电半径（公里） | 2020 | 3.86 |
|  |  | 2025 | 2.82 |
|  | 0.4千伏供电半径（m） | 2020 | 2516 |
|  |  | 2025 | 2215 |
| 网架结构 | 110千伏主变N-1通过率（%） | 2020 | 75.47 |
|  |  | 2025 | 100 |
|  | 110千伏线路N-1通过率（%） | 2020 | 79.69 |
|  |  | 2025 | 99.12 |
|  | 35千伏主变N-1通过率（%） | 2020 | 0 |
|  |  | 2025 | - |
|  | 35千伏线路N-1通过率（%） | 2020 | 100 |
|  |  | 2025 | 100 |
|  | 10千伏线路N-1通过率（%） | 2020 | 49.8 |
|  |  | 2025 | 85 |
|  | 10千伏标准化接线率（%） | 2020 | 56.32 |
|  |  | 2025 | 84.65 |
| 配电自动化 | 配电自动化覆盖率（%） | 2020 | 70.23 |
|  |  | 2025 | 100 |
| 配电通信网 | 配电通信网覆盖率（%） | 2020 | 23 |
|  |  | 2025 | 100 |
| 装备水平 | 高损配变比例（%） | 2020 | 0 |
|  |  | 2025 | 0 |
|  | 智能电表覆盖率（%） | 2020 | 100 |
|  |  | 2025 | 100 |
| 新能源和分布式电源消纳 | 分布式电源渗透率（%） | 2020 | 0.22 |
|  |  | 2025 | 0.22 |

表6-2  电网差异化规划目标

| 单位 | 供电质量 |  |  |  |  |  |  |  | 供电能力 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 户均停电时间（h） |  | 供电可靠率（%） |  | 综合电压合格率（%） |  | 110千伏及以下综合线损率 （%） |  | 110（66）千伏容载比 |  | 35千伏容载比 |  |
|  | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 |
| 西咸新区 | 10.61 | 3.066 | 99.879 | 99.965 | 99.971 | 99.98 | 5.6 | 4 | 3.29 | 2.51 | 1.81 | 0 |

表6-3

| 网架结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 配电自动化 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110(66)千伏主变N-1通过率（%） |  | 110(66)千伏线路N-1通过率（%） |  | 35千伏主变N-1通过率（%） |  | 35千伏线路N-1通过率（%） |  | 10千伏线路N-1通过率（%） |  | 10千伏标准化接线率（%） |  | 配电自动化覆盖率（%） |  |
| 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 |
| 75.47 | 100 | 79.69 | 99.12 | 0 | - | 100 | 100 | 49.8 | 85 | 56.32 | 84.65 | 70.23 | 100 |

      - 2035年发展目标

2035年，基本实现“指标一流、技术领先、性能优良、运营优质的世界一流电网”规划总体目标。

西咸新区整体供电可靠率达到99.999%，综合电压合格率高于99.99%，“N-1”通过率100%，配电自动化覆盖率100%，满足各类新能源、分布式电源和多元化负荷发展需求。

供电分区划分

供电区划分结果

西咸新区从不同区域的吸引力分析来看，规划形成核心板块、田园社区和优美小镇三种城市功能组团。核心板块规划将建成功能高度集聚，体现大合空间组织；田园社区规划将建成功能中度集聚，体现空间疏密过渡；小镇片区规划将建成功能较低集聚，体现现代田园城市特色。

图6-1  西咸新区各新城组团分布图

目前西咸新区全区划分为B类供电区，考虑新区发展定位和产业发展潜力，结合西咸新区规划发展定位、自然因素和远景负荷密度水平等因素，能源金融贸易园区沣渭三角洲区域（陇海铁路以北、沣泾大道以西、能源北路以东5.17平方公里）、沣东新城科统区板块（西城高铁以东、科源北路以南、绕城以西、新西宝高速以南、能源北路以东13.44平方公里），沣西新城交大创新港、信息产业园板块9.49平方公里纳入A类供电分区进行规划建设。

分区合理性分析

西咸新区为国家级新区，依据西咸新区总体规划，西咸新区将成为丝绸之路经济带重要支点，我国向西开放的重要枢纽，西部大开发的新引擎，中国特色新型城镇化的范例。目前西咸新区整体负荷密度偏低，但根据新区发展规律，未来将迎来经济高速增长。供电区划分需结合新区现状及发展定位综合考虑。

将新区做为省会城市的行政区划级别进行供电区划分，“新城核心区”则等同于省会城市市中心区，规划为A类供电区，满足A类供电区对行政区划要求。负荷密度方面，根据以往国家级新区的发展经验，新区经济增长迅速，结合负荷分布预测，远景年核心区负荷密度达到30兆瓦/公里2，因此划分为A类供电区是合理的。

西咸新区定位为中国特色新型城镇化的范例，根据新型城镇化建设要求，未来智能化家居、电能替代产品将快速发展，负荷密度将快速提升，结合负荷分布预测，远景年B类供电区负荷密度达到14兆瓦/公里2。

330千伏电网规划技术原则

西咸新区主网规划应坚持安全第一原则，注重解决电网的薄弱环节和结构性问题，防止发生电网瓦解、稳定破坏等大面积停电事故；应坚持主、配网协调发展规划原则，优化330（110）千伏变电站布点，以实现110千伏电网链式结构为导向，形成330千伏电源点对110千伏坚强网架支撑，及110千伏高联络率对330千伏电网输电能力的提高；应坚持“量力而行，适度超前”原则，考虑以满足电力市场需求为目标，准确预测负荷需求，优化项目建设时序，提前预留线路走廊和站址。

容载比

容载比是反映电网供电能力的重要技术经济指标之一，既是宏观控制变电总容量的指标，也是规划设计时布点安排变电容量的依据。容载比过大，电网建设早期投资增大；容载比过小，电网适应性差，影响供电可靠性。

考虑未来规划区电力需求增长相对快速的特点，电网发展快速期可取较高容载比，待负荷发展相对稳定后，在满足用电需求、可靠性要求的前提下，可逐步降低容载比，提高投资的经济效益。

根据相关导则规定，330千伏电压等级电网的容载比如下表所示：

- 表6-4  330千伏电压等级容载比选择范围

| 城网负荷增长情况 | 较慢增长 | 中等增长 | 较快增长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年负荷平均增长率（建议值） | 小于7% | 7％~12% | 大于12% |
| 330千伏 | 1.6~1.9 | 1.7~2.0 | 1.8~2.1 |

电网结构

750千伏电网以双环网、双辐射为主，并立足全国特高压建设，由双辐射向双环网过渡；330千伏电网以双环网、单环网、链式结构为主。

变电站

1.变电规模及主变序列选择

根据西咸新区电网发展规划，各电压等级变电站主变容量选择如下：

750千伏变电站主变容量：2100兆伏安;

330千伏变电站主变容量：360兆伏安，240兆伏安；一个变电站的主变压器台数最终规模不宜少于2台或多于4台。

2.各电压等级电气主接线方式选择

750千伏变电站高、中压侧采用3/2接线方式；

330千伏变电站高压侧采用双母线接线、双母线分段接线、3/2接线方式，中压侧采用双母线接线方式。

330千伏电网采用双回和单回环网接线方式，部分地区采用链式，满足110千伏变电站安全可靠供电需求。330千伏变电站之间构建一定的110千伏联络线。

线路

1.导线截面的选择

750千伏线路导线截面选择6×LGJ-400；

330千伏线路以架空线路为主，导线截面不宜小于2×LGJ-300型，可选择2×300mm2、2×400mm2、4×400mm2、2×630mm2。

2.短路电流水平要求

为了取得合理的安全经济效益，城市电网的各级短路电流水平应从网络的设计、电压等级、变压器容量、运行方式等进行控制，一般不应超过下列数值：

750千伏变电站一般不大于下列数值：750千伏侧50千安；330千伏侧63 千安。330千伏变电站：枢纽变电站330千伏侧50千安，必要时经计算校核后可采用63千安；负荷变电站330千伏侧50千安。

110千伏电网规划技术原则

容载比

根据规划区域的经济增长和社会发展的不同阶段，对应的电网负荷增长速度可分为较慢、中等、较快三种情况，相应电压等级电网的容载比如下表所示，总体宜控制在1.8～2.2范围之间。考虑西咸新区为新成立国家级新区，负荷发展较快，容载比可适当放大，控制在2.0～2.2范围之间。

- 表6-5  高压电网容载比建议值

| 负荷增长情况 | 较慢增长 | 中等增长 | 较快增长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年负荷平均增长率KP | KP≤7% | 7％＜KP≤12% | KP＞12% |
| 110～35千伏容载比（建议值） | 1.8～2.0 | 1.9～2.1 | 2.0～2.2 |

电网结构

根据西咸新区建设所处的不同阶段，综合分析在电网建设的初期、过渡期、完善期对可靠性、设备利用率、负荷发展的需求，最终确定西咸新区电网近期、远期电网结构。

西咸新区各类供电分区110千伏电网近期、远期电网结构见下表

表6-6   西咸新区110千伏近期、远期电网结构推荐表

| 序号 | 供电区类型 | 近期电网结构 | 远期电网结构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安类供电区 | 双链、单链、双辐射 | 双链 |
| 2 | B类供电区 | 双链、单链、双辐射 | 双链 |

初期：双辐射接线/单链；

过渡期：不完全双链接线；

完善期：双链接线。

变电站

1.变电站布点

变电站选址应满足如下要求：

（1）方便与电源或其他变电站的相互联系，符合整体布局和电网发展的要求；

（2）便于进出线的布置，交通方便，并尽量靠近负荷中心；

（3）占地面积应考虑最终规模要求；

（4）避开易燃易爆及严重污染地区；

（5）注意对公用通信设施的干扰问题；

（6）该地区的土壤电阻率能使变电站接地电阻满足接地规程的相关要求。

原则上供电区不再新建35千伏公用变电站，并适时淘汰或升压改造现有35千伏公用变电站。

2.变电站规模

（1）新建的110千伏变电站采用110/10千伏变压器，最终规模一般按3台配置。

（2）新建变电站优先选择户内变电站建设型式。

3.主设备选型

（1）变电站应选用功能完备、质量好、少维护、检修周期长的智能化、节能型设备。

（2）远景年西咸新区110千伏变电站主变单台容量主要考虑50兆伏安主变。变电站主变应选用节能型有载调压变压器，经计算短路电流较大时应采用高阻抗变压器，还应选用低噪音变压器。

（3）新建设110千伏变电站根据需要，考虑采用智能化变电站。

4.变电站主接线

西咸新区新建变电站电气主接线推荐110千伏采用单母分段接线，10千伏采用单母分段接线或单母三分段接线。出线规模：110千伏侧推荐4-6回进出线，10千伏侧单台主变推荐按12回出线考虑。

5.智能化改造

新区110千伏变电站智能化改造随着变电站增容扩建工程同时进行改造。

线路

以地区功能定位和总体规划为基础，以电网发展现状和变电站规划的位置为依据，确定线路的敷设方式以及不同型号线路的导线截面。

1.高压线路A、B类供电区《导则》推荐采用电缆或架空线，C类供电区《导则》推荐采用架空线，考虑西咸发展规划建成优美田园城市，A、B类地区宜采用电缆，C类地区选择架空，必要时电缆。

2.线径的确定应综合考虑近、远期电网发展要求，协调规划。线路应根据地形地貌特点和城市规划道路要求，沿道路绿化带架设，尽量减少与道路、铁路、河流以及架空线路的交叉跨越。

3.架空导线和电缆截面的选择应满足负荷发展的要求，宜按远期规划考虑，参考饱和负荷值选取。A、B类供电区新建110千伏架空线路采用300mm2及以上钢芯铝绞线，电缆采用500mm2及以上铜芯电缆；C类供电区新建110千伏架空线路视情况采用400、300、240mm2钢芯铝绞线，必要时考虑400mm2及以上铜芯电缆。

表6-7  110千伏电网线路建设推荐表

|  | 供电区类别 | 线路建设标准 | 架空线推荐截面(mm2) | 电缆推荐截面(mm2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110千伏 | A类 | 电缆或架空线 | 2×300、2×240、400、300 | 1200、1000、800、630 |
|  | B类 | 架空线、必要时电缆 | 2×240、400、300 | 1000、800、630、500 |
|  | C类 | 架空线 | 400、300、240 | 必要时，考虑630、500、400 |

10千伏电网规划技术原则

线路

10千伏配电网应有较强的适应性，主干线截面宜综合饱和负荷状况、线路全寿命周期一次选定。依据《配电网规划设计技术导则》（DL／T5729-2016）相关规定，导线截面选择应系列化，同一规划区的主干线导线截面不宜超过3种，主变容量与中压出线间隔及中压线路导线截面的配合一般可参考下表选择。

表6-8  主变容量与中压出线间隔及中压线路导线截面配合推荐表

| 110～35千伏主变容量（兆伏安） | 10千伏馈线数 | 10千伏主干线截面（mm2） |  | 10千伏分支线截面（mm2） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 架空 | 电缆 | 架空 | 电缆 |
| 50 | 8～14 | 240、185、150 | 400、300、240 | 150、120、95 | 240、185、150 |

西咸新区规划线路主要采用电缆敷设，10千伏主干线及联络线电缆截面采用400mm2和300mm2，架空线截面选用240mm2；分支线电缆截面选用240mm2，架空线截面选用120mm2。

10千伏线路供电半径应满足末端电压质量的要求。西咸新区供电区域供电半径不宜超过3公里。

配电设备

1.柱上变压器。配电变压器应按“小容量、密布点、短半径”的原则配置，应尽量靠近负荷中心，根据需要也可采用单相变压器。配电变压器容量应根据负荷需要选取，不同类型供电区域的配电变压器容量选取一般应参照下表。

表6-9  10千伏柱上变压器容量推荐表

| 供电区域类型 | 三相柱上变压器容量（千伏安） | 单相柱上变压器容量（千伏安） |
| --- | --- | --- |
| B类 | ≤400 | ≤100 |

2.配电室。一般独立建设，受条件所限，必须进楼时，可设置在地下一层，但不宜设置在最底层，其配电变压器宜选用干式，并采取屏蔽、减振、防潮措施。变压器接线组别一般采用Dyn11，单台容量不宜超过800千伏安，380/220V侧为单母线分段接线。

3.箱式变电站。一般用于配电室建设改造困难的情况，如架空线路入地改造地区、配电室无法扩容改造的场所，以及施工用电、临时用电等，其单台变压器容量一般不宜超过500千伏安。

4.柱上开关。一是规划实施配电自动化的地区，开关性能及自动化原理应一致，并预留自动化接口；二是线路分段、联络开关宜选择负荷开关。长线路后段（超出变电站过流保护范围）、较大分支线路首端及用户分界点处可选择断路器；三是开关的遮断容量应与上级10千伏母线相协调。

5.环网单元。环网室（箱）宜采用4路进出线，必要时可增减进出线。进线及环出线宜采用负荷开关，配出线根据电网情况及负荷性质可采用负荷开关或断路器。

6.线路调压器。在缺少电源站点的地区，当10千伏架空线路过长，电压质量不能满足要求时，可在线路适当位置加装线路调压器。

7.配电变压器的无功补偿。配电变压器的无功补偿装置容量应依据变压器最大负载率、负荷自然功率因数等进行配置。

8.10千伏架空线路无功补偿装置。在供电距离远、功率因数低的10千伏架空线路上可适当安装无功补偿装置，其容量应经过计算确定，且不宜在低谷负荷时向系统倒送无功。

0.38千伏电网规划技术原则

基本要求

1.低压配电网络应力求结线简单，实行分区原则，以配电变压器为单元，不与其它单元互联、交叉、重叠。

2.低压配电网根据负荷分布、地理条件等因素采用以配电变压器为中心的放射式、树干式结线。低压线路不得跨越城市主要道路供电。

3.B类供电区域低压架空线路采用不低于10m 的电杆，路边电杆不采用预应力型混凝土电杆，防止车撞脆断。

4.低压线路与装有分段开关的10千伏配电线路同杆架设时，不应穿越该配电线路的分段开关所在位置，两个不同电源的低压架空线路应有清楚的分界。

5.下列情形应采用电缆线路：

（1）负荷密度较高的市区；

（2） 建筑面积较大的新建、改建居民楼群、高层住宅区、经济开发区；

（3）主要干道或重要地区；

（4）其他经济技术采用电缆线路比较适合时；

（5）对不适于低压架空线通过且地下障碍较多，电缆地下敷设又很困难的地段，可采用具有防辐射性能的架空绝缘电缆。

（6）新建及改造线路，不应采用裸导线。

（7）低压电缆进出站室集中敷设时选用 C 类阻燃电缆。

（8）城区低压接户线使用电缆，农村低压接户线使用电缆或绝缘导线。

线路

1.380/220V配电网应有较强的适应性，主干线截面应按远期规划一次选定。导线截面选择应系列化，同一规划区内主干线导线截面不宜超过3种。B类供电区域380/220V主干线路导线截面一般可参考下表选择。

- 表6-10  380/220V主干线路导线截面推荐表

| 线路形式 | 供电区域类型 | 主干线（mm2） |
| --- | --- | --- |
| 电缆线路 | B类 | ≥120 |
| 架空线路 | B类 | ≥120 |
| 注1：表中推荐的架空线路为铝芯，电缆线路为铜芯。 注2： B、C类供电区域宜采用绝缘导线。 |  |  |

2.380/220V电缆可采用排管、沟槽、直埋等敷设方式。穿越道路时，应采用抗压力保护管。

3.380/220V线路应有明确的供电范围，供电半径应满足末端电压质量的要求。原则上B类不宜超过250m。

4.低压绝缘线路一般采用交联聚乙烯绝缘材料，电压等级为0.6/1千伏，并视使用环境采用防水、阻燃型外护套，同时采取防水密封措施。

5.低压架空导线一般采用水平排列，采用电杆架设的线路零线应靠电杆侧，采用沿墙水平敷设的线路零线应靠建筑物侧；沿墙垂直排列的零线应在最下层。同一地区低压相序排列应一致。

6.新建低压线路零线必须与相线截面相同。

7.低压架空线绝缘子，耐张杆采用悬式绝缘子或蝶式绝缘子，直线杆采用棒式绝缘子。

8.从杆上引下的接户线档距不超过25m，接户线加进表线的总长度不超过50m。

9.接户线全部采用绝缘铜导线，按照每户8千瓦用电容量乘以同时系数配置，其截面不小于16mm2。

10.多层楼房的接户线采用三相四线制供电，并应使三相负载电流基本平衡。表后接线新建工程一般选用不小于10mm2铜芯绝缘线，改造工程一般选用不小于8mm2的铜芯绝缘线。

330千伏电网规划

本章进行新区330千伏变电站布点规划，并依托750千伏特高压电网规划，作为边界条件，规划330千伏电网接入方案。

330千伏变电站布点规划

2020年，西咸新区规划增容330千伏古渡变电站，新增容量360兆伏安，届时共有330千伏变电站6座，总容量5520兆伏安，其中区内330千伏变电站3座，总容量2520兆伏安。

“十四五”期间新建330千伏变电站5座，新增容量3600兆伏安；至2025年共有330千伏变电站11座，总容量9480兆伏安，其中区内330千伏变电站8座，总容量6480兆伏安。

2026-2035年，新建330千伏变电站1座，新增容量720兆伏安；至2035年共有330千伏变电站12座，总容量10200兆伏安，其中区内330千伏变电站9座，总容量7200兆伏安。

- 表7-1 2020～2035年西咸新区330千伏电网布点规划  单位：兆伏安

| 序号 | 变电站 | 建设性质 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2030年 | 2035年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河寨变（区外） | 已有 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 |
| 2 | 草滩变（区外） | 已有 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 |
| 3 | 池阳变（区外） | 已有 | 2×240 +360 | 2×240 +360 | 2×240 +360 | 2×240 +360 | 2×240 +360 | 2×240 +360 | 2×240 +360 | 2×240 +360 |
| 4 | 沣河变 | 已有 | 3×240 | 3×240 | 3×240 | 3×240 | 3×240 | 3×360 | 3×360 | 3×360 |
| 5 | 古渡变 | 已有 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 | 3×360 |
| 6 | 云谷变 | 已有 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 |
| 7 | 秦汉变 | 新建 |  |  | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 |
| 8 | 沣渭变 | 新建 |  |  |  | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 |
| 9 | 泾河变 | 新建 |  |  |  |  | 2×360 | 2×360 | 2×360 | 2×360 |
| 10 | 沣西2#变 | 新建 |  |  |  |  |  | 2×360 | 2×360 | 2×360 |
| 11 | 空港变 | 新建 |  |  |  |  |  | 2×360 | 2×360 | 2×360 |
| 12 | 沣东变 | 展望 |  |  |  |  |  |  | 2×360 | 2×360 |
| 变电站座数 |  |  | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 |
| 变电站容量 |  |  | 5520 | 5520 | 6240 | 6960 | 7680 | 9480 | 10200 | 10200 |
| 区内变电站座数 |  |  | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 9 |
| 区内变电站容量 |  |  | 2520 | 2520 | 3240 | 3960 | 4680 | 6480 | 7200 | 7200 |

330千伏规划方案

“十四五”规划

西咸新区以750千伏电网为依托，为满足西咸新区负荷增长的需要，2021年-2025年，西咸新区规划新建5座330千伏变电站，包括：咸阳东（秦汉）330千伏变电站、沣渭330千伏变电站、泾河330千伏变电站、沣西#2 330千伏变电站、空港330千伏变电站，新增变电容量3600兆伏安。

1.咸阳东（秦汉）330千伏输变电工程

咸阳东（秦汉）330千伏输变电工程主要是为满足西咸新区秦汉新城负荷发展需求，缓解沣河变供电压力；优化330千伏网架，为乾县、泾渭750千伏供电区解环创造条件，同时咸阳电网形成以750千伏乾县变为核心，330千伏双环网供电的网架结构；另外，该区域距离沣河变、古渡变和池阳变均较远，110千伏供电距离较远，新增330千伏布点可组织优化110千伏网架。该项目计划于2021年建成投产。

咸阳东（秦汉）330千伏变电站主变容量2×360兆伏安，330千伏本期出线6回，新建线路长度129.1公里。建设方案为双π入沣河~渭热双回330千伏线路上，新建双回线路至池阳变，同时将渭二电厂π入池阳~高工三330千伏线路上。

- 图7-1  咸阳东（秦汉）330千伏输变电工程

2.沣渭330千伏输变电工程

西咸新区沣东新城将陆续投产陕西省重点项目沣东环普自贸产业园（报装60兆瓦）、华侨城欢乐谷商住一体项目（报装71兆瓦）以及后期楼绿地大厦501（报装45兆瓦）等大用户，沣渭330千伏输变电工程主要为满足西咸新区沣东新城负荷发展需求，缓解330千伏沣河变供电压力，优化沣东新城网架结构，增强供电可靠性。该项目计划于2023年建成投产。

沣渭330千伏变电站主变容量2×360兆伏安，330千伏本期出线4回，新建线路长度57.1公里。建设方案为双π入庄头~河寨双回330千伏线路上，同时将训善变双π入沣渭~河寨双回330千伏线路上。

- 图7-2  沣渭330千伏输变电工程

3.泾河330千伏输变电工程

泾河330千伏输变电工程主要是为满足泾阳县特别是泾河新城负荷供电的需要，缓解池阳变供电压力。该项目计划于2024年建成投产。

- 图7-3  泾河330千伏输变电工程

泾河330千伏变电站主变容量2×360兆伏安，330千伏本期出线4回，新建线路长度6.6公里。建设方案为单π入渭二~高工三330千伏线路上，单π入渭二～池阳330千伏线路上。

4.沣西#2 330千伏输变电工程

沣西#2 330千伏输变电工程主要是为满足沣西新城南部地区负荷发展需求；缓解330千伏沣西变供电压力（预计2020年沣西变负载率超过75%），解决沣西变重载问题；优化沣西新城网架结构，增强供电可靠性。该项目计划于2025年建成投产。

- 图7-4   沣西二330千伏输变电工程

沣西#2 330千伏变电站主变容量2×360兆伏安，330千伏本期出线6回，新建线路长度55.6公里。建设方案为双π入庄头~沣渭双回330千伏线路上，同时新建沣西二~南山双回330千伏线路。

5.空港330千伏输变电工程

主要是为满足西咸新区空港新城地区新增负荷发展需要。330千伏主变容量为2×360兆伏安，330千伏本期出线4回，新建线路长度20公里。建设方案为双π入秦汉~池阳双回330千伏线路上。

- 图7-5  空港330千伏输变电工程

远景展望

2026至远景年，以750千伏电网为依托，为满足西咸新区负荷增长需求，优化330千伏电网结构，并为110千伏电网提供坚强电源点支撑，规划新建沣东330千伏变电站。

沣东330千伏输变电工程：主要是为满足西咸新区沣东新城负荷发展需求，缓解周边变电站供电压力，增强供电可靠性。330千伏主变容量为2×360兆伏安，330千伏本期出线4回，新建线路长度6公里。建设方案为双π入沣河-草滩双回330千伏线路上。该项目计划于2026-2030年建成投产。

- 图7-6   沣东330千伏输变电工程

330千伏规划建设规模

“十四五”期间规划新建330千伏变电站5座，新增容量3600兆伏安，新建线路长度268.4公里。

- 表7-2   2021～2025西咸新区330千伏变电站规划规模

| 序号 | 项目名称 | 新增线路长度(公里) | 新增变电容量(兆伏安) | 投运年 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦汉330千伏输变电工程 | 129.1 | 720 | 2021 |
| 2 | 沣渭330千伏输变电工程 | 57.1 | 720 | 2023 |
| 3 | 泾河330千伏输变电工程 | 6.6 | 720 | 2024 |
| 4 | 沣西#2 330千伏输变电工程 | 55.6 | 720 | 2025 |
| 5 | 空港330千伏输变电工程 | 20 | 720 | 2025 |
| 2021-2025年合计 |  | 268.4 | 3600 |  |

2026～2035年规划新建330千伏变电站1座，新增容量720兆伏安，新建线路长度6公里。

- 表7-3   2026~2035西咸新区330千伏变电站规划规模

| 项目名称 | 2026~2035 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 新增容量（兆伏安） | 新增线路长度（公里） |
| 沣东330千伏输变电工程 | 720 | 6 |
| 合计 | 720 | 6 |

110千伏电网规划

边界条件

截至2020年底，为西咸新区供电的330千伏变电站共6座。其中，位于西咸新区内的330千伏变电站3座，主变8台，总容量2520兆伏安。

“十四五”期间，西咸新区规划新建330千伏变电站5座，本次110千伏布点规划将紧密围绕330千伏变电站，合理组织网架结构。

“十四五”电源规划

截至2020年底，西咸新区电网共有330千伏发电站总计2座，分别为渭河二厂（2×320兆瓦+2×300兆瓦）和渭河热电厂（2×300兆瓦），总装机容量1840兆瓦。共有110千伏及以下发电站总计7座，有机组11台、光伏单元1个，总容量312.06兆瓦。其中：小火电厂1座，机组4台，容量175兆瓦；光伏发电站1座，容量4.5兆瓦；其它发电类型5座，机组7台，容量132.56兆瓦。

“十四五”期间，西咸新区电网无大型电源建设计划，仅有2座分布式电源的规划，分别为沣东新城1.56兆瓦和沣西新城1.5兆瓦的分布式电源，均以10千伏电压等级接入电网。

“十四五”电网规划

变电容量需求分析

“十四五”期间，西咸新区负荷年均增长率为22.3%，属于负荷发展快速地区，因此容载比最高取值取2.4，计算得需新增变电容量2718兆伏安。

- 表8-1  110千伏变电站容量需求

| 年份 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负荷 | 940 | 1157 | 1486 | 1772 | 2071 | 2444 |
| 110千伏用户负荷 | 115 | 127 | 139 | 153 | 168 | 185 |
| 公网负荷 | 825 | 1031 | 1347 | 1619 | 1902 | 2258 |
| 需要110千伏变电容量下限（容载比取1.8） | 1485 | 1855 | 2425 | 2915 | 3424 | 4065 |
| 需要110千伏变电容量（容载比取2.2） | 1815 | 2267 | 2964 | 3562 | 4185 | 4968 |
| 需要110千伏变电容量上限（容载比取2.4） | 1980 | 2473 | 3233 | 3886 | 4566 | 5420 |
| 2020年110千伏变电容量 | 2702.5 | 2702.5 | 2702.5 | 2702.5 | 2702.5 | 2702.5 |
| 需新增110千伏变电容量下限（容载比取1.8） | -1218 | -848 | -277 | 212 | 722 | 1363 |
| 需新增110千伏变电容量（容载比取2.2） | -888 | -435 | 261 | 860 | 1483 | 2266 |
| 需新增110千伏变电容量上限（容载比取2.4） | -723 | 2909 | 531 | 1184 | 1863 | 2718 |

空港新城110千伏变电站布点规划

“十四五”期间空港新城新建变电站3座，新增变电容量300兆伏安，新建线路140.4公里。

- 表8-2  空港新城“十四五”规划项目建设规模

| 序号 | 所属区域 | 项目名称 | 性质 | 投产时间 | 变电容量兆伏安 | 线路长度公里 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空港新城 | 秦汉(韩湾)~机场2#变110千伏线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 12.6 | 国网 |
| 2 |  | 南朱刘110千伏输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 21.4 | 国网 |
| 3 |  | 池阳~机场2#变110千伏线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 34 | 国网 |
| 4 |  | 朱家110千伏输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 30 | 国网 |
| 5 |  | 顺陵110千伏输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 22.4 | 空港增量 |
| 6 |  | 空港330千伏变电站110千伏送出工程 | 新建 | 2025 | 0 | 20 | 国网 |
| 空港新城合计 |  |  |  |  | 300 | 140.4 |  |

1.秦汉（韩湾）~机场2#变110千伏线路工程（2022年）

系统方案：机场2#变1回接入韩湾变。

建设规模：新建线路长度12.6公里。

建设必要性：该项目投运后将满足机场三期扩建项目专用变电站供电需求。

2.南朱刘110千伏输变电工程（2022年）

系统方案：双回接入古渡330千伏变。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度21.4公里。

建设必要性：新建110千伏南朱刘变电站位于西安市西咸新区空港新城城建平大街和敦化路（规划路）交接处十字西北角的规划项目用地范围内。“十三五”末期，西咸新区空港新城西部地区负荷快速增长，根据提供的资料，预测周边新增负荷约为55.7兆瓦，周边110千伏变电站无法为新增负荷提供电源支撑。新建南朱刘110千伏变可以为周边新增负荷提供电源点，满足负荷增长的用电需求。新建南朱刘110千伏变能够转移马庄变和空港变部分负荷，缓解周边110千伏变电站的压力。此外，南朱刘110千伏变的建设加强了该地区10千伏的电网结构，提高了供电可靠性。

      - 3.池阳~机场2#变110千伏线路工程（2022年）

系统方案：机场2#变1回接入池阳变。

建设规模：新建线路34公里。

建设必要性：该项目投运后将满足机场三期扩建项目专用变电站供电需求。

      - 4.朱家110千伏输变电工程（2023年）

系统方案：双回接入秦汉330千伏变，双回接入南朱刘变。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度30公里。

建设必要性：新建110千伏朱家变位于底张大街和崇仁路交叉路口东北角。新建朱家110千伏变能够转移韩湾变和底张变部分负荷，改善了该地区10千伏的电网结构，提高了供电可靠性。目前，朱家变所在地为韩湾变、底张变两个110千伏供电区的交汇处，处于两个供电区的末端，随着负荷的增长，10千伏末端电网供电压力大，可靠性低。所以，为了改善10千伏电网结构，提高供电可靠性，需要建设朱家110千伏变。

      - 5.顺陵110千伏输变电工程（2023年）

系统方案：拟以双回110千伏线路接入秦汉330千伏变110千伏侧。

建设必要性：位于舜寿大街与国定路交叉口西南角。该片区为空港产业组团，至 2025年最大负荷将达到60兆瓦，主供机场站前区商业、尧舜大街以北区域，包括航投大厦、孵化器产业园区等。本期2×50兆伏安，远期3×50兆伏安,110千伏为单母分段接线，本期出线两回，远期出线4回；10千伏本期单母分段接线，远期单母三分段接线。规划2023年建成投运。

建设规模：本期主变规模为2×50兆伏安，远期为3×50兆伏安，新建至秦汉330千伏变的110千伏线路长度为2×11.2公里，电缆导线截面800mm2。

      - 6.空港330千伏变电站110千伏送出工程（2025年）

系统方案：双“π”北杜变-韩湾变双回线路，单“π”周阎线路。

建设规模：新建线路长度20公里。

沣东新城110千伏变电站布点规划

“十四五”期间沣东新城新建变电站5座，新增变电容量500兆伏安，新建线路84公里。

表8-3   沣东新城“十四五”规划项目建设规模

| 序号 | 所属区域 | 项目名称 | 性质 | 投产时间 | 变电容量兆伏安 | 线路长度公里 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沣东新城 | 富裕110千伏输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 11 | 国网 |
| 2 |  | 广场110千伏输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 9 | 国网 |
| 3 |  | 细柳110千伏输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 8 | 国网 |
| 4 |  | 沣渭330千伏变电站110千伏送出工程 | 新建 | 2023 | 0 | 28 | 国网 |
| 5 |  | 泾明110千伏输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 24 | 国网 |
| 6 |  | 陇海110千伏输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 国网 |
| 沣东新城合计 |  |  |  |  | 500 | 84 |  |

      - 1.富裕110千伏输变电工程（2022年）

系统方案：单“π”斗门变-镐京变线路，同时分别建设至斗门变和镐京变的1回线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度11公里。

建设必要性：新建110千伏富裕变位于位于昆明三路与丰镐大道十字西北角，主供沣东新城镐京优美小镇板块区域负荷。目前沣东新城镐京优美小镇板块区域现状主要由110千伏镐京变电站的181 间隔供电。镐京变距镐京优美小镇负荷中心约11公里。2019 年镐京变最大负荷达到40.38兆瓦。110千伏 统源变至镐京优美小镇板块负荷中心约7公里，2018 年最大负荷为21.18兆瓦。统源变在沣东新城规划中主要向科技统筹示范板块供电。预测到新增大负荷将达到50.87兆瓦。镐京变与统源变距离负荷中心都超过了3公里，如果继续由这两个变电站进行供电，供电半径过大，供电质量差。不能满足规划的需求。因此需要在镐京优美小镇板块区域内进行布点建设富裕110千伏变电站。

      - 2.广场110千伏输变电工程（2022年）

系统方案：本期广场110千伏变以4回110千伏线路双“π”接入统源（沣渭）变-阿房变双回110千伏线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度9公里。

建设必要性：新建110千伏广场变位于阿房宫遗址旅游区西部。该变电站供电区域由商业金融、文化娱乐、居住用地组成，近期周边入驻项目有陕西文化博物院一期、和平春天、陕西沣东（国际）医院、航天实业、沣东影视基地项目项目等，随着经济的不断发展，负荷的用电需求日益增长，故规划新建110千伏广场变，为周围的发展建设提供充足的电力供应。

      - 3.细柳110千伏输变电工程（2023年）

系统方案：双“π”接入沣河-文景双回线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度8公里。

建设必要性：新建110千伏细柳变位于科统四路与沣泾大道交叉路口西北角。规划新建110千伏细柳变主要保障科技统筹示范区域未来用电需求。西苏该站主要定位是为能源金融贸易区供电，故需新建细柳变以满足科统区板块北部区的用电需求。考虑西咸新区 “建设现代化大西安新中心”的发展定位和“追赶超越”的发展要求，需要提高空港、沣东、秦汉、能源金贸区4个自贸区板块的可靠供电性。新建细柳变解决了配网线路由于缺少必要的电源点支撑而网架结构薄弱，10千伏供电半径大、末端电压低及电能质量差的问题，提高了供电可靠性。综上所述，为满足沣东自贸区板块区域的开发建设及负荷增长需求，缓解地区供电压力，提高供电可靠性，建设细柳 110千伏 输变电工程是十分必要的。

      - 4.沣渭330千伏变电站110千伏送出工程（2023年）

系统方案：沣渭变双π入统源—广场双回线路；富裕双T线路改接入沣渭变，镐京变双回接入沣渭变，昆明池变单π入鱼化—镐京另一回线。

建设规模：新建线路28公里

建设必要性：优化沣东新城南部区域网架结构，缓解沣河变供电压力，提升大轴线中心供电可靠性。

      - 5.泾明110千伏输变电工程（2023年）

系统方案：双回接入沣渭330千伏变，双回接入训善330千伏变。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度24公里。

建设必要性：规划新建110千伏泾明变位于丰镐大道与京昆高速交叉路口东北角。主要保障昆明池西南区域未来用电需求。

      - 6.陇海110千伏输变电工程（2025年）

系统方案：双π接入沣河变-上林变。双T改为直接进入沣河。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度4公里。

秦汉新城110千伏变电站布点规划

“十四五”期间秦汉新城新建变电站3座，新增变电容量300兆伏安，新建线路68公里。

表8-4   秦汉新城“十四五”规划项目建设规模

| 序号 | 所属区域 | 项目名称 | 性质 | 投产时间 | 变电容量兆伏安 | 线路长度公里 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 秦汉新城 | 秦汉330千伏变电站110千伏送出工程 | 新建 | 2022 | 0 | 50 | 国网 |
| 2 |  | 秦苑110千伏输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 8 | 国网 |
| 3 |  | 迎宾110千伏输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 2 | 国网 |
| 4 |  | 南位110千伏输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 8 | 国网 |
| 秦汉新城合计 |  |  |  |  | 300 | 68 |  |

1.秦汉330千伏变电站110千伏送出工程（2022年）

系统方案：秦汉变分别单π入沣肖线、底肖线；秦汉变双π兰韩ⅠⅡ线；机场2#变至韩湾线路改接入秦汉变；三渭线延伸至秦汉变，将永渭T北侧断开；底张变单π入沣肖线；建设韩湾变-北杜变双回线路。

建设规模：新建线路50公里。

建设必要性：优化渭河北岸腹地电网结构，增强与沣河变、古渡变、池阳变110千伏电网负荷转移能力，提高供电可靠性。

2.秦苑110千伏输变电工程（2023年）

系统方案：π接入兰池-沣都T接线，并新建一回至兰池变，秦苑T接至底张-沣渭线路，并在T接点北侧打开。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度8公里。

建设必要性：新建110千伏秦苑变位于兰池大道中段，主供渭北综合商务组团负荷，该区域近期入驻项目有中国青少年国际营地、张裕酒庄、际华世界等，随着该区域职能的不断完善，电力需求将越来越大，故规划新建110千伏秦苑变，为周围的发展建设提供充足的电力供应。

3.迎宾110千伏输变电工程（2025年）

系统方案:双“π”接入古渡至南朱刘变双回线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度2公里。

建设必要性：2021年规划新建迎宾110千伏变位于周鼎四路以东、周礼四路以西、天马大道路南侧。迎宾变规划供电负荷主要考虑两个产业园项目，一个是西安宝能新能源汽车产业园项目，另一个为恒大国能新能源智能汽车全产业链基地-XA项目。根据现有负荷资料，2021年宝能一期及国能投产，预计负荷达到68594 千瓦，2025年宝能二期投产后达到规划总负荷，预计为91459 千瓦。目前，迎宾变所在地为空港变较近，空港变已无10千伏间隔，无法为新增负荷提供充足的电源接入点。所以，为了改善10千伏电网结构，提高供电可靠性，需要建设迎宾110千伏变。

4.南位110千伏输变电工程（2025年）

系统方案：π入周阎线。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度8公里。

沣西新城110千伏变电站布点规划

“十四五”期间沣西新城新建变电站8座，增容1座，新增变电容量837兆伏安，新建线路107.2公里。

表8-5  沣西新城“十四五”规划项目建设规模

| 序号 | 所属区域 | 项目名称 | 性质 | 投产时间 | 变电容量MVA | 线路长度km | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沣西新城 | 110kV咏佳变增容改造工程 | 改造 | 2021 | 37 | 0 | 国网 |
| 2 |  | 科创1号110kV输变电工程 | 新建 | 2021 | 100 | 13.2 | 沣西增量 |
| 3 |  | 宋东110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 1 | 沣西增量 |
| 4 |  | 斗门110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 21.6 | 国网 |
| 5 |  | 110kV陈阳变改造工程 | 改造 | 2022 | 0 | 0 | 国网 |
| 6 |  | 同仁110kV输变电工程 | 新建 | 2024 | 100 | 3 | 国网 |
| 7 |  | 河南街110kV输变电工程 | 新建 | 2024 | 100 | 20 | 国网 |
| 8 |  | 沣西2#330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2025 | 0 | 23 | 国网 |
| 9 |  | 材料110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 国网 |
| 10 |  | 天元110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 国网 |
| 11 |  | 商务110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 17.4 | 沣西增量 |
| 沣西新城合计 |  |  |  |  | 837 | 107.2 |  |

1.咏佳变增容改造工程（2021年）

系统方案：接入系统方案不变，主变容量变为2×50兆伏安。

规模：改造主变2台，新增变电容量37兆伏安。

建设必要性：该项目投运后将解决咏佳变重载问题，提升设备本质安全，满足大王镇负荷发展需求。

2.科创1号110千伏输变电工程（2021年）

系统方案：科创1号变双回接入西宝变。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度13.2公里。

建设必要性：该变电站投运后将满足思路科创谷负荷增长需求。

3.宋东110千伏输变电工程（2022年）

系统方案：宋东变双回接入科创1号变。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度1公里。

建设必要性：该变电站投运后将满足思路科创谷负荷增长需求。

4.斗门110千伏输变电工程（2022年）

系统方案：斗门变双回接入云谷330千伏变电站，同时建设至镐京变的1回线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度21.6公里。

建设必要性：该变电站投运后将满足文教园北部板块负荷需求，目前此区域入驻项目有招商雍景湾、西北妇幼等项目。

5.陈阳110千伏改造工程（2022年）

系统方案：接入方案不变，内桥改造为双母线

建设规模：将110千伏侧内桥改为双母线接线

建设必要性：该项目投运后将满足地铁一号线三期秦皇牵引站供电需求，同时此次改造将陈阳变110千伏主接线由内桥改造为单母分段，将大大提高陈阳变运行方式灵活性和供电可靠性。

6.同仁110千伏输变电工程（2024年）

系统方案：双“π”接入纺织-沣河双回线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度3公里。

建设必要性：2022年规划新建同仁110千伏变位于西咸新区沣西新城白马河路以西，统一路以北，周边的大用户有陕西中医药大学第二附属医院、陕西科技大学镐京学院、吾悦广场等商业用户，同仁变可为周边新增负荷提供电源点，满足负荷增长的用电需求。

7.河南街110千伏输变电工程（2024年）

系统方案：双回接入陈阳变，双回接入沣河变。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度20公里。

8.沣西二330千伏变电站110千伏送出工程（2025年）

系统方案：单π西宝-材料线路、咏佳-材料线路、咏佳-交大创新港线路。西宝变新增2回出线至沣西二变，兴咸变新增2回出线至沣西二变。

建设规模：新建线路长度23公里。

9.材料110千伏输变电工程（2025年）

系统方案：双“π”接入沣西二-西宝双回线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度4公里。

必要性：满足沣西新城南部负荷增长需求，将35千伏马王变负荷转至材料变，满足马王、斗门、灵沼地区负荷发展需求。

10.天元110千伏输变电工程（2025年）

系统方案：双“π”接入云谷-西宝双回线路。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度4公里。

建设必要性：2025年规划新建110千伏天元变位于兴咸路与横十四路交叉路口的西北角。近期周边入驻项目有武警陕西总队快反中心及丝路风情城总计五期工程项目等。随着“十三五”的指导方针，为满足未来该片区的电力负荷增长，故规划新建110千伏天元变。

11.商务110千伏输变电工程（2025年）

系统方案：商务变双回接入云谷330千伏变电站。

建设规模：新建变电容量2×50兆伏安，新建线路长度17.4公里。

建设必要性：该变电站投运后将满足现代综合商务区负荷增长的需求。

泾河新城110千伏变电站布点规划

“十四五”期间泾河新城新建变电站6座，新增变电容量902兆伏安，新建线路123公里。

表8-6  泾河新城“十四五”规划项目建设规模

| 序号 | 所属区域 | 项目名称 | 性质 | 投产时间 | 变电容量兆伏安 | 线路长度公里 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泾河新城 | 110千伏符瑞输变电工程 | 新建 | 2021 | 252 | 36 | 地电 |
| 2 |  | 330千伏秦汉变至110千伏高庄变110千伏线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 13.1 | 国网 |
| 3 |  | 110千伏东风输变电工程 | 新建 | 2022 | 150 | 16.6 | 地电 |
| 4 |  | 110千伏院士谷输变电工程 | 新建 | 2022 | 150 | 6 | 地电 |
| 5 |  | 110千伏金田玉输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 10 | 地电 |
| 6 |  | 泾河330千伏变电站110千伏送出工程 | 新建 | 2023 | 0 | 3.6 | 地电 |
| 7 |  | 110千伏茯茶输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 10 | 地电 |
| 8 |  | 110千伏花池渡输变电工程 | 新建 | 2024 | 150 | 27.7 | 地电 |
| 泾河新城合计 |  |  |  |  | 902 | 123 |  |

      - 1.110千伏符瑞输变电工程（2021年）

系统方案：双回接入秦汉330千伏变。

建设必要性：为满足隆基集团15GW高效单晶电池项目供电需求，助力新能源行业健康发展，为“碳达峰·碳中和”贡献地电力量，拟建设110千伏符瑞变。

建设规模：主变容量4×63兆伏安。站址拟定于泾河新城南横流村。电源点选择由330千伏秦汉变出双回110千伏线路，建设长度2×18公里。

      - 2.330千伏秦汉变至110千伏高庄变110千伏线路工程（2022年）

系统方案：双回接入秦汉330千伏变。

建设必要性：西咸电网上级电源仅为330千伏池阳变。当330千伏池阳变全停后，整个片区将失压。当110千伏永东变全停后，需通过35千伏3621泾崇线和3574泾高T线来恢复110千伏高庄变和崇文变的供电能力。2021年将建成投产330千伏秦汉变，新建330千伏秦汉变至110千伏高庄变双回110千伏线路工程，在网架结构上将原来的双辐射供电结构改变为双侧电源链式的供电结构，可以有效提升区域内供电可靠性，使得电网运行的方式更加的灵活、可靠。解决了330千伏池阳变全停后，片区全部失压的问题。

建设规模：本工程由秦汉330千伏变新出双回110千伏线路接入110千伏高庄变，建设长度2×6.55公里。

3.110千伏东风输变电工程（2022年）

系统方案：双回接入秦汉330千伏变。

建设必要性：现状年秦汉新城由35千伏蒋刘变供电，泾河新城的金田玉村、大堡子村至聂冯村沿线由110千伏高庄变供电。根据区域内招商引资情况来看，陕西乐华欢乐世界庆典花园、陕西乐华温泉室内水上乐园、明珠商业、亿联置业秦风佳苑以及周边大型住宅小区及商业逐步形成，现有110千伏高庄变和35千伏蒋刘变将无法满足用电需求。因此，规划新建110千伏东风变转接110千伏高庄变和35千伏蒋刘变的负荷，从而整体提升区域内电网的供电能力。

建设规模：110千伏东风变建设规模为3×50兆伏安。站址选择在东风村西南侧。变电站电源点选择为330千伏秦汉变出双回110千伏线路，建设长度2×8.3公里。

4.110千伏院士谷输变电工程（2022年）

系统方案：单π永东变-高庄变110千伏线路。

建设必要性：现状年泾河新城的茯茶镇由110千伏永东变供电。根据最新企业报装意向，茯茶镇马庄村、唐李村附近将建设院士谷科研中心，用户报装40兆伏安，根据用户用电性质以及区域内变电站布点情况，为满足其供电可靠性，规划新建110千伏院士谷变为其提供稳定的电力供应，并转接110千伏永东变的负荷，从而整体提升区域内电网的供电能力。确保秦龙大道以东至茯茶镇区域用电需求。

建设规模：110千伏院士谷变建设规模为3×50兆伏安。站址选择在泾河大道与茶马大道十字西北角。单π永东变-高庄变110千伏线路，建设长度2×3公里。

      - 5.110千伏金田玉输变电工程（2022年）

系统方案：双回接入秦汉330千伏变。

建设必要性：为满足区域内负荷的快速发展，增加110千伏变电站布点，同时解决区域电网供电能力不足、供电可靠性差的问题，建设金田玉110千伏输变电项目十分必要。

建设规模：110千伏金田玉变建设规模为2×50兆伏安（远期3×50 兆伏安）。站址拟定于高庄镇金田玉村东。电源点选择由330千伏秦汉变新出双回110千伏线路，建设长度2×5公里。

6.泾河330千伏变电站110千伏送出工程（2023年）

- 系统方案：单π三渭线。

- 建设规模：新建线路长度3.6公里。

- 7.110千伏茯茶输变电工程（2023年）

- 系统方案：双回接入泾河330千伏变。

      - 建设必要性：为解决为泾河新城茯茶镇区域用电负荷，确保区域供电可靠性，拟建设110千伏茯茶变。

      - 建设规模：主变容量2×50兆伏安（远期3×50 兆伏安）。站址拟定于泾河新城茯茶镇南侧。电源点选择由330千伏泾河变出双回110千伏线路，建设长度2×5公里。

      - 8.110千伏花池渡输变电工程（2024年）

- 系统方案：分别以双回线接入泾河330千伏变和110千伏太平变。

- 建设必要性：现状年泾河新城的茯茶镇由110千伏永东变供电。根据区域内招商引资情况来看，丰树物流、远洋数据、泾新置业、泾河热力以及周边大型住宅小区及商业逐步形成，现有110千伏永东变将无法满足新增用电需求。因此，规划新建110千伏花池渡变转接110千伏永东变的负荷，从而整体提升区域内电网的供电能力。确保秦龙大道以东至茯茶镇区域用电需求。

- 建设规模：110千伏花池渡变建设规模为3×50兆伏安。站址选择在高泾大道与秦龙大道十字东北角。电源点选择由泾河330千伏变新出双回110千伏线路，由110千伏东风变新出双回110千伏线路，建设长度2×3.85+2×10公里。

线路迁改规划

西咸新区新轴线高压电力线路迁改规划方案

- 西咸新区新轴线为东至沣泾大道，西至沣镐大道，北至渭河南岸，南至京昆高速公路——划定的区域，由南到北穿越沣东新城、能源金融贸易区。下图红框标注区域为新轴线范围：

图8-1    西咸新区输电网与新轴线区域图

- 国网西咸新区，2016年至2020年期间已经实施完成110千伏及以上迁改项目22项，10千伏迁改项目150项。

- 目前新轴线范围内输电线路现状：能源金融贸易区有330千伏沣河变1座，沣河变330千伏进出输电线路6条，110千伏送出输电线路19条（17条架空，2条电缆），近两年计划再投运110千伏电缆线路3条。区域内有10千伏架空配电线路9条。

- 沣东新城南部区域内有330千伏输电线路2条，为330千伏寨庄I、II线，110千伏输电线路8条，分别为110千伏沣苏I、II线，苏统I、II线，统阿I、II线，河咏I、II线。区域内有35千伏输电线路1条，10千伏架空伏配电线路11条。具体情况见下图：

图8-2

能源金融贸易区域内的迁改方案

- 1.330千伏输电线路迁改方案

- 能源金融贸易区域内涉及的330千伏输电线路分别为330千伏沣草I、II线，热沣I、II线，谷沣I、II线，330千伏输电线路目前无在建迁改项目。2018年根据能源金融贸易区要求，对以上6条输电线路路径方案进行了初勘，330千伏沣河变北侧出线的沣草I、II线，热沣I、II线均改为向西沿着规划的电力廊道采用架空的方式架设至沣河边，向北转向跨过陇海铁路线后沿铁路线北侧电力廊道向东架设，和相应线路后段对接。330千伏谷沣I、II线沿着沣镐路往南，架设至西宝高速南侧，沿着西宝高速架设至沣河西侧与沣西新城管委会迁改的路径相接。具体路径方案见下图。

图8-3    330千伏沣河变330千伏线路径方案

- 2.110千伏输电线路迁改方案

- 2020年，按照能源金融贸易区办公室的要求，编制了新轴线范围内330千伏沣河变南侧10条输电线路的落地迁改方案。涉及线路段落为110千伏沣苏I、II线2#-3#，沣后I、II线2#-3#，沣云I、II线1#-2#，沣纺I、II线2#，沣中I、II线2#。目前迁改方案已经设计完毕，电缆隧道标准已经提交能源金融贸易区办公室审核，待审核通过后，即可开始施工图设计工作。

- 建设方案分为两期，一期在330千伏沣河变南侧创新路修建1条东西横向的分仓式、可容纳16回110千伏电缆线路的专用隧道，西边和沣镐路同规格隧道相接，东边和二期规划的同规格隧道相接，满足330千伏沣河变各个方向110千伏输电电缆出线需求。一期主要对影响园区小学建设的10条110千伏输电线路迁改，采用I回路和II回路分仓的方式全部敷设至第1期电缆隧道中，待二期电缆隧道建成后，再对沣河变东西方向出线进行优化。具体路径情况详见下图。

图8-4    330千伏沣河变南侧110千伏输电线路落地方案

图8-5    330千伏沣河变南侧110千伏电缆专用隧道方案

- 3.10千伏配电线路迁改方案

- 能源金融贸易区区域内涉及的10千伏架空线路共9条，分别为林七线、林仁5线、林仁4线、林村1线、林三线、林仁3线、林仁1线、仁公4线、仁纺1线，位处新轴线区域内线路总长度31.6公里，目前无在建项目。全面落地迁改，需新建电缆隧道约6公里，10千伏电缆线路35公里，环网柜63座。具体路径见下图。

图8-6     能源金融贸易区新轴线区域10千伏线路图

沣东新城区域内的迁改方案

- 1.330千伏输电线路迁改方案

- 沣东新城南部区域内330千伏输电线路2条，为330千伏寨庄I、II线，2020年沣东新城市政园林配套中心和华侨城分别提出申请，计划对22#-43#区段进行迁改，计划结合沣渭和训善330千伏输变电工程，采用远端加强替代迁改的方式，对沣东新城区域内330千伏寨庄双线架空线路进行拆除，拟拆除区段为330千伏寨庄I线10#-61#，330千伏寨庄II线10#-42#。估算总投资4400万元。

- 2.110千伏输电线路迁改方案

- 沣东新城南部区域内110千伏输电线路8条，分别为110千伏沣苏I、II线，苏统I、II线，统阿I、II线，河咏I、II线。35千伏输电线路1条为阿马线。110千伏沣苏I、II线，苏统I、II线，统阿I、II线，六条线路分别四回同杆沿科源路东、王寺东街南侧绿化带内走线，在轴线区域内长度约6公里，沿路电力管廊现状不符合六回110千伏线路落地要求。目前沣东新城管委会已提出落地规划，无在建迁改项目。110千伏架空线路全面落地迁改，需改造建设相关电缆隧道约10公里，建设110千伏电缆线路约30公里。110千伏河咏I、II线目前满足规划需求，不需迁改。35千伏阿马线，线路为自东北侧阿房宫立交向西南侧鱼斗路斜穿沣东新城区域走线，在新轴线区域内长度约5公里，途径镐京遗址区域。拟结合沣东、沣西10千伏配电网建设改造，对35千伏阿马线进行停运、拆除处理。

- 3.10千伏输电线路迁改方案

- 沣东新城南部区域内涉及10千伏架空线路11条，分别为镐六线、统二线、后苏2线、镐三线、镐十线、镐十一线、长纺线、镐十二线、统镐一线、斗门线、镐一线。在新轴线区域内10千伏架空线路总长度约45.3公里。目前在建迁改项目计划拆除架空线路8公里。其余线路全面落地迁改，需新建电缆隧道约18公里，10千伏电缆线路40公里，环网柜70座。

图8-7     沣东新城新轴线区域10千伏线路图

规划建设规模

- 西咸新区在“十四五”期间，总计新建变电站25座，增容变电站1座，新增变电容量2839兆伏安。新建线路522.6公里。

- 其中：空港新城新建变电站3座，新增变电容量300兆伏安，新建线路140.4公里；沣东新城新建变电站5座，新增变电容量500兆伏安，新建线路84公里；秦汉新城新建变电站3座，新增变电容量300兆伏安，新建线路68公里；沣西新城新建变电站8座，增容1座，新增变电容量837兆伏安，新建线路107.2公里；泾河新城新建变电站6座，新增变电容量902兆伏安，新建线路123公里。

- 国家电网西咸新区供电公司新建变电站15座，增容变电站1座，新增变电容量1537兆伏安，新建线路349.2公里；地方电力集团在新建变电站6座，新增变电容量902兆伏安，新建线路119.4公里；沣西新城增量电网新建变电站3座，新增变电容量300兆伏安，新建线路31.6公里；空港新城增量电网新建变电站1座，新增变电容量100兆伏安，新建线路22.4公里。

表8-7   西咸新区“十四五”规划项目建设规模

| 序号 | 所属区域 | 项目名称 | 性质 | 投产时间 | 变电容量MVA | 线路长度km | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空港 新城 | 秦汉(韩湾)~机场2#变110kV线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 12.6 | 国网 |
| 2 |  | 南朱刘110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 21.4 | 国网 |
| 3 |  | 池阳~机场2#变110千伏线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 34 | 国网 |
| 4 |  | 朱家110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 30 | 国网 |
| 5 |  | 顺陵110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 22.4 | 空港增量 |
| 6 |  | 空港330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2025 | 0 | 20 | 国网 |
| 空港新城合计 |  |  |  |  | 300 | 140.4 |  |
| 1 | 沣东 新城 | 富裕110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 11 | 国网 |
| 2 |  | 广场110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 9 | 国网 |
| 3 |  | 细柳110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 8 | 国网 |
| 4 |  | 沣渭330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2023 | 0 | 28 | 国网 |
| 5 |  | 泾明110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 24 | 国网 |
| 6 |  | 陇海110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 国网 |
| 沣东新城合计 |  |  |  |  | 500 | 84 |  |
| 1 | 秦汉 新城 | 秦汉330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2022 | 0 | 50 | 国网 |
| 2 |  | 秦苑110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 8 | 国网 |
| 3 |  | 迎宾110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 2 | 国网 |
| 4 |  | 南位110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 8 | 国网 |
| 秦汉新城合计 |  |  |  |  | 300 | 68 |  |
| 1 | 沣西 新城 | 110kV咏佳变增容改造工程 | 改造 | 2021 | 37 | 0 | 国网 |
| 2 |  | 科创1号110kV输变电工程 | 新建 | 2021 | 100 | 13.2 | 沣西增量 |
| 3 |  | 宋东110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 1 | 沣西增量 |
| 4 |  | 斗门110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 21.6 | 国网 |
| 5 |  | 110kV陈阳变改造工程 | 改造 | 2022 | 0 | 0 | 国网 |
| 6 |  | 同仁110kV输变电工程 | 新建 | 2024 | 100 | 3 | 国网 |
| 7 |  | 河南街110kV输变电工程 | 新建 | 2024 | 100 | 20 | 国网 |
| 8 |  | 沣西2#330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2025 | 0 | 23 | 国网 |
| 9 |  | 材料110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 国网 |
| 10 |  | 天元110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 国网 |
| 11 |  | 商务110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 17.4 | 沣西增量 |
| 沣西新城合计 |  |  |  |  | 837 | 107.2 |  |
| 1 | 泾河 新城 | 110kV符瑞输变电工程 | 新建 | 2021 | 252 | 36 | 地电 |
| 2 |  | 330kV秦汉变至110kV高庄变110kV线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 13.1 | 国网 |
| 3 |  | 110kV东风输变电工程 | 新建 | 2022 | 150 | 16.6 | 地电 |
| 4 |  | 110kV院士谷输变电工程 | 新建 | 2022 | 150 | 6 | 地电 |
| 5 |  | 110kV金田玉输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 10 | 地电 |
| 6 |  | 泾河330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2023 | 0 | 3.6 | 地电 |
| 7 |  | 110kV茯茶输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 10 | 地电 |
| 8 |  | 110kV花池渡输变电工程 | 新建 | 2024 | 150 | 27.7 | 地电 |
| 泾河新城合计 |  |  |  |  | 902 | 123 |  |
| 西咸新区总计 |  |  |  |  | 2839 | 522.6 |  |

10千伏及以下电网规划

国家电网西咸新区供电公司“十四五”期间10千伏及以下电网规划

10千伏配变规划

- 1.配变建设规模分析

- 西咸新区“十四五”期间配变容量新增250.8兆伏安，预计到2025年新增负荷为180兆瓦，年均增长率为12.7%，新建配变627台，年均增长率为4.6%。

表9-1  西咸新区10千伏配变规模分析

| 项目 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | “十四五”年均增长率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网供配变负荷（兆瓦） | 220 | 260 | 320 | 315 | 350 | 400 | 12.7% |
| 配变台数（万台） | 0.234 | 0.253 | 0.265 | 0.273 | 0.283 | 0.296 | 4.8% |
| 配变容量（兆伏安） | 1125.156 | 1201.956 | 1249.956 | 1283.956 | 1322.356 | 1375.956 | 4.1% |

图9-1   配变容量及配变负载率预测图

- “十四五”期间，西咸新区配变容量将新增250.8兆伏安，配变容量从2020年至2025年稳步增长，增长率为4.1%，预计到2025配变容量将达到1375.956兆伏安。

- 2.配变新建和扩展性改造规模

- 2020年新建配变81台，容量32.4兆伏安；改造配变35台，改造容量6.98兆伏安，净增容量7.28兆伏安。2021-2025年共计新建配变627台，容量250.8兆伏安；改造配变0台，改造容量0兆伏安，净增容量0兆伏安。

10千伏规划规模

- 1.配电线路

- 2020年，新建架空线路14.995公里，电缆线路35.8公里；改造架空线路8.447公里，电缆线路0.327公里。

- 2021-2025年，新建架空线路长度94.94公里，电缆线路300.637公里；改造架空线路51.8公里。

- 2.开关设备

- 2020年，新建环网柜39座，柱上开关12台；改造环网柜16座，柱上开关4台。

- 2021-2025年，新建环网柜286座，柱上开关41台，电缆分支箱0台，改造环网柜19座。2020年，新建分段开关6台，联络开关6台，分段环网柜9座，联络环网柜30座。

- 2021-2025年，新建联络开关21台，分段开关20台，分段环网柜187座，联络环网柜99座。

10千伏电网无功补偿

- 2021-2025年，配电低压侧补偿将新增0兆乏，线路补偿0兆乏。

0.38千伏电网线路规划

- 2021-2025年，新建0.38千伏线路21条，总长度10.38公里；改造0.38千伏线路447条，总长度503公里。

建设规模汇总

  - 2021-2025年新建及改造配变627台，容量250.8兆伏安；新建线路152条，其中架空94.94公里，电缆300.637公里。

地方电力集团“十四五”期间10千伏及以下电网规划

配电线路

- “十四五”期间，西咸新区共新建43回10千伏线路，新建线路长度227.17公里，其中新建架空线路长度14.83公里，电缆线路长度206.695公里；

- “十四五“期间，西咸新区共新建柱上开关5台，环网柜87座。

- 按照开关功能统计，“十四五”期间，西咸新区新建架空网分段开关4台，联络开关1台，新建电缆网分段环网柜62座，联络环网柜25座。2020～2025年期间，西咸新区新建架空网分段开关4台，联络开关1台，新建电缆网分段环网柜62台，联络环网柜25台。

10千伏电网无功补偿

新建及改造配变无功补偿容量配置比例按照30%，“十四五”期间，西咸新区10千伏及以下电网配置无功补偿容量15.78兆乏。

0.4千伏电网线路规划

按照配电室、箱式变以及柱上变等分类提出典型台区低压侧配套工程的建设方案。合理分析低压线路敷设方式、建设与改造规模。

“十四五”期间，西咸新区新建0.4千伏线路307回，线路长度140.67公里，全部为架空线。

沣西新城增量电网“十四五”期间10千伏及以下电网规划

创新港二期

为满足区域内2025年最大负荷供电需求，共需新建环网柜58座，新建线路38回，新建电缆长50.34公里。

现代综合商务区区域

为满足区域内2025年最大负荷供电需求，共需新建环网柜36座，新建线路15回，新建电缆长26.95公里。

空港新城增量电网“十四五”期间10千伏及以下电网规划

为满足区域内2025年最大负荷供电需求，共需新建环网柜12座、新建开闭所3座、分支箱22个、新建电缆长40公里。

自动化规划

自动化实现方式

本次规划的西咸新区大部分属于B类供电区，馈线自动化采用集中式或智能分布式，与单环网直接相连的10千伏开关站、配电室、环网单元中配备DTU终端设备，完成对开关设备的位置信号、电压、电流、有功功率、无功功率、功率因数、电能量等数据的采集与计算，对开关进行分合闸操作，实现对馈线开关的故障识别、隔离和对非故障区间的恢复供电。

终端建设原则

1.终端监控选点、建设原则

（1）优先对网架结构相对稳定、具有转供能力且近期不需要进行改造的线路进行自动化建设。

（2）自动化终端的建设宜结合一次设备的建设与改造逐步实施。

（3）相互间具有联络关系的线路宜同期进行自动化建设与改造。

（4）对于所有的新建设备均按照三遥标准建设，主干层联络开关和分段开关应配备齐全三遥配套设备。

监控功能配置方案应根据供电可靠性要求、开关设备现状及通信条件合理选择“三遥”和“两遥”监控点。

表10-1

| 供电区域 | 终端类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 三遥 | 两遥 | 一遥 |
| 安 | 1）联络开关。 2）具备电动机构或三遥改造条件的分段开关。 3）新建的联络开关和分段开关。 | 不具备三遥改造条件与专网通信条件的分支开关； | 位于故障易发区域，有利于故障定位但没有开关或开关无法进行“三遥”、“二遥”改造的节点。 |

2.终端结构及安装原则

自动化终端应能够根据实际需要提供多种安装方式，适应各种现场安装环境。为了实现在较短的时间内完成大量电网终端的安装调试，在进行电网终端结构设计及安装方案设计时应遵循以下原则：

（1）统一自动化终端的结构形式、外形尺寸和标识标准，便于流程化作业。

（2）统一自动化终端的功能配置和端子排定义，便于批量调试和维护。

（3）统一自动化终端的安装方式，便于批量安装。

（4）终端结构既要便于安装调试，又要具有可扩展性，满足功能及容量的扩展。

3.自动化设备电源配置原则

（1）自动化终端设备的电源系统容量应满足开关操作、自动化终端及通信设备供电需求。

（2）实现三遥或两遥功能的架空线终端采用电压互感器取电方式。

（3）具备安装电压互感器的条件的站点，可安装电压互感器；不具备安装电压互感器的条件的站点可从临近公用配电变压器获取交流电源。

（4）自动化终端的电源系统应支持双路输入，并行运行，具有母线的站点宜采用母线PT取电方式。

（5）具备遥控功能开关的站所，后备电源应满足在主电源失电的情况下维持终端运行一定时间和开关分合闸两次的要求。

（6）自动化终端的后备电源应采用免维护、长寿命、耐高温、耐潮湿的储能装置，并实现对电源系统的远程智能监控。

通信方式

通信规划思路

本次规划中骨干通信网规划主要包括西咸新区所辖的各110千伏变电站，规划的内容包括：传输网、业务网、支撑网。

继续加大电力通信网的建设力度，强化通信网架结构，提高通信网络的承载能力，满足各种业务日益增长的需求，以保证电力通信网络的可持续发展，提高继电保护、调度、自动化信息等传输通道的可靠性。

1.传输网

进一步建设和优化主干光缆网络，扩充主干光缆网络的容量，增加汇聚的光缆网络构架。

2.主干传输网规划

在主干传输环网基础上加大对网络的优化，采用2.5G汇接层设备，全面提高主干传输网的业务传送能力、自愈能力，为继电保护、调度数据网、信息四级汇聚网、调度交换网、行政交换网等提供高带宽和高可靠性的基础网络。

3.接入传输网络规划

加强接入层面通信网络的建设和优化，提高业务相对集中站点的传输容量承载能力，完善区域网架，实现覆盖西咸新区所有110千伏变电站、各基层单位的光纤接入网络，为继电保护、调度数据网、信息四级网等业务提供高带宽和高可靠性的传送平台。

4.支撑网络规划

（1）通信综合网管系统的推广和应用

通信综合网管系统，包括综合监视、资源管理、T-MIS三个子系统。综合监视子系统实现四级网通信设备告警及所辖110千伏及以上变电站动力环境的集中监视；资源管理子系统实现四级网通信资源在局通信中心统一管理；T-MIS子系统实现通信管理的信息化，包括检修工作单管理、运行方式单管理、设备缺陷管理、备品备件管理、值班日志、工程管理管理及统计报表管理等，实现地市网管中心与省网管中心的共享。

继续完善通信综合网管系统的各项功能，不断提高系统的实用化水平，提升通信运行维护管理水平。

（2）通信电源及动力环境监控系统

完善110千伏变电站通信站点电源系统，提高通信站点专用通信电源的覆盖率，推进DC-DC电源模块的应用，实现110千伏变电站通信电源系统的两路接入。

（3）同步网系统发展

优化同步网络，在统一电力数字同步网基础上，建立完善的时钟同步地面传输链路，提供可靠的通信通道，确保地面基准时钟系统的可靠传输。具备对西咸新区通信应用系统（SDH设备、交换设备、录音设备、电话会议设备、综合网管系统）等重点工作站提供授时的能力。便于以上系统的故障诊断、关键事件记录、日志分析、运行统计分析等提供精确的基准时间。

主干层/接入层网络建设原则

自动化通信主干层网络规划主要采用以下方式：一是利用光纤传输网（MSTP功能）：配网信息在变电站汇聚，通过MSTP10/100/1000M接口接入骨干传输网，通过传输网送到主站；二是利用调度数据网：信息在变电站汇聚，通过调度数据网的非实时控制VPN送到主站。电网涉及到的变电站调度数据网接入设备宜采用双冗余配置，上行带宽不小于2×2M。

接入层网络建设原则

1.光纤通信是自动化的主要通信方式，在有条件建设光缆的区域，应尽可能采用光纤通信方式。

2.电网电缆建设同期考虑光缆建设或预留通信管沟。

3.根据地区信息点的分布密度，可对光缆进行分层规划，采用汇聚光缆和接入光缆二层结构，也可采用接入光缆连接的一层结构。

4.电网汇聚光缆建议采用48芯以上，成端节点不宜超过8次，否则适当增加汇聚光缆芯数和增加接入光缆。

5.接入光缆根据接入信息点的情况，采用12芯~24芯光缆。

6.采用光缆方式时，可选择的通信技术主要是EPON网络和工业以太网。

投资估算

投资估算依据

本次规划参照历史相关典型工程的实际情况，制定了西咸电网工程综合单价表（含施工费用和管理费用）。

表11-1  西咸新区电网工程综合造价表

| 类别 | 项目名称 | 电压等级(千伏) | 规模 | 单位工程综合造价 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110（66）千伏电网 | 新建变电站 | 110（66） | 2*50兆伏安 | 45 | 万元/兆伏安 |
|  | 扩建增容 | 110（66） | 1*63兆伏安 | 24 | 万元/兆伏安 |
|  | 扩建增容 | 110（66） | 1*50兆伏安 | 23.81 | 万元/兆伏安 |
|  | 变电站改造 | 110（66） | 1*63兆伏安 | 24 | 万元/兆伏安 |
|  | 变电站改造 | 110（66） | 1*50兆伏安 | 23.81 | 万元/兆伏安 |
|  | 新建电缆线路（电气部分） | 110（66） | YJLW-630 | 380 | 万元/公里 |
|  | 新建电缆线路（电气部分） | 110（66） | YJLW-800 | 420 | 万元/公里 |
|  | 新建电缆线路（电气部分） | 110（66） | YJLW-1000 | 480 | 万元/公里 |
|  | 新建架空线路 | 110（66） | 2*LGJ-300 | 150 | 万元/公里 |
|  | 新建变电站 | 110（66） | 2*63兆伏安 | 39.68 | 万元/兆伏安 |
|  | 新建变电站 | 110（66） | 2*31.5兆伏安 | 55.56 | 万元/兆伏安 |
| 35千伏电网 | - | - | - | - | - |
| 10千伏及以下电网 | 电缆分支箱 | 10 | 2进4出 | 5 | 万元/台 |
|  | 新建架空线路 | 10 | JKLYJ-240 | 25 | 万元/公里 |
|  | 新建电缆线路 | 10 | YJV22-3*400 | 90 | 万元/公里 |
|  | 新建电缆线路 | 10 | YJV22-3*300 | 70 | 万元/公里 |
|  | 箱式变电站 | 10 | 500千伏安 | 17 | 万元/座 |
|  | 柱上开关 | 10 | 智能 | 3 | 万元/台 |
|  | 环网柜 | 10 | 2进4出 | 25 | 万元/台 |
|  | 柱上变 | 10 | 400千伏安 | 8 | 万元/台 |
|  | 柱上变 | 10 | 200千伏安 | 6 | 万元/台 |
|  | 柱上开关 | 10 | 智能 | 3 | 万元/台 |
|  | 低压主干线 | 10 |  | 12 | 元/户 |

330千伏电网投资

西咸新区“十四五”330千伏电网投资估算约27.73亿元。

表11-2     西咸电网“十四五”330千伏电网投资明细表

| 序号 | 项目名称 | 新增线路长度(公里) |  | 新增变电容量(兆伏安) |  | 投资/万元 |  | 总投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 变电投资 | 线路投资 |  |
| 1 | 秦汉330千伏输变电工程 | 129.1 |  | 720 |  | 25038 | 44410 | 69448 |
| 2 | 沣渭330千伏输变电工程 | 57.1 |  | 720 |  | 47853 | 72064 | 119917 |
| 3 | 泾河330千伏输变电工程 | 6.6 |  | 720 |  | 20000 | 2244 | 22244 |
| 4 | 沣西#2 330千伏输变电工程 | 55.6 |  | 720 |  | 20000 | 18904 | 38904 |
| 5 | 空港330千伏输变电工程 | 20 |  | 720 |  | 20000 | 6800 | 26800 |
| 2021-2025年合计 |  |  | 268.4 |  | 3600 | 132891 | 144422 | 277313 |

110千伏电网投资

“十四五”期间西咸新区110千伏电网投资估算约35.97亿元。其中：空港新城投资估算约7.1亿元；沣东新城投资估算约6.21亿元；秦汉新城投资估算约4.43亿元；沣西新城投资估算约9.23亿元；泾河新城投资估算约9亿元。

国家电网西咸新区供电公司110千伏电网投资估算约23.18亿元；地方电力集团110千伏电网投资估算约8.35亿元；沣西新城增量电网110千伏电网投资估算约2.87亿元；空港新城增量电网110千伏电网投资估算约1.57亿元。

表11-3      西咸电网“十四五”110千伏电网投资明细表

| 序号 | 所属区域 | 项目名称 | 性质 | 投产时间 | 变电容量MVA | 线路长度km | 变电投资（万元） | 线路投资（万元） | 投资合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空港新城 | 秦汉(韩湾)~机场2#变110kV线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 12.6 | 163 | 5606 | 5769 | 国网 |
| 2 |  | 南朱刘110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 21.4 | 4747 | 9595 | 14342 | 国网 |
| 3 |  | 池阳~机场2#变110千伏线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 34 | 154 | 5516 | 5670 | 国网 |
| 4 |  | 朱家110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 30 | 4500 | 15000 | 19500 | 国网 |
| 5 |  | 顺陵110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 22.4 | 4500 | 11200 | 15700 | 空港增量 |
| 6 |  | 空港330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2025 | 0 | 20 | 0 | 10000 | 10000 | 国网 |
| 空港新城合计 |  |  |  |  | 300 | 140.4 | 14064 | 56917 | 70981 |  |
| 1 | 沣东新城 | 富裕110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 11 | 4433 | 5500 | 9933 | 国网 |
| 2 |  | 广场110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 9 | 4500 | 4032 | 8532 | 国网 |
| 3 |  | 细柳110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 8 | 4500 | 2160 | 6660 | 国网 |
| 4 |  | 沣渭330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2023 | 0 | 28 | 0 | 14000 | 14000 | 国网 |
| 5 |  | 泾明110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 24 | 4500 | 12000 | 16500 | 国网 |
| 6 |  | 陇海110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 4500 | 2000 | 6500 | 国网 |
| 沣东新城合计 |  |  |  |  | 500 | 84 | 22433 | 39692 | 62125 |  |
| 1 | 秦汉新城 | 秦汉330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2022 | 0 | 50 | 0 | 25000 | 25000 | 国网 |
| 2 |  | 秦苑110kV输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 8 | 4500 | 4000 | 8500 | 国网 |
| 3 |  | 迎宾110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 2 | 4500 | 960 | 5460 | 国网 |
| 4 |  | 南位110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 8 | 4500 | 800 | 5300 | 国网 |
| 秦汉新城合计 |  |  |  |  | 300 | 68 | 13500 | 30760 | 44260 |  |
| 1 | 沣西新城 | 110kV咏佳变增容改造工程 | 改造 | 2021 | 37 | 0 | 858 | 0 | 858 | 国网 |
| 2 |  | 科创1号110kV输变电工程 | 新建 | 2021 | 100 | 13.2 | 4500 | 6000 | 10500 | 沣西增量 |
| 3 |  | 宋东110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 1 | 4500 | 500 | 5000 | 沣西增量 |
| 4 |  | 斗门110kV输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 21.6 | 4630 | 10800 | 15430 | 国网 |
| 5 |  | 110kV陈阳变改造工程 | 改造 | 2022 | 0 | 0 | 2327 | 0 | 2327 | 国网 |
| 6 |  | 同仁110kV输变电工程 | 新建 | 2024 | 100 | 3 | 4500 | 1500 | 6000 | 国网 |
| 7 |  | 河南街110kV输变电工程 | 新建 | 2024 | 100 | 20 | 4500 | 10000 | 14500 | 国网 |
| 8 |  | 沣西2#330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2025 | 0 | 23 | 0 | 11500 | 11500 | 国网 |
| 9 |  | 材料110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 4500 | 2000 | 6500 | 国网 |
| 10 |  | 天元110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 4 | 4500 | 2000 | 6500 | 国网 |
| 11 |  | 商务110kV输变电工程 | 新建 | 2025 | 100 | 17.4 | 4500 | 8700 | 13200 | 沣西增量 |
| 沣西新城合计 |  |  |  |  | 837 | 107.2 | 39315 | 53000 | 92315 |  |
| 1 | 泾河新城 | 110kV符瑞输变电工程 | 新建 | 2021 | 252 | 36 | 6000 | 18000 | 24000 | 地电 |
| 2 |  | 330kV秦汉变至110kV高庄变110kV线路工程 | 新建 | 2022 | 0 | 13.1 | 0 | 6550 | 6550 | 国网 |
| 3 |  | 110kV东风输变电工程 | 新建 | 2022 | 150 | 16.6 | 4500 | 8300 | 12800 | 地电 |
| 4 |  | 110kV院士谷输变电工程 | 新建 | 2022 | 150 | 6 | 4500 | 3000 | 7500 | 地电 |
| 5 |  | 110kV金田玉输变电工程 | 新建 | 2022 | 100 | 10 | 4500 | 5000 | 9500 | 地电 |
| 6 |  | 泾河330kV变电站110kV送出工程 | 新建 | 2023 | 0 | 3.6 | 0 | 1800 | 1800 | 地电 |
| 7 |  | 110kV茯茶输变电工程 | 新建 | 2023 | 100 | 10 | 4500 | 5000 | 9500 | 地电 |
| 8 |  | 110kV花池渡输变电工程 | 新建 | 2024 | 150 | 27.7 | 4500 | 13850 | 18350 | 地电 |
| 泾河新城合计 |  |  |  |  | 902 | 123 | 28500 | 61500 | 90000 |  |
| 西咸新区总计 |  |  |  |  | 2839 | 522.6 | 117812 | 241869 | 359681 |  |

10千伏电网投资

“十四五”期间，西咸新区10千伏电网投资估算约10.23亿元。其中：国家电网西咸新区供电公司10千伏电网投资估算约5.579亿元；地方电力集团10千伏电网投资估算约3.093亿元；沣西新城增量电网10千伏电网投资估算约1.128亿元；空港新城增量电网10千伏电网投资估算约0.43亿元。

投资汇总

“十四五”期间，西咸新区电网建设共需投资73.93亿元，其中330千伏项目投资27.73亿元，占总投资37.5%；110千伏项目投资35.97亿元，占总投资48.7%。10千伏项目投资10.23亿元，占总投资13.8%。

规划成效分析

技术成效分析

规划方案实施后，西咸新区电网整体规划指标较现状有了显著提高，均达到或超过《配电网规划设计技术导则》的要求，详见下表。

表12-1     110千伏及以下电网整体规划评价

| 项目名称 |  | 2020 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供电可靠率（%） |  | 99.846 | 99.965 |
| 330千伏容载比 |  | 1.8 | 2.31 |
| 110千伏容载比 |  | 2.57 | 2.45 |
| 110千伏电网结构占比（%） | 链式结构 | 50.85 | 84.07 |
|  | 双辐射 | 33.9 | 10.62 |
|  | 其他 | 15.25 | 5.31 |
| 110千伏主变“N-1”通过率（%） |  | 70.21 | 100 |
| 110千伏线路“N-1”通过率（%） |  | 94.92 | 99.12 |
| 电缆化率（%） |  | 32.59 | 90.56 |
| 绝缘化率（%） |  | 91.5 | 100 |
| 10千伏联络率（%） |  | 50.7 | 93.6 |
| 10千伏线路N-1通过率（%） |  | 40 | 88.5 |
| 供电半径（公里） |  | 4.5 | 2.82 |
| 配电自动化覆盖率（%） |  | 52.09 | 100 |

通过对西咸电网进行合理规划，变电站布点分布更趋于合理，网架结构更加坚强，供电可靠性大大提高，调度更加灵活，电网的安全、稳定和经济运行得以进一步完善和提高，初步建成清洁高效、智能可靠、网架规范、坚强灵活的西咸新区新型城市电网，基本实现规划目标。

安全可靠供电方面

1.110千伏电网

一是110千伏变电站供电范围划分更加合理，各站负载率趋于均衡。按分站负荷预测结果至2025年西咸电网110千伏变电站负载率分布处于45%-65%之间，均不存在重载与轻载站。至饱和年，通过变电站布点优化调整，10千伏电网网格化规划，负荷饱和年330千伏变电站负载路保持在55%-65%附近，110千伏变电站负载率保持在50%-60%附近，变电站负荷分布更均衡，布点更加合理，在设备全面满足N-1运行的前提下，设备利用率更高，全面支撑西咸新区经济社会发展；二是电网更加安全可靠，提升了优质供电服务水平。实现2025年供电可靠率达到99.965%，综合电压合格率达到99.98%；至规划远景2035年，供电可靠率达到99.999%，综合电压合格率达到99.99%，电网建设达到世界领先水平，保障了西咸新区可靠、优质的电能质量，提升了供电服务水平；三是电网网架得到充分优化和完善，联络通道条数大幅度增加，负荷转供能力逐年提升。2020年链式结构线路占比50.85%，2025年增加到84.1%，且每条双链结构链入变电站2-3台，根据本轮规划建设标准，完全双链结构中的110千伏变电站均能实现负荷转供至对侧330千伏变电站，网架结构大范围优化，电网发展逐步向目标网架迈进。至2035年双链式结构线路占比将达95.07%,全面实现目标网架。

2.10千伏电网

“十四五”规划结束时，配网供电能力得到大幅提升，配网网架得到明显改善，线路的拉手率以及N-1满足率大幅度增加，设备装备水平得到提升，高耗能配变得到全面更换，高损配变被消灭。10千伏线路配网自动化覆盖率100%，配网故障查处能力得到快速提高。

解决薄弱问题方面

1.110-35千伏电网问题解决情况

“十四五”期间，现状110-35千伏电网存在的15项电网事故风险通过多项新建和改造工程完全解决。

网架结构大幅度优化，消除电网结构隐患。通过规划的330千伏变电站110千伏送出工程全面优化电网结构。消除当前因电网结构薄弱，导致的2项五级电网事故风险及1项6级电网事故风险，110千伏公网变之间的110千伏线路N-1通过率100%。通过330千伏沣渭110千伏送出工程优化110千伏电网结构，解决了由于结构不合理导致的沣统阿断面存在的5级事故风险；通过330千伏西郊变110千伏送出工程优化110千伏电网结构，解决了沣桥断面存在的5级事故风险；通过330千伏秦汉变110千伏送出工程，解决了沣肖线T接变电站过多，运行方式不灵活导致存在的6级电网事故风险，通过线路改接，消除了所有T接线路。

变电站布点位置及建设时序更加合理，消除重载变电站及不满足N-1运行主变。通过110千伏变电站布点优化，在负荷集中区布置110千伏变电站，通过加强与负载重或不满足N-1运行主变的10千伏联络，满足经济社会发展需要的同时，解决目前14台主变由于负载过重或缺少10千伏负荷转供通道导致的不满足N-1运行的问题。大幅度提高了电网供电能力和供电可靠性。

三是优化了电压序列，35千伏电网逐步退出运行。针对35千伏马王变重载、供电可靠性低的问题，通过规划的110千伏斗门变来解决，并将35千伏马王变适时退出运行或改造为10千伏开关站。

2.10千伏电网问题解决情况

“十四五”期间，对运行年限长的断路器以及配变进行更换；对存在开关操作机构锈蚀、分合指示不清晰、配变漏油、丝具老旧、刀闸锈蚀拉合困难等问题进行全面解决；对设备安全隐患进行全面治理；对架空线路“三跨”隐患进行整治；改造高损配变，更换高耗能配变，消灭高损配变；开展卡脖子线路改造，对运行超过30年老旧线路进行改造。“十四五”规划结束时，10千伏设备健康水平将得到明显提升。

提高智能化水平方面

通过配电自动化规划项目实施后，有效提升配电安全经济运行水平和服务水平，配电自动化工程建成后，故障查找判断时间大大下降，故障隔离时间有效减少，预计故障停电时间可以下降30%以上，不仅提高了供电服务水平，而且多供电量。利用配电自动化的实时数据，调控运维人员可以及时掌握配网负荷，对过负荷现象可以通过负荷均衡等手段提前化解。可以避免过早的进行分网，提高设备利用率，延长设施使用年限。自动化系统的各种功能，可以提升企业经济效益。建设基于集“调、控一体化”的配电自动化系统，提高电网集约化、精益化管理水平，提升企业综合效益，为提高配网管理提供了有效的技术支持手段。系统建成后，电网的调度和监控管理将得到很大提升。至2025年新区配电自动化覆盖率100%。

社会效益分析

1.完善电力网络

通过规划、建设和改造，整个电网无论是网络结构上还是供电质量和效率方面都会有相当大的完善与提高。

（1）在网架结构方面，根据规划，西咸电网将逐步形成结构清晰合理的骨干网架，适应性加强。规划方案实施后，电网络的运行完全符合安全、稳定、经济的要求，调度方式灵活。

（2）在供电可靠性方面，通过对电网架结构的规划过程，基于N-1的原则，线路的互供能力增强；使变电站分布更符合负荷分布的需要，减少事故次数，供电可靠性得到提高，使用户的用电连续性得到保证。

（3）在网络电能损耗方面，合理的分布电源点，有效减小供电半径，均匀分配负荷，都将对降着网络结构日益完善，供电线路长度大为缩短，线路截面分布情况合理低电网电能损耗起到积极作用。

（4）在电能质量方面，将使电网电压质量得到明显提高。

2.提高供电企业效益

降低网损、增强供电能力、提高供电可靠性及供电质量都与提高经济效益密切相关。此次规划通过对电网的建设与改造，在优化网架结构，提高供电可靠性的同时，也将有效提高企业的经济效益。网损的降低、停电时间的减少、供电可靠性及供电质量的不断提高，不仅为用户提供了优质的电能，更为企业降低了运营成本，从而提高企业经济效益。

在管理方面，完善了硬件设备，提高了供电质量和供电效率，反过来必然会推动供电企业主动的提高自身管理水平和人员素质，以适应扩大企业规模，进一步发展的要求。

3.增大整体社会效益

供电企业在实现企业经济效益增长的同时，也承担着向社会供电的责任和义务，因此，不断完善自身的服务观念和服务水平，是必然要求。同时，供电企业的不断发展与服务质量的提高，也将对社会的发展和人民生活水平的提高起到促进作用。

（1）加大对电网络的建设力度，符合国家加大基础设施建设、扩大内需、拉动经济增长的宏观战略，它将带动社会中的经济增长，如：有效的推动电器制造业、建筑业的发展，提高社会就业率等等。

（2）在网架结构方面，方案实施后，电网的运行完全满足安全、稳定、经济的要求，调度方式灵活。供电可靠性的提高，保障了社会和经济的稳定发展。

（3）在电能质量方面，随着网络结构日益完善，无论对保证企业用电的安全性，还是促进居民生活水平的提高，都起到一定的作用。

（4）电网规划中采用新设备和新技术，将对减少城市电磁污染、提高土地利用率，增加绿化、协调环境作业较大贡献。

（5）通过电网的规划、建设和改造，节能降耗，有利于节省有限的资源，也有利于保护环境和可持续发展。

4.节能减排功效

以下从节能减排、对地区经济拉动等方面具体分析本次规划对当地社会效益的促进作用。

环境影响

为适应经济发展和社会进步的需要，电网建设呈现急速发展的态势，110千伏、330千伏变电站和线路已逐步深入到负荷中心。高压输变电设施在为城市供电带来现代文明的同时，也产生了一些环境问题。

高压、超高压输变电工程的环境影响，一般包括对生态环境的影响、水土流失的影响，选线选址与相关规划的符合性和相容性，电磁环境影响，甚至景观影响等等。但是，当高压、超高压输变电工程建成投入运行后，其电磁现象成为主要的环境影响问题。从电磁角度主要有工频电、磁场，无线电干扰，电晕噪声等，从频率上说，这几方面覆盖了从低频50Hz到高频上百兆赫兹的范围，直流输电还存在离子流和合成场。电场、磁场和无线电干扰均可能对人们的生活环境和生活质量，甚至安全与健康产生一定的影响，但是只要采取一定的技术措施，是可以降低影响程度的。

2015年实施的《建设项目环境保护分类管理名录》规定：500千伏及以上建设项目以及涉及环境敏感区的 330千伏及以上要编制环境影响报告书；其它（不含100千伏以下）要编制环境影响报告表。国家环保局发布的《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》建设项目要进行环保的竣工验收。高压、超高压输变电工程的环境影响及评价纳入了法制化管理。

环境保护评价依据及标准

根据相关的国家环境保护法律法规、相关的省市环境保护法规、采用的技术导则要求，

城网规划设计应在噪声、工频电场和磁场、高频电磁波、通讯干扰、环境影响的评价等方面满足相关的要求。

1.噪声标准

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），各类变、配电室运行时厂界噪声不应高于如下环境噪声标准值，见下表：

表13-1   环境噪声限值   单位：dB（安）

| 时段 声环境类别 |  | 昼夜6:00-22:00 | 夜间22:00-6:00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0类 |  | 50 | 40 |
| 1类 |  | 55 | 45 |
| 2类 |  | 60 | 50 |
| 3类 |  | 65 | 55 |
| 4类 | 4A类 | 70 | 55 |
|  | 4b类 | 70 | 60 |

注：0 类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域；1 类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域；2 类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域；3 类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域；4 类声环境功能区：指交通干线两 侧一定距离之内，需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域，包括 4A 类和 4b 类两种类型。4安 类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段） 、内河航 道两侧区域；4b 类为铁路干线两侧区域。

2.工频电场和磁场

（1）变电站、配电室、箱式变、杠变、架空（电缆）线路等输、变、配电设备的工频电场与磁场标准应满足相关国家标准的要求。

（2）按照《作业场所工频电场卫生标准》（GB16203）中的有关规定，输、变、配电设备运行时产生的工频电场 8 小时最高容许值为 5千伏/m。

（3）按照国家环保行业标准《500千伏 超高压送变电工程电场环境影响评价技术规定（HT/T24）中的有关规定，居民区工频电场评价标准宜为 4千伏/m。输、变、配电设备运行时产生的工频磁场，不应超过 0.1mT（100μT）。

3.无线电干扰限值

根据《高压交流架空线路无线电干扰限值》（GB15707）的有关规定，无线电干扰限值如下表所示。

表13-2  无线电干扰限值（距边导线投影 20m 处）

| 电压（千伏） | 110 | 220-330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无线电干扰限值dB（uV/m） | 46 | 53 | 55 |

变电站电磁环境影响及分析

一般而言，高压变电站对环境的影响主要是电磁影响和噪声影响，电磁环境影响包括工频电场和工频磁场，工频电场和工频磁场对环境的影响主要分为两类，一是对人体的影响，另一类是对电器设备的影响。

预防措施：

- 变电站设计中，应尽量多采用三相设备，减少分相设备的使用，多采用全户内布置的型式，高压设备多选择 GIS 成套装置。

- 选择恰当的接入系统方式和地理位置。城区变电站的进出线在穿越居民区和人口稠密的地段时，应尽量采用电力电缆的方式或三相架空屏蔽线的方式来降低电磁辐射。在变电站选址时，要充分考虑电磁辐射对环境的影响，尽量避开敏感区。

- 保证变电站与周边建筑物的距离满足低于电磁辐射影响的标准规定的限值的要求。在满足城市规划要求的前提条件下，结合自身特点，尽可能与周边建筑物保持充裕的安全距离。

- 选择技术性能先进、产品质量优、节能型、符合环境保护规定、尽可能无油化的电气设备。

- 采用综合自动化微机监控的无人值班运行方式。

- 在高压变电站周围种植绿化带。

变电站噪音影响及分析

- 变电站噪声影响主要来自于变压器运行时产生的电磁噪声和机械噪声。电磁噪声主要是由硅钢片的磁致伸缩和绕组中的电磁力引起的，机械噪声则是设备振动、冷却风扇运转引起的。变电站噪声排放标准如下：

- 施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)。

- 变电站厂界噪声根据变电站所处声功能区及当地生态环境部门规定，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。

- 噪声影响预防措施：合理选择相导线结构以降低可听噪声水平，选用噪声水平达到国家规定允许的范围内的设备。

- 治理途径：新建变电站采用低噪声设备，在有条件的情况下，将现有的高噪声变压器逐步更换为低噪声变压器，也可采取其他治理技术降低噪声对环境的影响噪声治理主要分3种情况，即噪声源治理、传播途径治理和个人防护。

- 变电站噪声一般从噪声源和传播途径两方面进行治理，降低变压器本身的噪声是最有效、最彻底的治理途径，但噪声源治理技术难度大，甚至需要设备的技术改进和优化；传播途径治理主要是采取隔声、吸声技术，在变压器外部采取消声或隔声措施，使噪声在传播到受声点的过程中衰减，降低到达受声点的噪声强度。

- 治理方案：

- 1.电磁性噪声治理。对变压器本身的降噪，一方面可以用高导磁的硅钢片，采用步进搭接工艺使磁致伸缩减小，以降低铁芯的工作磁密；另一方面可以通过完善铁芯和引线的夹持结构，在铁芯表面涂环氧漆和加橡皮垫，采用避开共振区的结构设计、加大油箱箱壁厚度、加固油箱和附件等措施减缓并吸收磁致伸缩产生的振动能量。

- 2.风扇机械性噪声治理。降低冷却装置噪声的手段主要有:选用大流量低扬程的油泵和通风流量大、风压小的低速风扇(在可能的情况下尽量采用自冷方式)，出现风扇有轴偏、振动现象时，应及时更换，降低风扇噪声。

- 3.壁面吸声、隔声屏治理技术。当声能传到吸声、隔声材料的表面时，吸声材料可以将声能转化为热能和振动能。室内变压器噪声在内壁反射，形成混响声场，在室内墙面涂覆吸声材料或装吸声砖、板，以增加墙面的吸声系数，减小室内噪声，同时安装隔声门、消声百叶窗和消声通风口。

- 4.隔声罩治理技术。由于城市市区内部分变电站距周围居民住宅较近，加之变压器发出的低频噪声随距离的增加衰减得较慢，采用隔声治理的效果相对较差，环境噪声水平很难达到45～50 dB的限值，若采用集中散热方式，将变压器本体封闭于隔声间或隔声罩内，其降噪效果可达20～30dB，完全可以达到环保限值。封闭变压器的高位通风口正对居民楼，对居民影响比较大，可在通风口加装消声装置，同时改变通风口方向。

- 5.对新建变电站，在变压器订货时对噪声指标应有相应的要求并做到严格验收。为限制噪声，可考虑采取变压器本体与散热器分体布置形式，将本体封闭于室内，彻底解决噪声问题。对于市区内变电站均采用全户内变电站建设，可以极大减少噪音对环境的影响。

变电站建筑物与环境的协调

- 根据《城市电力规划》规定“城市变电站的外型，建筑风格应与周围环境、景观、市容风貌相协调”，变电站建筑特别是处于城市中心的室内站还需要与周围建筑、道路相呼应配合，考虑和地形、绿化等基地环境的协调一致，使建筑物与周边环境完整统一、配置适当，满足城市规划的总体需要。

输电线路环境影响分析及措施

- 1.输电线路的环境影响

- 输电线路在运行过程电磁场对环境影响因素主要有下列三个方面：

- （1）输电线路下方及附近的电磁场对人、动植物的影响；

- （2）输电线路干扰波对邻近无线电装置产生影响；

- （3）高压线路电晕可听噪声。

- 另外，高压线路也对外部环境美观产生影响，同时，在线路施工中也会对环境、水土、土地占用产生影响。

- 2.输电线路电磁辐射防治措施

- 预防措施：线路尽可能远离或避开居民区、环境敏感区；合理选择路径方案，使所选路径环境影响最小；在线路设计中严格按规程执行，适当选用塔型、塔高，以尽量减少路径走廊宽度及降低线路走廊下的电磁场强度；选用先进施工方法以减少树木的砍伐。

- 治理途径：对工程设计中或建成投运后，仍不能满足要求的，应加隔离墙。

- 3.输电线路通过林区的环保措施

- 为节约林木资源，减少对植被的破坏，输电线路跨越树林一般均要求采用高跨方案（特殊情况可采用砍伐），根据各种树木最高自然生长高度，确定跨越树林对地距离及杆塔的呼称高。

- 4.架空线路与环境的协调

- 架空线路更要注意其外观对环境美感的影响，可以考虑在布局规划中考虑采用美观的杆塔外形（如钢管、钢管组合塔、窄基塔）。

规划建议

- 1.电网规划及变电站布局

- 在输变电选址选线以及施工过程中，设立生态保护制度，尽量优化布局，避开生态功能区。

- 输变电线路方面，在中心城区可以尽量考虑使用电缆输电；在城区外围使用架空线路要保证架空线路的高度。

- 2.噪声污染控制

- 在设计过程阶段，优化变电站平面布置；在设备选型阶段，选择低噪声设备。110千伏 变电站选用设备的噪声水平应控制在 60dBA～65dBA 以下，使整个变电站的噪声水平满足规范要求。

- 3.生态环境影响控制

- 在输变电建设全过程设置生态保护以及生态补偿机制。

措施

- 1.遵守法规和履行环保程序

- 在电网规划、设计、建设和运行各个阶段认真履行环保程序，是保障电网顺利发展的重要环节，可以认为遵守法规和履行环保程序是保护电力企业利益的前提。

- 国家电网系统各级领导要重视环保工作，重视输变电工程的环境影响评价和环境监测，并且在人力、经费上加以保障，使环保工作落实到实处，保证电网建设与运行满足现行各项环保标准，也树立电网企业在环保方面的良好形象。

- 2.加强科普宣传

- 由于对输变电工程产生的电磁场的误解，加上媒体误导和炒作，使得普通百姓心存担忧，甚至恐慌，这对处理输变电工程的环境纠纷很不利。加强科普宣传，以消除误解和恐慌：1）完整地介绍WHO的看法和观点、ICNIRP的研究及其导则的规定；2）让百姓了解输变电工程产生的电磁场的特性和水平，从而正确引导百姓理解低频电磁场和高频电磁场的差别、电磁环境和核辐射的差别。

- 3.规范测量方法

- 工频电场很容易受邻近物体的影响而产生畸变，尤其是在凸出地面的物体的顶部或尖角附近，场强会很强、且集中。由前述已知，在导线的正下方地面上0～2m之间电场垂直分量主要随水平位置而变化，它随高度的变化很小，在导线的正下方电场的水平分量很小，这表明在这一范围的电场是均匀场或近似均匀场，这时的测量是比较准确的，也不会因测量仪放置位置的微小变化而变化测量读数。但是在畸变场中的测量就不同了，一是在畸变场中测量仪的尺寸影响较大；二是在畸变场中测量仪位置变化，测量读数就明显变化。所以在畸变场中存在测量不一致的问题。

- 由于目前出现的邻近输电线路的民房的屋顶和阳台的工频电场测量读数超标的情况，其超标范围又很有限，所以规范测量方法，尤其在存在畸变场的情况下，对解决或缓解畸变场引发的环境纠纷，是非常有益的，也是必要的。

- 4.选线、选址时尽可能避让环境敏感目标

- 在设计优化和终勘定位过程中，对于敏感区域可采用全数字化摄影测量、全球卫星定位系统（GPS）等高新技术，尽可能避让环境保护敏感目标，从源头上减缓工程建设对环境的影响。为保证线路附近居民的正常生活环境，对电磁环境不能满足标准要求的，则予以拆迁。

- 5.采取低场强的技术措施

- 从目前的标准看，工频磁场的环保指标比输电线路下实际情况有较大裕度，所以工频磁场不是输变电工程环保问题所在，但是某些情况下降低输电线路下方的工频电场则是必须的。

- 采用同杆多回架设，并且逆相序导线排列是降低工频电场的技术措施。

- 在环境敏感地段采用架空屏蔽线，可以降低线下工频电场。根据具体情况架设单根、双根或多根屏蔽线，并且屏蔽线的排列不同，可以获得不同的降低效果。

- 另外，采取局部导线紧凑化排列，采用导线三角（尤其是倒三角）排列，适当提高导线高度，都可以在不同程度上降低地面场强。

- 6.积极开展电网环保新问题研究

- 输变电工程的电磁环境影响还有需要研究的新问题，如直流输电的合成电场评价，离子流分布和离子流吸附灰尘的污染，天气变化对电场分布和人体作用的影响，对畸变电场的预估模型，以及暂态电击的评价等等。

- 不仅如此，还应努力跟踪环保发展的新动向，因为环保问题是随社会的发展和人们生活的进步而发展的问题，因此积极开展电网环保新问题研究，使电网环保工作由被动变为主动。

主要结论

电力电量

- 本次规划预测西咸电网2025年最大负荷为2444兆瓦，西咸电网“十四五”负荷年均增长率为22.3%。

- 预测西咸新区2025年全社会用电量为90亿千瓦时，西咸电网“十四五”电量年均增长率为14.87%。

电网建设规模

- 1.330千伏电网

- “十四五”期间，西咸新区规划新建5座330千伏变电站，包括：咸阳东（秦汉）330千伏变电站、沣渭330千伏变电站、泾河330千伏变电站、沣西#2 330千伏变电站、空港330千伏变电站，新增变电容量3600兆伏安，新建线路长度268.4公里。2026~2035年规划新建330千伏变电站1座，新增容量720兆伏安，新建线路长度6公里。

- 2.110千伏电网

- “十四五”期间，西咸新区电网总计新建变电站25座，增容变电站1座，新增变电容量2839兆伏安。新建线路522.6公里。

- 其中：空港新城新建变电站3座，新增变电容量300兆伏安，新建线路140.4公里；沣东新城新建变电站5座，新增变电容量500兆伏安，新建线路84公里；秦汉新城新建变电站3座，新增变电容量300兆伏安，新建线路68公里；沣西新城新建变电站8座，增容1座，新增变电容量837兆伏安，新建线路107.2公里；泾河新城新建变电站6座，新增变电容量902兆伏安，新建线路123公里。

- 3.10千伏电网

- “十四五”期间，西咸新区电网新建10千伏主干线路734.392公里，其中：电缆线路624.622公里，架空线路109.77公里。

- 4.容载比

- 到2025年，西咸新区330千伏电网容载比将达到2.31，110千伏电网容载比将达到2.45。

投资估算

“十四五”期间，西咸新区电网建设共需投资73.93亿元，其中330千伏项目投资27.73亿元，占总投资37.5%；110千伏项目投资35.97亿元，占总投资48.7%；10千伏项目投资10.23亿元，占总投资13.8%。

- 附图：

附图1 西咸新区2020年35千伏及以上电网地理接线示意图

附图2 西咸新区2021年35千伏及以上电网地理接线示意图

附图3 西咸新区2022年35千伏及以上电网地理接线示意图

附图4 西咸新区2023年35千伏及以上电网地理接线示意图

附图5 西咸新区2024年35千伏及以上电网地理接线示意图

附图6 西咸新区2025年35千伏及以上电网地理接线示意图